室内舒适温度达标比例

报告书

| 项目名称 | 绿叶新生，健康校园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 | Rhj-2 |
| 建设单位 | 北京联合大学 |
| 设计单位 | 北京联合大学 |
| 设 计 人 | 张舒渊 |
| 校 对 人 | 张舒渊 |
| 审 核 人 | 张舒渊 |
| 审 定 人 | 张舒渊 |
| 设计日期 | 2022年11月23日 |

| 采用软件 | 室内热舒适评价ITES2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13373778385 |

目  录

1	项目概况	3

1.1	平面图	4

1.2	三维视图	17

2	计算依据	18

3	参考标准	18

4	计算方法	18

4.1	参数定义	18

4.2	计算流程	18

4.3	计算参数	19

4.3.1	室外月平均温度	19

4.3.2	室内热舒适温度	20

4.3.3	参评时间段	20

4.3.4	围护结构热工性能参数	20

4.3.5	房间类型参数	23

5	结果分析	24

5.1	室内适应性热舒适温度达标比例统计	24

6	结论	49

项目概况

| 工程名称 | 绿叶新生，健康校园 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上15902㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上13 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 48.6m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南120 | 北33 | 东59 | 西59 |

平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

12层平面

13层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

图 1.2-1  三维视图

计算依据

本项目主要参照资料为：

- 《绿色建筑评价标准》（京津冀）DB11/T 825-2021

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》（京津冀）DB11/T 825-2021中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：

1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；

2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。

计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

参数定义

- 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

- 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：

- 确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：

图 4.2-1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

| 室内气流平均速度va（m/s） | 0.3＜va≤0.6 | 0.6＜va≤0.9 | 0.9＜va≤1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适温度上限提高幅度Δt（℃） | 1.2 | 1.8 | 2.2 |

当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。

- 计算室内温度

本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

- 计算室内适应性舒适温度时间比例

室内适应性舒适温度时间比例=室内温度在热舒适区间 的时间建筑全年运行小时数

具体计算结果详见本报告书第5章。

计算参数

室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中北京的气象数据。

图 4.3-1    室外月平均温度

室内热舒适温度

| 月份 | 室外月平均温度（℃） | 室内热舒适温度范围（℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | -3.8 | 17.4~24.4 |
| 2 | -1.5 | 17.4~24.4 |
| 3 | 7.7 | 17.4~24.4 |
| 4 | 14.4 | 18.8~25.8 |
| 5 | 19.3 | 20.3~27.3 |
| 6 | 24.5 | 21.9~28.9 |
| 7 | 26.4 | 22.5~29.5 |
| 8 | 25.6 | 22.2~29.2 |
| 9 | 20.4 | 20.6~27.6 |
| 10 | 13.0 | 18.3~25.3 |
| 11 | 5.4 | 17.4~24.4 |
| 12 | -0.5 | 17.4~24.4 |

参评时间段

1月1日至12月31日。

围护结构热工性能参数

表 4.3-1 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

表 4.3-2 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

表 4.3-3 梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

表 4.3-4 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |

表 4.3-5 周边地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

表 4.3-6 非周边地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

表 4.3-7 内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

表 4.3-8 楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

表 4.3-9 开敞阳台外门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

表 4.3-10 内门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

表 4.3-11外窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

表 4.3-12内窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 冬季新风量 | 夏季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日

结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计

| 层号 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 满足热舒适区间的时间比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 房间 | 27.4 | 61.88 |
|  | 1002 | 房间 | 22.5 | 60.3 |
|  | 1003 | 房间 | 32.8 | 61.44 |
|  | 1004 | 房间 | 32.8 | 60.98 |
|  | 1005 | 房间 | 32.8 | 60.3 |
|  | 1006 | 房间 | 430.7 | 58.86 |
|  | 1007 | 房间 | 41.2 | 60.18 |
|  | 1008 | 房间 | 65.6 | 59.74 |
|  | 1009 | 房间 | 8.2 | 62.3 |
|  | 1010 | 房间 | 9.3 | 60.48 |
|  | 1011 | 房间 | 6.9 | 60.18 |
|  | 1012 | 房间 | 63.8 | 61.06 |
|  | 1013 | 房间 | 12.4 | 60.86 |
|  | 1014 | 房间 | 31.6 | 60.6 |
|  | 1015 | 房间 | 403.6 | 59.34 |
|  | 1016 | 房间 | 41.3 | 60.38 |
|  | 1017 | 房间 | 12.4 | 59.42 |
|  | 1018 | 房间 | 49.0 | 59.64 |
|  | 1019 | 房间 | 28.1 | 60.22 |
|  | 1020 | 房间 | 19.7 | 59.18 |
|  | 1021 | 房间 | 31.6 | 60.02 |
|  | 1022 | 房间 | 26.7 | 60.9 |
| 2 | 2001 | 房间 | 32.8 | 61.34 |
|  | 2002 | 房间 | 34.0 | 60.74 |
|  | 2003 | 房间 | 65.6 | 60.18 |
|  | 2004 | 房间 | 32.8 | 60.86 |
|  | 2005 | 房间 | 46.2 | 60.6 |
|  | 2006 | 房间 | 65.6 | 60.04 |
|  | 2007 | 房间 | 19.4 | 61.18 |
|  | 2008 | 房间 | 413.7 | 58.84 |
|  | 2009 | 房间 | 63.8 | 60.46 |
|  | 2010 | 房间 | 220.7 | 60.22 |
|  | 2011 | 房间 | 24.7 | 60.78 |
|  | 2012 | 房间 | 63.2 | 60.42 |
|  | 2013 | 房间 | 63.2 | 60.52 |
|  | 2014 | 房间 | 41.3 | 60.66 |
|  | 2015 | 房间 | 28.1 | 60.58 |
|  | 2016 | 房间 | 10.8 | 60.62 |
|  | 2017 | 房间 | 31.6 | 60.18 |
|  | 2018 | 房间 | 106.5 | 59.9 |
|  | 2019 | 房间 | 31.6 | 60.48 |
|  | 2020 | 房间 | 19.3 | 60.48 |
|  | 2021 | 房间 | 7.4 | 61.28 |
|  | 2022 | 房间 | 12.9 | 60.34 |
|  | 2023 | 房间 | 12.9 | 60.46 |
|  | 2024 | 房间 | 12.9 | 60.44 |
|  | 2025 | 房间 | 12.9 | 60.44 |
| 3 | 3001 | 房间 | 115.4 | 60.32 |
|  | 3002 | 房间 | 32.8 | 60.66 |
|  | 3003 | 房间 | 46.2 | 60.44 |
|  | 3004 | 房间 | 17.0 | 60.6 |
|  | 3005 | 房间 | 65.6 | 59.78 |
|  | 3006 | 房间 | 13.4 | 61.42 |
|  | 3007 | 房间 | 6.0 | 61.26 |
|  | 3008 | 房间 | 413.7 | 59 |
|  | 3009 | 房间 | 63.8 | 60.48 |
|  | 3010 | 房间 | 237.2 | 60.04 |
|  | 3011 | 房间 | 24.7 | 60.78 |
|  | 3012 | 房间 | 63.2 | 60.14 |
|  | 3013 | 房间 | 31.6 | 61.22 |
|  | 3014 | 房间 | 41.3 | 60.68 |
|  | 3015 | 房间 | 54.8 | 60.14 |
|  | 3016 | 房间 | 38.2 | 60.36 |
|  | 3017 | 房间 | 106.5 | 60.02 |
|  | 3018 | 房间 | 57.3 | 60.04 |
|  | 3019 | 房间 | 19.3 | 60.18 |
|  | 3020 | 房间 | 25.7 | 59.9 |
| 4 | 4001 | 房间 | 1.9 | 65.46 |
|  | 4002 | 房间 | 1.5 | 65.04 |
|  | 4003 | 房间 | 23.1 | 60.96 |
|  | 4004 | 房间 | 204.3 | 59.98 |
|  | 4005 | 房间 | 23.1 | 60.74 |
|  | 4006 | 房间 | 1.5 | 64.5 |
|  | 4007 | 房间 | 1.9 | 64.54 |
|  | 4008 | 房间 | 6.4 | 62.16 |
|  | 4009 | 房间 | 6.4 | 61.84 |
|  | 4010 | 房间 | 32.8 | 60.78 |
|  | 4011 | 房间 | 23.1 | 60.2 |
|  | 4012 | 房间 | 6.3 | 61.78 |
|  | 4013 | 房间 | 1.5 | 63.28 |
|  | 4014 | 房间 | 1.9 | 63.76 |
|  | 4015 | 房间 | 44.9 | 60.54 |
|  | 4016 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 4017 | 房间 | 1.5 | 63.2 |
|  | 4018 | 房间 | 1.9 | 63.64 |
|  | 4019 | 房间 | 6.3 | 61.1 |
|  | 4020 | 房间 | 1.6 | 62.76 |
|  | 4021 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 4022 | 房间 | 6.4 | 61.1 |
|  | 4023 | 房间 | 2.5 | 62.36 |
|  | 4024 | 房间 | 5.5 | 62.68 |
|  | 4025 | 房间 | 5.5 | 61.5 |
|  | 4026 | 房间 | 5.5 | 61.08 |
|  | 4027 | 房间 | 1.5 | 63.28 |
|  | 4028 | 房间 | 1.9 | 63.38 |
|  | 4029 | 房间 | 6.4 | 61.64 |
|  | 4030 | 房间 | 23.1 | 60.32 |
|  | 4031 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 4032 | 房间 | 6.4 | 61.14 |
|  | 4033 | 房间 | 1.9 | 64.8 |
|  | 4034 | 房间 | 1.5 | 64.2 |
|  | 4035 | 房间 | 1.5 | 63.4 |
|  | 4036 | 房间 | 1.9 | 63.74 |
|  | 4037 | 房间 | 1.9 | 64.86 |
|  | 4038 | 房间 | 1.5 | 64.26 |
|  | 4039 | 房间 | 23.1 | 60.28 |
|  | 4040 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 4041 | 房间 | 1.5 | 63.48 |
|  | 4042 | 房间 | 1.9 | 63.76 |
|  | 4043 | 房间 | 6.4 | 61.74 |
|  | 4044 | 房间 | 6.4 | 61.14 |
|  | 4045 | 房间 | 6.4 | 61.74 |
|  | 4046 | 房间 | 23.1 | 60.28 |
|  | 4047 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 4048 | 房间 | 6.4 | 61.24 |
|  | 4049 | 房间 | 1.9 | 64.98 |
|  | 4050 | 房间 | 1.5 | 64.26 |
|  | 4051 | 房间 | 1.5 | 63.48 |
|  | 4052 | 房间 | 1.9 | 63.76 |
|  | 4053 | 房间 | 1.9 | 64.98 |
|  | 4054 | 房间 | 1.5 | 64.26 |
|  | 4055 | 房间 | 23.1 | 60.28 |
|  | 4056 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 4057 | 房间 | 1.5 | 63.44 |
|  | 4058 | 房间 | 1.9 | 63.76 |
|  | 4059 | 房间 | 6.4 | 61.74 |
|  | 4060 | 房间 | 6.4 | 61.12 |
|  | 4061 | 房间 | 6.4 | 61.74 |
|  | 4062 | 房间 | 36.8 | 60.18 |
|  | 4063 | 房间 | 23.1 | 60.16 |
|  | 4064 | 房间 | 6.4 | 60.98 |
|  | 4065 | 房间 | 1.5 | 63.22 |
|  | 4066 | 房间 | 1.9 | 63.68 |
|  | 4067 | 房间 | 3.3 | 63.6 |
|  | 4068 | 房间 | 3.3 | 63.68 |
|  | 4069 | 房间 | 8.0 | 60.86 |
|  | 4070 | 房间 | 1.4 | 62.26 |
|  | 4071 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 4072 | 房间 | 1.5 | 62.92 |
|  | 4073 | 房间 | 1.9 | 63.2 |
|  | 4074 | 房间 | 12.4 | 60.52 |
|  | 4075 | 房间 | 6.0 | 62.74 |
|  | 4076 | 房间 | 1.7 | 64.36 |
|  | 4077 | 房间 | 6.0 | 63.42 |
|  | 4078 | 房间 | 1.7 | 64.18 |
|  | 4079 | 房间 | 1.7 | 64.22 |
|  | 4080 | 房间 | 6.0 | 64.18 |
|  | 4081 | 房间 | 6.0 | 64.14 |
|  | 4082 | 房间 | 1.7 | 64.58 |
|  | 4083 | 房间 | 1.6 | 64.8 |
|  | 4084 | 房间 | 6.1 | 64.4 |
|  | 4085 | 房间 | 6.0 | 64.48 |
|  | 4086 | 房间 | 1.7 | 64.94 |
|  | 4087 | 房间 | 1.7 | 64.98 |
|  | 4088 | 房间 | 6.0 | 64.52 |
|  | 4089 | 房间 | 1.7 | 63.44 |
|  | 4090 | 房间 | 1.7 | 63.24 |
|  | 4091 | 房间 | 1.7 | 63.36 |
|  | 4092 | 房间 | 1.7 | 63.68 |
|  | 4093 | 房间 | 1.6 | 63.84 |
|  | 4094 | 房间 | 1.7 | 64.02 |
|  | 4095 | 房间 | 1.7 | 64 |
|  | 4096 | 房间 | 6.4 | 61.58 |
|  | 4097 | 房间 | 6.4 | 61.06 |
|  | 4098 | 房间 | 22.2 | 60.42 |
|  | 4099 | 房间 | 22.2 | 60.48 |
|  | 4100 | 房间 | 22.2 | 60.52 |
|  | 4101 | 房间 | 22.2 | 60.38 |
|  | 4102 | 房间 | 22.2 | 60.48 |
|  | 4103 | 房间 | 22.2 | 60.44 |
|  | 4104 | 房间 | 22.2 | 60.94 |
|  | 4105 | 房间 | 32.8 | 60.66 |
|  | 4106 | 房间 | 16.4 | 60.3 |
|  | 4107 | 房间 | 12.4 | 60.2 |
|  | 4108 | 房间 | 23.1 | 60.38 |
|  | 4109 | 房间 | 23.1 | 60.22 |
|  | 4110 | 房间 | 22.2 | 60.32 |
|  | 4111 | 房间 | 22.2 | 60.34 |
|  | 4112 | 房间 | 22.2 | 60.3 |
|  | 4113 | 房间 | 22.2 | 60.28 |
|  | 4114 | 房间 | 22.2 | 60.3 |
|  | 4115 | 房间 | 22.2 | 60.28 |
|  | 4116 | 房间 | 22.2 | 60.2 |
|  | 4117 | 房间 | 31.6 | 60.32 |
|  | 4118 | 房间 | 6.4 | 61.96 |
|  | 4119 | 房间 | 1.7 | 63.02 |
|  | 4120 | 房间 | 1.7 | 62.9 |
|  | 4121 | 房间 | 6.4 | 61.32 |
|  | 4122 | 房间 | 6.0 | 61.32 |
|  | 4123 | 房间 | 1.7 | 62.56 |
|  | 4124 | 房间 | 1.7 | 62.58 |
|  | 4125 | 房间 | 6.0 | 61.32 |
|  | 4126 | 房间 | 6.0 | 61.24 |
|  | 4127 | 房间 | 1.7 | 62.44 |
|  | 4128 | 房间 | 1.7 | 62.7 |
|  | 4129 | 房间 | 6.0 | 61.32 |
|  | 4130 | 房间 | 5.2 | 61.8 |
|  | 4131 | 房间 | 1.7 | 62.72 |
|  | 4132 | 房间 | 1.6 | 62.72 |
|  | 4133 | 房间 | 6.1 | 61.26 |
|  | 4134 | 房间 | 6.0 | 61.3 |
|  | 4135 | 房间 | 1.7 | 62.72 |
|  | 4136 | 房间 | 1.7 | 63.02 |
|  | 4137 | 房间 | 1.7 | 62.9 |
|  | 4138 | 房间 | 1.7 | 62.64 |
|  | 4139 | 房间 | 1.7 | 62.62 |
|  | 4140 | 房间 | 1.7 | 62.56 |
|  | 4141 | 房间 | 1.7 | 62.68 |
|  | 4142 | 房间 | 1.7 | 62.62 |
|  | 4143 | 房间 | 1.6 | 62.7 |
|  | 4144 | 房间 | 1.7 | 63.12 |
|  | 4145 | 房间 | 0.8 | 64.1 |
| 5 | 5001 | 房间 | 1.9 | 66 |
|  | 5002 | 房间 | 1.5 | 65.48 |
|  | 5003 | 房间 | 23.1 | 61.08 |
|  | 5004 | 房间 | 204.3 | 59.98 |
|  | 5005 | 房间 | 23.1 | 60.6 |
|  | 5006 | 房间 | 1.5 | 64.8 |
|  | 5007 | 房间 | 1.9 | 64.84 |
|  | 5008 | 房间 | 6.4 | 62.28 |
|  | 5009 | 房间 | 6.4 | 61.48 |
|  | 5010 | 房间 | 32.8 | 60.78 |
|  | 5011 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 5012 | 房间 | 6.4 | 61.26 |
|  | 5013 | 房间 | 1.5 | 63.58 |
|  | 5014 | 房间 | 1.9 | 63.88 |
|  | 5015 | 房间 | 46.7 | 60.8 |
|  | 5016 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 5017 | 房间 | 1.5 | 63.56 |
|  | 5018 | 房间 | 1.9 | 63.9 |
|  | 5019 | 房间 | 6.4 | 61.24 |
|  | 5020 | 房间 | 1.6 | 62.9 |
|  | 5021 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 5022 | 房间 | 6.4 | 61.78 |
|  | 5023 | 房间 | 5.8 | 62.78 |
|  | 5024 | 房间 | 5.8 | 61.16 |
|  | 5025 | 房间 | 5.8 | 61.12 |
|  | 5026 | 房间 | 1.5 | 63.68 |
|  | 5027 | 房间 | 1.9 | 63.42 |
|  | 5028 | 房间 | 6.4 | 62.08 |
|  | 5029 | 房间 | 23.1 | 60.3 |
|  | 5030 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 5031 | 房间 | 6.4 | 61.24 |
|  | 5032 | 房间 | 1.9 | 65.44 |
|  | 5033 | 房间 | 1.5 | 64.64 |
|  | 5034 | 房间 | 1.5 | 63.42 |
|  | 5035 | 房间 | 1.9 | 63.84 |
|  | 5036 | 房间 | 1.9 | 65.44 |
|  | 5037 | 房间 | 1.5 | 64.54 |
|  | 5038 | 房间 | 23.1 | 60.26 |
|  | 5039 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 5040 | 房间 | 1.5 | 63.6 |
|  | 5041 | 房间 | 1.9 | 63.86 |
|  | 5042 | 房间 | 6.4 | 62.04 |
|  | 5043 | 房间 | 6.4 | 61.12 |
|  | 5044 | 房间 | 6.4 | 62.04 |
|  | 5045 | 房间 | 23.1 | 60.26 |
|  | 5046 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 5047 | 房间 | 6.4 | 61.1 |
|  | 5048 | 房间 | 1.9 | 65.48 |
|  | 5049 | 房间 | 1.5 | 64.54 |
|  | 5050 | 房间 | 1.5 | 63.6 |
|  | 5051 | 房间 | 1.9 | 63.86 |
|  | 5052 | 房间 | 1.9 | 65.46 |
|  | 5053 | 房间 | 1.5 | 64.54 |
|  | 5054 | 房间 | 23.1 | 60.28 |
|  | 5055 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 5056 | 房间 | 1.5 | 63.6 |
|  | 5057 | 房间 | 1.9 | 63.9 |
|  | 5058 | 房间 | 6.4 | 62.04 |
|  | 5059 | 房间 | 6.4 | 61.12 |
|  | 5060 | 房间 | 6.4 | 62.04 |
|  | 5061 | 房间 | 36.7 | 60.26 |
|  | 5062 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 5063 | 房间 | 6.4 | 61.14 |
|  | 5064 | 房间 | 1.9 | 65.38 |
|  | 5065 | 房间 | 1.5 | 64.58 |
|  | 5066 | 房间 | 1.5 | 63.36 |
|  | 5067 | 房间 | 1.9 | 63.82 |
|  | 5068 | 房间 | 1.9 | 65.32 |
|  | 5069 | 房间 | 1.5 | 64.52 |
|  | 5070 | 房间 | 8.0 | 60.84 |
|  | 5071 | 房间 | 1.4 | 62.32 |
|  | 5072 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 5073 | 房间 | 1.5 | 63.24 |
|  | 5074 | 房间 | 1.9 | 63.5 |
|  | 5075 | 房间 | 6.0 | 63.44 |
|  | 5076 | 房间 | 1.7 | 64.52 |
|  | 5077 | 房间 | 6.1 | 63.66 |
|  | 5078 | 房间 | 1.6 | 64.32 |
|  | 5079 | 房间 | 1.6 | 64.62 |
|  | 5080 | 房间 | 6.1 | 64.84 |
|  | 5081 | 房间 | 6.1 | 64.98 |
|  | 5082 | 房间 | 1.6 | 65.22 |
|  | 5083 | 房间 | 1.7 | 65.22 |
|  | 5084 | 房间 | 6.0 | 64.96 |
|  | 5085 | 房间 | 6.0 | 64.88 |
|  | 5086 | 房间 | 1.7 | 65.36 |
|  | 5087 | 房间 | 1.7 | 65.38 |
|  | 5088 | 房间 | 6.0 | 64.82 |
|  | 5089 | 房间 | 1.7 | 63.68 |
|  | 5090 | 房间 | 1.6 | 63.52 |
|  | 5091 | 房间 | 1.6 | 63.84 |
|  | 5092 | 房间 | 1.6 | 64.02 |
|  | 5093 | 房间 | 1.7 | 64.02 |
|  | 5094 | 房间 | 1.7 | 64.18 |
|  | 5095 | 房间 | 1.7 | 64.32 |
|  | 5096 | 房间 | 6.4 | 61.8 |
|  | 5097 | 房间 | 6.4 | 62.08 |
|  | 5098 | 房间 | 22.2 | 60.32 |
|  | 5099 | 房间 | 22.2 | 60.3 |
|  | 5100 | 房间 | 22.2 | 60.34 |
|  | 5101 | 房间 | 22.2 | 60.38 |
|  | 5102 | 房间 | 22.2 | 60.46 |
|  | 5103 | 房间 | 22.2 | 60.42 |
|  | 5104 | 房间 | 22.2 | 60.8 |
|  | 5105 | 房间 | 32.8 | 60.64 |
|  | 5106 | 房间 | 16.4 | 60.16 |
|  | 5107 | 房间 | 13.3 | 60.3 |
|  | 5108 | 房间 | 23.1 | 60.34 |
|  | 5109 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 5110 | 房间 | 22.2 | 60.12 |
|  | 5111 | 房间 | 22.2 | 60.14 |
|  | 5112 | 房间 | 22.2 | 60.12 |
|  | 5113 | 房间 | 22.2 | 60.14 |
|  | 5114 | 房间 | 22.2 | 60.12 |
|  | 5115 | 房间 | 22.2 | 60.14 |
|  | 5116 | 房间 | 22.2 | 60.22 |
|  | 5117 | 房间 | 31.1 | 60.34 |
|  | 5118 | 房间 | 0.5 | 63.86 |
|  | 5119 | 房间 | 6.4 | 62.06 |
|  | 5120 | 房间 | 1.7 | 62.92 |
|  | 5121 | 房间 | 1.7 | 62.76 |
|  | 5122 | 房间 | 6.4 | 61.32 |
|  | 5123 | 房间 | 6.0 | 61.34 |
|  | 5124 | 房间 | 1.7 | 62.7 |
|  | 5125 | 房间 | 1.6 | 62.72 |
|  | 5126 | 房间 | 6.1 | 61.28 |
|  | 5127 | 房间 | 6.1 | 61.28 |
|  | 5128 | 房间 | 1.6 | 62.7 |
|  | 5129 | 房间 | 1.7 | 62.76 |
|  | 5130 | 房间 | 6.0 | 61.22 |
|  | 5131 | 房间 | 5.2 | 61.9 |
|  | 5132 | 房间 | 1.7 | 62.72 |
|  | 5133 | 房间 | 1.7 | 62.72 |
|  | 5134 | 房间 | 6.0 | 61.34 |
|  | 5135 | 房间 | 6.0 | 61.36 |
|  | 5136 | 房间 | 1.7 | 62.92 |
|  | 5137 | 房间 | 1.7 | 62.68 |
|  | 5138 | 房间 | 1.7 | 62.62 |
|  | 5139 | 房间 | 1.7 | 62.58 |
|  | 5140 | 房间 | 1.6 | 62.62 |
|  | 5141 | 房间 | 1.6 | 62.64 |
|  | 5142 | 房间 | 1.7 | 62.6 |
|  | 5143 | 房间 | 1.7 | 62.62 |
|  | 5144 | 房间 | 1.7 | 62.64 |
|  | 5145 | 房间 | 1.7 | 63.26 |
|  | 5146 | 房间 | 0.8 | 64.38 |
| 6 | 6001 | 房间 | 1.9 | 66.02 |
|  | 6002 | 房间 | 1.5 | 65.46 |
|  | 6003 | 房间 | 23.1 | 61.08 |
|  | 6004 | 房间 | 204.3 | 60.1 |
|  | 6005 | 房间 | 23.1 | 60.6 |
|  | 6006 | 房间 | 1.5 | 64.66 |
|  | 6007 | 房间 | 1.9 | 64.68 |
|  | 6008 | 房间 | 6.4 | 62.32 |
|  | 6009 | 房间 | 6.4 | 61.56 |
|  | 6010 | 房间 | 32.8 | 60.78 |
|  | 6011 | 房间 | 23.1 | 60.16 |
|  | 6012 | 房间 | 6.4 | 61.28 |
|  | 6013 | 房间 | 1.5 | 63.56 |
|  | 6014 | 房间 | 1.9 | 63.7 |
|  | 6015 | 房间 | 46.7 | 60.78 |
|  | 6016 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 6017 | 房间 | 1.5 | 63.54 |
|  | 6018 | 房间 | 1.9 | 63.7 |
|  | 6019 | 房间 | 6.4 | 61.16 |
|  | 6020 | 房间 | 1.6 | 62.76 |
|  | 6021 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 6022 | 房间 | 6.4 | 61.6 |
|  | 6023 | 房间 | 5.8 | 62.74 |
|  | 6024 | 房间 | 5.8 | 61.14 |
|  | 6025 | 房间 | 5.8 | 61.12 |
|  | 6026 | 房间 | 1.5 | 63.4 |
|  | 6027 | 房间 | 1.9 | 63.54 |
|  | 6028 | 房间 | 6.4 | 61.98 |
|  | 6029 | 房间 | 23.1 | 60.34 |
|  | 6030 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 6031 | 房间 | 6.4 | 61.24 |
|  | 6032 | 房间 | 1.9 | 65.28 |
|  | 6033 | 房间 | 1.5 | 64.62 |
|  | 6034 | 房间 | 1.5 | 63.52 |
|  | 6035 | 房间 | 1.9 | 63.74 |
|  | 6036 | 房间 | 1.9 | 65.32 |
|  | 6037 | 房间 | 1.5 | 64.38 |
|  | 6038 | 房间 | 23.1 | 60.28 |
|  | 6039 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 6040 | 房间 | 1.5 | 63.54 |
|  | 6041 | 房间 | 1.9 | 63.74 |
|  | 6042 | 房间 | 6.4 | 62 |
|  | 6043 | 房间 | 6.4 | 61.08 |
|  | 6044 | 房间 | 6.4 | 61.98 |
|  | 6045 | 房间 | 23.1 | 60.3 |
|  | 6046 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 6047 | 房间 | 6.4 | 61.1 |
|  | 6048 | 房间 | 1.9 | 65.3 |
|  | 6049 | 房间 | 1.5 | 64.46 |
|  | 6050 | 房间 | 1.5 | 63.52 |
|  | 6051 | 房间 | 1.9 | 63.74 |
|  | 6052 | 房间 | 1.9 | 65.26 |
|  | 6053 | 房间 | 1.5 | 64.42 |
|  | 6054 | 房间 | 23.1 | 60.28 |
|  | 6055 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 6056 | 房间 | 1.5 | 63.5 |
|  | 6057 | 房间 | 1.9 | 63.74 |
|  | 6058 | 房间 | 6.4 | 61.98 |
|  | 6059 | 房间 | 6.4 | 61.1 |
|  | 6060 | 房间 | 6.4 | 62.04 |
|  | 6061 | 房间 | 36.7 | 60.28 |
|  | 6062 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 6063 | 房间 | 6.4 | 61.22 |
|  | 6064 | 房间 | 1.9 | 65.28 |
|  | 6065 | 房间 | 1.5 | 64.42 |
|  | 6066 | 房间 | 1.5 | 63.54 |
|  | 6067 | 房间 | 1.9 | 63.72 |
|  | 6068 | 房间 | 1.9 | 65.12 |
|  | 6069 | 房间 | 1.5 | 64.42 |
|  | 6070 | 房间 | 8.0 | 60.94 |
|  | 6071 | 房间 | 1.4 | 62.4 |
|  | 6072 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 6073 | 房间 | 1.5 | 63.34 |
|  | 6074 | 房间 | 1.9 | 63.72 |
|  | 6075 | 房间 | 6.0 | 63.66 |
|  | 6076 | 房间 | 1.7 | 64.68 |
|  | 6077 | 房间 | 6.1 | 63.74 |
|  | 6078 | 房间 | 1.6 | 64.56 |
|  | 6079 | 房间 | 1.6 | 64.96 |
|  | 6080 | 房间 | 6.1 | 64.96 |
|  | 6081 | 房间 | 6.1 | 64.96 |
|  | 6082 | 房间 | 1.6 | 65.38 |
|  | 6083 | 房间 | 1.7 | 65.44 |
|  | 6084 | 房间 | 6.0 | 65.06 |
|  | 6085 | 房间 | 6.0 | 65.02 |
|  | 6086 | 房间 | 1.7 | 65.52 |
|  | 6087 | 房间 | 1.7 | 65.6 |
|  | 6088 | 房间 | 6.0 | 64.9 |
|  | 6089 | 房间 | 1.7 | 63.82 |
|  | 6090 | 房间 | 1.6 | 63.7 |
|  | 6091 | 房间 | 1.6 | 64 |
|  | 6092 | 房间 | 1.6 | 64.2 |
|  | 6093 | 房间 | 1.7 | 64.22 |
|  | 6094 | 房间 | 1.7 | 64.52 |
|  | 6095 | 房间 | 1.7 | 64.48 |
|  | 6096 | 房间 | 6.4 | 61.84 |
|  | 6097 | 房间 | 6.4 | 61.32 |
|  | 6098 | 房间 | 22.2 | 60 |
|  | 6099 | 房间 | 22.2 | 60.26 |
|  | 6100 | 房间 | 22.2 | 60.38 |
|  | 6101 | 房间 | 22.2 | 60.46 |
|  | 6102 | 房间 | 22.2 | 60.42 |
|  | 6103 | 房间 | 22.2 | 60.66 |
|  | 6104 | 房间 | 22.2 | 61.3 |
|  | 6105 | 房间 | 32.8 | 60.66 |
|  | 6106 | 房间 | 16.4 | 60.2 |
|  | 6107 | 房间 | 13.3 | 60.42 |
|  | 6108 | 房间 | 23.1 | 60.2 |
|  | 6109 | 房间 | 23.1 | 59.84 |
|  | 6110 | 房间 | 22.2 | 60 |
|  | 6111 | 房间 | 22.2 | 60.02 |
|  | 6112 | 房间 | 22.2 | 60.12 |
|  | 6113 | 房间 | 22.2 | 60.14 |
|  | 6114 | 房间 | 22.2 | 60.28 |
|  | 6115 | 房间 | 22.2 | 60.16 |
|  | 6116 | 房间 | 22.2 | 60.42 |
|  | 6117 | 房间 | 31.1 | 60.52 |
|  | 6118 | 房间 | 0.5 | 64.14 |
|  | 6119 | 房间 | 6.4 | 61.88 |
|  | 6120 | 房间 | 1.7 | 62.78 |
|  | 6121 | 房间 | 1.7 | 62.62 |
|  | 6122 | 房间 | 6.4 | 61.24 |
|  | 6123 | 房间 | 6.0 | 61.28 |
|  | 6124 | 房间 | 1.7 | 62.68 |
|  | 6125 | 房间 | 1.6 | 62.72 |
|  | 6126 | 房间 | 6.1 | 61.32 |
|  | 6127 | 房间 | 6.1 | 61.3 |
|  | 6128 | 房间 | 1.6 | 62.84 |
|  | 6129 | 房间 | 1.7 | 62.9 |
|  | 6130 | 房间 | 6.0 | 61.36 |
|  | 6131 | 房间 | 5.2 | 61.9 |
|  | 6132 | 房间 | 1.7 | 62.94 |
|  | 6133 | 房间 | 1.7 | 63.02 |
|  | 6134 | 房间 | 6.0 | 61.36 |
|  | 6135 | 房间 | 6.0 | 61.36 |
|  | 6136 | 房间 | 1.7 | 63.28 |
|  | 6137 | 房间 | 1.7 | 62.78 |
|  | 6138 | 房间 | 1.7 | 62.88 |
|  | 6139 | 房间 | 1.7 | 62.84 |
|  | 6140 | 房间 | 1.6 | 62.88 |
|  | 6141 | 房间 | 1.6 | 62.88 |
|  | 6142 | 房间 | 1.7 | 62.88 |
|  | 6143 | 房间 | 1.7 | 62.94 |
|  | 6144 | 房间 | 1.7 | 62.94 |
|  | 6145 | 房间 | 1.7 | 63.5 |
|  | 6146 | 房间 | 0.8 | 64.42 |
| 7 | 7001 | 房间 | 1.9 | 65.58 |
|  | 7002 | 房间 | 1.6 | 64.88 |
|  | 7003 | 房间 | 23.9 | 60.92 |
|  | 7004 | 房间 | 93.8 | 60.32 |
|  | 7005 | 房间 | 23.7 | 60.48 |
|  | 7006 | 房间 | 1.8 | 63.6 |
|  | 7007 | 房间 | 1.9 | 63.92 |
|  | 7008 | 房间 | 6.7 | 61.82 |
|  | 7009 | 房间 | 6.3 | 61.52 |
|  | 7010 | 房间 | 33.2 | 60.78 |
|  | 7011 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 7012 | 房间 | 9.7 | 61.34 |
|  | 7013 | 房间 | 45.9 | 60.36 |
|  | 7014 | 房间 | 23.0 | 60.12 |
|  | 7015 | 房间 | 9.7 | 61.4 |
|  | 7016 | 房间 | 23.2 | 60.04 |
|  | 7017 | 房间 | 9.7 | 61.14 |
|  | 7018 | 房间 | 6.5 | 62.32 |
|  | 7019 | 房间 | 5.8 | 61.14 |
|  | 7020 | 房间 | 6.0 | 60.92 |
|  | 7021 | 房间 | 2.3 | 62.32 |
|  | 7022 | 房间 | 10.5 | 61.42 |
|  | 7023 | 房间 | 22.7 | 60.38 |
|  | 7024 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 7025 | 房间 | 9.7 | 61.36 |
|  | 7026 | 房间 | 10.5 | 61.6 |
|  | 7027 | 房间 | 22.7 | 60.32 |
|  | 7028 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 7029 | 房间 | 9.7 | 61.36 |
|  | 7030 | 房间 | 10.8 | 61.62 |
|  | 7031 | 房间 | 23.2 | 60.3 |
|  | 7032 | 房间 | 23.7 | 60.04 |
|  | 7033 | 房间 | 10.0 | 61.36 |
|  | 7034 | 房间 | 10.3 | 61.48 |
|  | 7035 | 房间 | 22.1 | 60.32 |
|  | 7036 | 房间 | 22.5 | 60.18 |
|  | 7037 | 房间 | 9.5 | 61.28 |
|  | 7038 | 房间 | 10.5 | 61.6 |
|  | 7039 | 房间 | 22.7 | 60.26 |
|  | 7040 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 7041 | 房间 | 9.7 | 61.4 |
|  | 7042 | 房间 | 10.5 | 61.5 |
|  | 7043 | 房间 | 22.7 | 60.34 |
|  | 7044 | 房间 | 23.1 | 60.04 |
|  | 7046 | 房间 | 9.7 | 61.32 |
|  | 7047 | 房间 | 33.2 | 60.42 |
|  | 7048 | 房间 | 23.1 | 60.32 |
|  | 7049 | 房间 | 9.7 | 61 |
| 8 | 8001 | 房间 | 1.9 | 65.54 |
|  | 8002 | 房间 | 1.6 | 64.86 |
|  | 8003 | 房间 | 23.9 | 60.92 |
|  | 8004 | 房间 | 93.8 | 60.34 |
|  | 8005 | 房间 | 23.7 | 60.46 |
|  | 8006 | 房间 | 1.8 | 63.58 |
|  | 8007 | 房间 | 1.9 | 63.94 |
|  | 8008 | 房间 | 6.7 | 61.78 |
|  | 8009 | 房间 | 6.3 | 61.58 |
|  | 8010 | 房间 | 33.2 | 60.74 |
|  | 8011 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 8012 | 房间 | 9.7 | 61.34 |
|  | 8013 | 房间 | 45.9 | 60.44 |
|  | 8014 | 房间 | 23.0 | 60.12 |
|  | 8015 | 房间 | 9.7 | 61.4 |
|  | 8016 | 房间 | 23.2 | 60.04 |
|  | 8017 | 房间 | 9.7 | 61.22 |
|  | 8018 | 房间 | 6.5 | 62.16 |
|  | 8019 | 房间 | 5.8 | 61.14 |
|  | 8020 | 房间 | 6.0 | 60.94 |
|  | 8021 | 房间 | 2.2 | 62.48 |
|  | 8022 | 房间 | 10.5 | 61.28 |
|  | 8023 | 房间 | 22.7 | 60.46 |
|  | 8024 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 8025 | 房间 | 9.7 | 61.42 |
|  | 8026 | 房间 | 10.5 | 61.72 |
|  | 8027 | 房间 | 22.7 | 60.3 |
|  | 8028 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 8029 | 房间 | 9.7 | 61.18 |
|  | 8030 | 房间 | 10.8 | 61.52 |
|  | 8031 | 房间 | 23.2 | 60.3 |
|  | 8032 | 房间 | 23.7 | 60.04 |
|  | 8033 | 房间 | 10.0 | 61.3 |
|  | 8034 | 房间 | 10.3 | 62.62 |
|  | 8035 | 房间 | 22.1 | 60.26 |
|  | 8036 | 房间 | 22.5 | 60.06 |
|  | 8037 | 房间 | 9.5 | 61.1 |
|  | 8038 | 房间 | 10.5 | 61.56 |
|  | 8039 | 房间 | 22.7 | 60.3 |
|  | 8040 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 8041 | 房间 | 9.7 | 61.24 |
|  | 8042 | 房间 | 10.5 | 61.5 |
|  | 8043 | 房间 | 22.7 | 60.46 |
|  | 8044 | 房间 | 23.1 | 60.02 |
|  | 8046 | 房间 | 9.7 | 61.26 |
|  | 8047 | 房间 | 33.2 | 60.38 |
|  | 8048 | 房间 | 23.1 | 60.46 |
|  | 8049 | 房间 | 9.7 | 61.44 |
| 9 | 10001 | 房间 | 1.9 | 65.42 |
|  | 10002 | 房间 | 1.5 | 64.84 |
|  | 10003 | 房间 | 23.0 | 60.98 |
|  | 10004 | 房间 | 93.6 | 60.36 |
|  | 10005 | 房间 | 23.1 | 60.68 |
|  | 10006 | 房间 | 1.5 | 63.98 |
|  | 10007 | 房间 | 1.9 | 64.3 |
|  | 10008 | 房间 | 6.4 | 61.82 |
|  | 10009 | 房间 | 6.3 | 61.36 |
|  | 10010 | 房间 | 32.8 | 60.66 |
|  | 10011 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 10012 | 房间 | 6.4 | 61.12 |
|  | 10013 | 房间 | 1.5 | 63.12 |
|  | 10014 | 房间 | 1.9 | 62.48 |
|  | 10015 | 房间 | 44.2 | 60.54 |
|  | 10016 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 10017 | 房间 | 1.5 | 63.1 |
|  | 10018 | 房间 | 1.9 | 62.38 |
|  | 10019 | 房间 | 6.3 | 61.1 |
|  | 10020 | 房间 | 1.6 | 62.3 |
|  | 10021 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 10022 | 房间 | 6.4 | 61.58 |
|  | 10023 | 房间 | 2.5 | 62.46 |
|  | 10024 | 房间 | 5.8 | 62.08 |
|  | 10025 | 房间 | 5.8 | 61.18 |
|  | 10026 | 房间 | 5.8 | 61.14 |
|  | 10027 | 房间 | 1.5 | 63.08 |
|  | 10028 | 房间 | 1.9 | 62.14 |
|  | 10029 | 房间 | 31.0 | 60.78 |
|  | 10030 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 10031 | 房间 | 6.4 | 61.22 |
|  | 10032 | 房间 | 1.8 | 62.7 |
|  | 10033 | 房间 | 3.3 | 62.04 |
|  | 10034 | 房间 | 1.9 | 62.38 |
|  | 10035 | 房间 | 1.5 | 64.14 |
|  | 10036 | 房间 | 23.1 | 60.52 |
|  | 10037 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 10038 | 房间 | 3.4 | 61.96 |
|  | 10039 | 房间 | 6.4 | 61.62 |
|  | 10040 | 房间 | 6.3 | 60.92 |
|  | 10041 | 房间 | 6.4 | 61.56 |
|  | 10042 | 房间 | 23.1 | 60.34 |
|  | 10043 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 10044 | 房间 | 6.4 | 60.92 |
|  | 10045 | 房间 | 1.9 | 62.48 |
|  | 10046 | 房间 | 1.5 | 64.3 |
|  | 10047 | 房间 | 3.3 | 61.96 |
|  | 10048 | 房间 | 1.9 | 62.76 |
|  | 10049 | 房间 | 1.5 | 64.26 |
|  | 10050 | 房间 | 23.1 | 60.28 |
|  | 10051 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 10052 | 房间 | 3.4 | 62 |
|  | 10053 | 房间 | 6.3 | 61.8 |
|  | 10054 | 房间 | 6.3 | 60.98 |
|  | 10055 | 房间 | 6.4 | 61.62 |
|  | 10056 | 房间 | 23.1 | 60.36 |
|  | 10057 | 房间 | 23.1 | 60.16 |
|  | 10058 | 房间 | 6.4 | 61.12 |
|  | 10059 | 房间 | 1.9 | 62.68 |
|  | 10060 | 房间 | 1.5 | 64.34 |
|  | 10061 | 房间 | 1.5 | 63.22 |
|  | 10062 | 房间 | 1.9 | 62.4 |
|  | 10063 | 房间 | 1.9 | 63.36 |
|  | 10064 | 房间 | 1.5 | 64.24 |
|  | 10065 | 房间 | 23.1 | 60.38 |
|  | 10066 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 10067 | 房间 | 1.5 | 63.1 |
|  | 10068 | 房间 | 1.9 | 62.42 |
|  | 10069 | 房间 | 6.4 | 61.34 |
|  | 10070 | 房间 | 6.3 | 61.02 |
|  | 10071 | 房间 | 32.8 | 60.64 |
|  | 10072 | 房间 | 23.1 | 60.5 |
|  | 10073 | 房间 | 6.4 | 61.5 |
|  | 10074 | 房间 | 1.5 | 63.02 |
|  | 10075 | 房间 | 1.9 | 63.26 |
| 10 | 9001 | 房间 | 1.9 | 65.6 |
|  | 9002 | 房间 | 1.5 | 65.16 |
|  | 9004 | 房间 | 93.6 | 60.48 |
|  | 9006 | 房间 | 1.5 | 64.18 |
|  | 9007 | 房间 | 1.9 | 64.46 |
|  | 9008 | 房间 | 6.4 | 61.72 |
|  | 9009 | 房间 | 6.3 | 60.82 |
|  | 9010 | 房间 | 32.8 | 60.76 |
|  | 9011 | 房间 | 23.1 | 60.22 |
|  | 9012 | 房间 | 6.4 | 61.02 |
|  | 9013 | 房间 | 1.5 | 63.26 |
|  | 9014 | 房间 | 1.9 | 62.52 |
|  | 9015 | 房间 | 44.2 | 60.48 |
|  | 9016 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 9017 | 房间 | 1.5 | 63.2 |
|  | 9018 | 房间 | 1.9 | 62.44 |
|  | 9019 | 房间 | 6.3 | 61.06 |
|  | 9020 | 房间 | 1.6 | 62.7 |
|  | 9021 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 9022 | 房间 | 6.4 | 61.44 |
|  | 9023 | 房间 | 2.5 | 62.46 |
|  | 9024 | 房间 | 5.8 | 62.04 |
|  | 9025 | 房间 | 5.8 | 61.22 |
|  | 9026 | 房间 | 5.8 | 61.12 |
|  | 9027 | 房间 | 1.5 | 63.12 |
|  | 9028 | 房间 | 1.9 | 62.24 |
|  | 9029 | 房间 | 31.0 | 60.76 |
|  | 9030 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 9031 | 房间 | 6.4 | 61.12 |
|  | 9032 | 房间 | 1.8 | 62.62 |
|  | 9033 | 房间 | 3.3 | 62 |
|  | 9034 | 房间 | 3.4 | 61.92 |
|  | 9035 | 房间 | 1.9 | 62.42 |
|  | 9036 | 房间 | 1.5 | 64.16 |
|  | 9037 | 房间 | 23.1 | 60.5 |
|  | 9038 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 9039 | 房间 | 6.4 | 61.82 |
|  | 9040 | 房间 | 6.3 | 60.96 |
|  | 9041 | 房间 | 6.4 | 61.78 |
|  | 9042 | 房间 | 23.1 | 60.3 |
|  | 9043 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 9044 | 房间 | 6.4 | 60.92 |
|  | 9045 | 房间 | 1.9 | 62.28 |
|  | 9046 | 房间 | 1.5 | 64.38 |
|  | 9047 | 房间 | 1.5 | 62.96 |
|  | 9048 | 房间 | 1.8 | 61.5 |
|  | 9049 | 房间 | 1.9 | 62.38 |
|  | 9050 | 房间 | 1.5 | 64.34 |
|  | 9051 | 房间 | 23.1 | 60.3 |
|  | 9052 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 9053 | 房间 | 1.5 | 62.92 |
|  | 9054 | 房间 | 1.9 | 61.4 |
|  | 9055 | 房间 | 6.3 | 61.74 |
|  | 9056 | 房间 | 6.3 | 60.94 |
|  | 9057 | 房间 | 6.4 | 61.74 |
|  | 9058 | 房间 | 23.1 | 60.32 |
|  | 9059 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 9060 | 房间 | 6.4 | 61.1 |
|  | 9061 | 房间 | 1.9 | 62.58 |
|  | 9062 | 房间 | 1.5 | 64.32 |
|  | 9063 | 房间 | 1.5 | 63.1 |
|  | 9064 | 房间 | 1.9 | 62.56 |
|  | 9065 | 房间 | 1.9 | 63.6 |
|  | 9066 | 房间 | 1.5 | 64.18 |
|  | 9067 | 房间 | 23.1 | 60.38 |
|  | 9068 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 9069 | 房间 | 1.5 | 63.16 |
|  | 9070 | 房间 | 1.9 | 62.44 |
|  | 9071 | 房间 | 6.4 | 61.58 |
|  | 9072 | 房间 | 6.3 | 61.1 |
|  | 9073 | 房间 | 32.8 | 60.58 |
|  | 9074 | 房间 | 23.1 | 60.42 |
|  | 9075 | 房间 | 6.4 | 61.5 |
|  | 9076 | 房间 | 1.5 | 63 |
|  | 9077 | 房间 | 1.9 | 63.1 |
| 11 | 11001 | 房间 | 1.9 | 65.36 |
|  | 11002 | 房间 | 1.5 | 64.8 |
|  | 11003 | 房间 | 23.0 | 61.08 |
|  | 11004 | 房间 | 93.6 | 60.38 |
|  | 11005 | 房间 | 23.1 | 60.68 |
|  | 11006 | 房间 | 1.5 | 64.32 |
|  | 11007 | 房间 | 1.9 | 64.36 |
|  | 11008 | 房间 | 6.4 | 61.9 |
|  | 11009 | 房间 | 6.3 | 61.24 |
|  | 11010 | 房间 | 32.8 | 60.74 |
|  | 11011 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 11012 | 房间 | 6.4 | 61.1 |
|  | 11013 | 房间 | 1.5 | 63.34 |
|  | 11014 | 房间 | 1.9 | 62.46 |
|  | 11015 | 房间 | 44.2 | 60.52 |
|  | 11016 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 11017 | 房间 | 1.5 | 63.36 |
|  | 11018 | 房间 | 1.9 | 62.54 |
|  | 11019 | 房间 | 6.3 | 61.06 |
|  | 11020 | 房间 | 1.6 | 62.58 |
|  | 11021 | 房间 | 23.1 | 60.14 |
|  | 11022 | 房间 | 6.4 | 61.4 |
|  | 11023 | 房间 | 2.5 | 62.42 |
|  | 11024 | 房间 | 5.8 | 62.1 |
|  | 11025 | 房间 | 5.8 | 61.14 |
|  | 11026 | 房间 | 5.8 | 61.16 |
|  | 11027 | 房间 | 1.5 | 63.16 |
|  | 11028 | 房间 | 1.9 | 62.32 |
|  | 11029 | 房间 | 31.0 | 60.78 |
|  | 11030 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 11031 | 房间 | 6.4 | 61.08 |
|  | 11032 | 房间 | 1.8 | 62.54 |
|  | 11033 | 房间 | 3.3 | 62.04 |
|  | 11034 | 房间 | 1.9 | 62.36 |
|  | 11035 | 房间 | 1.5 | 64.1 |
|  | 11036 | 房间 | 23.1 | 60.36 |
|  | 11037 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 11038 | 房间 | 3.4 | 62.06 |
|  | 11039 | 房间 | 6.4 | 61.62 |
|  | 11040 | 房间 | 6.3 | 60.96 |
|  | 11041 | 房间 | 6.4 | 61.68 |
|  | 11042 | 房间 | 23.1 | 60.26 |
|  | 11043 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 11044 | 房间 | 6.4 | 60.9 |
|  | 11045 | 房间 | 1.9 | 62.38 |
|  | 11046 | 房间 | 1.5 | 64.32 |
|  | 11047 | 房间 | 3.3 | 61.94 |
|  | 11048 | 房间 | 1.9 | 62.4 |
|  | 11049 | 房间 | 1.5 | 64.3 |
|  | 11050 | 房间 | 23.1 | 60.22 |
|  | 11051 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 11052 | 房间 | 3.2 | 62.06 |
|  | 11053 | 房间 | 6.5 | 60.94 |
|  | 11054 | 房间 | 6.3 | 61.64 |
|  | 11055 | 房间 | 6.4 | 61.62 |
|  | 11056 | 房间 | 23.1 | 60.28 |
|  | 11057 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 11058 | 房间 | 6.4 | 61.06 |
|  | 11059 | 房间 | 1.9 | 62.78 |
|  | 11060 | 房间 | 1.5 | 64.32 |
|  | 11061 | 房间 | 1.5 | 63.22 |
|  | 11062 | 房间 | 1.9 | 62.52 |
|  | 11063 | 房间 | 1.9 | 63.5 |
|  | 11064 | 房间 | 1.5 | 64.18 |
|  | 11065 | 房间 | 23.1 | 60.38 |
|  | 11066 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 11067 | 房间 | 1.5 | 63.28 |
|  | 11068 | 房间 | 1.9 | 62.48 |
|  | 11069 | 房间 | 6.4 | 61.62 |
|  | 11070 | 房间 | 6.3 | 61.08 |
|  | 11071 | 房间 | 32.8 | 60.74 |
|  | 11072 | 房间 | 23.1 | 60.48 |
|  | 11073 | 房间 | 6.4 | 61.48 |
|  | 11074 | 房间 | 1.5 | 63.1 |
|  | 11075 | 房间 | 1.9 | 63.12 |
| 12 | 12001 | 房间 | 3.4 | 63.92 |
|  | 12002 | 房间 | 23.0 | 60.64 |
|  | 12003 | 房间 | 93.6 | 60.2 |
|  | 12004 | 房间 | 23.1 | 60.46 |
|  | 12005 | 房间 | 1.5 | 63.86 |
|  | 12006 | 房间 | 1.9 | 63.98 |
|  | 12007 | 房间 | 3.5 | 62.44 |
|  | 12008 | 房间 | 2.9 | 62.96 |
|  | 12009 | 房间 | 6.3 | 61.56 |
|  | 12010 | 房间 | 5.3 | 62.36 |
|  | 12011 | 房间 | 27.5 | 60.36 |
|  | 12012 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 12013 | 房间 | 6.4 | 60.76 |
|  | 12014 | 房间 | 1.5 | 62.88 |
|  | 12015 | 房间 | 1.9 | 62.24 |
|  | 12016 | 房间 | 7.5 | 62.38 |
|  | 12017 | 房间 | 36.7 | 60.14 |
|  | 12018 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 12019 | 房间 | 1.5 | 62.9 |
|  | 12020 | 房间 | 1.9 | 62.3 |
|  | 12021 | 房间 | 6.3 | 60.78 |
|  | 12022 | 房间 | 1.6 | 61.9 |
|  | 12023 | 房间 | 23.1 | 60.02 |
|  | 12024 | 房间 | 6.4 | 61.68 |
|  | 12025 | 房间 | 2.5 | 61.74 |
|  | 12026 | 房间 | 3.2 | 64.08 |
|  | 12027 | 房间 | 2.6 | 62.78 |
|  | 12028 | 房间 | 5.8 | 61 |
|  | 12029 | 房间 | 5.8 | 60.82 |
|  | 12030 | 房间 | 1.5 | 62.92 |
|  | 12031 | 房间 | 1.9 | 62.24 |
|  | 12032 | 房间 | 3.5 | 60.76 |
|  | 12033 | 房间 | 27.5 | 60.36 |
|  | 12034 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 12035 | 房间 | 6.4 | 60.86 |
|  | 12036 | 房间 | 1.8 | 62.2 |
|  | 12037 | 房间 | 1.5 | 63.08 |
|  | 12038 | 房间 | 1.8 | 61.74 |
|  | 12039 | 房间 | 1.8 | 62.48 |
|  | 12040 | 房间 | 1.5 | 63.76 |
|  | 12041 | 房间 | 23.1 | 60.16 |
|  | 12042 | 房间 | 23.1 | 60.06 |
|  | 12043 | 房间 | 1.5 | 63 |
|  | 12044 | 房间 | 1.9 | 61.68 |
|  | 12045 | 房间 | 3.5 | 60.74 |
|  | 12046 | 房间 | 2.9 | 63.5 |
|  | 12047 | 房间 | 6.3 | 60.86 |
|  | 12048 | 房间 | 3.5 | 60.76 |
|  | 12049 | 房间 | 2.9 | 63.5 |
|  | 12050 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 12051 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 12052 | 房间 | 6.4 | 60.9 |
|  | 12053 | 房间 | 1.8 | 62.52 |
|  | 12054 | 房间 | 1.5 | 64.08 |
|  | 12055 | 房间 | 1.5 | 62.92 |
|  | 12056 | 房间 | 3.7 | 61.14 |
|  | 12057 | 房间 | 1.9 | 62.54 |
|  | 12058 | 房间 | 1.5 | 64.08 |
|  | 12059 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 12060 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 12061 | 房间 | 1.5 | 62.92 |
|  | 12062 | 房间 | 3.5 | 60.76 |
|  | 12063 | 房间 | 2.9 | 63.52 |
|  | 12064 | 房间 | 6.3 | 60.86 |
|  | 12065 | 房间 | 3.5 | 60.9 |
|  | 12066 | 房间 | 2.9 | 63.4 |
|  | 12067 | 房间 | 23.1 | 60.2 |
|  | 12068 | 房间 | 23.1 | 60.1 |
|  | 12069 | 房间 | 6.4 | 60.78 |
|  | 12070 | 房间 | 3.4 | 63.1 |
|  | 12071 | 房间 | 1.5 | 62.88 |
|  | 12072 | 房间 | 1.9 | 62.22 |
|  | 12073 | 房间 | 1.9 | 63.52 |
|  | 12074 | 房间 | 1.5 | 64.02 |
|  | 12075 | 房间 | 23.1 | 60.2 |
|  | 12076 | 房间 | 23.1 | 60.12 |
|  | 12077 | 房间 | 1.5 | 62.88 |
|  | 12078 | 房间 | 1.9 | 62.28 |
|  | 12079 | 房间 | 6.4 | 61.34 |
|  | 12080 | 房间 | 6.3 | 60.78 |
|  | 12081 | 房间 | 32.8 | 60.58 |
|  | 12082 | 房间 | 23.1 | 60.34 |
|  | 12083 | 房间 | 6.4 | 61.56 |
|  | 12084 | 房间 | 1.5 | 62.8 |
|  | 12085 | 房间 | 1.9 | 62.94 |
| 13 | 13001 | 房间 | 688.2 | 58.86 |
|  | 13002 | 房间 | 32.8 | 60.2 |
|  | 13003 | 房间 | 38.9 | 60.3 |
|  | 13004 | 房间 | 6.9 | 61.88 |
|  | 13005 | 房间 | 15.7 | 60.3 |
|  | 13006 | 房间 | 32.8 | 61.44 |
| 建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%) |  |  |  | 60.38% |

说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为60.38%，根据绿标5.2.9的第1条，应得5分。