- 建筑节能设计报告书

- 基本信息

| 工程名称 | - 吉林省建筑科学研究设计院科研检测中试基地2＃楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-长春 |  |
| 采用软件 |  | 节能设计Becs2022 |
| 软件版本 |  | 20220505(SP1) |
| 研发单位 |  | 北京绿建软件股份有限公司 |

- 建筑概况

| 地理位置 | 吉林省-长春市 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 吉林省建筑科学研究设计院科研监测中试基地2#楼 |
| 建筑面积 | 5633.61平米 |
| 建筑层数 | 地上2层，地下1层 |
| 北向角度 | 90度 |
| 所属结构体系 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

- 计算依据

1. 《吉林省公共建筑节能设计标准》（DB22/JT 149-2016）

2. 《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）

3. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》

- 体型系数

| 外表面积 | 5605.48 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 27419.55 |
| 体型系数 | 0.20 |
| 结论 | 满足 |

- 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 45.45 | 342.146 | 0.133 | 0.40 | 适宜 |
| 西向 | 58.95 | 342.402 | 0.172 | 0.40 | 适宜 |
| 南向 | 103.5 | 673.761 | 0.154 | 0.40 | 适宜 |
| 北向 | 94.95 | 673.766 | 0.141 | 0.40 | 适宜 |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

- 屋顶构造（一）

| 序号 | 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 密度 | 比热容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | kg/m³ | J/(kg.K) |
| 1 | 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 2500.0 | 920.0 |
| 2 | 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 1600.0 | 1050.0 |
| 3 | SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 900.0 | 5832.3 |
| 4 | SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 900.0 | 5832.3 |
| 5 | 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 |
| 6 | XPS保温板 | 230 | 0.030 | 0.360 | 1.00 | 28.0 | 2121.6 |
| 7 | SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 900.0 | 5832.3 |
| 8 | 水泥砂浆找平 | 20 | 0.230 | 11.370 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 |
| 9 | 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 2500.0 | 920.0 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) |  | 0.125 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

- 外墙构造（一）

| 序号 | 材料名称（由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 密度 | 比热容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | kg/m³ | J/(kg.K) |
| 1 | 柔性耐水腻子、涂料 | 5 | 200.0 | 200.0 | 1.00 | 200.0 | 200.0 |
| 2 | STP保温板 | 20 | 0.008 | 0.008 | 1.00 | 0.1 | 1100.1 |
| 3 | STP保温板 | 20 | 0.008 | 0.008 | 1.00 | 0.1 | 1100.1 |
| 4 | 抗裂砂浆（玻纤网） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 |
| 5 | EPS保温板 | 90 | 0.039 | 0.360 | 1.00 | 18.0 | 2538.6 |
| 6 | 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 |
| 7 | 粘土实心砖墙 | 370 | 0.810 | 10.800 | 1.00 | 1800.0 | 1100.0 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) |  | 0.126 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤0.43 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

- 外窗热工

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开推拉窗（五腔） 空气4+12A+4Low-E+12A+4 暖边密封 | 18 | 1.00 | 0.890 | 0.80 | 选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。 |

- 规定性指标结论

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.20 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足 |  |
| ⊙窗墙比 |  | 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60 | 适宜 |  |
| ⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |  |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |  |
| ⊙屋顶构造 |  | 甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定 | 满足 |  |
| ⊙外墙构造 | K=0.17 | K≤0.43[甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定] | 满足 |  |
| ⊙挑空楼板构造 | K=0.34 | 甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定 | 满足 |  |
| ⊙采暖与非采暖隔墙 | K=1.93 | 甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定 | 不满足 | 可 |
| ⊙地下车库与供暖房间之间的楼板 | K=2.41 | 甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定 | 不满足 | 可 |
| ⊙采暖与非采暖楼板 | K=2.41 | 甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定 | 不满足 | 可 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |  |
| ⊙周边地面构造 |  | R≥1.1 | 满足 |  |
| 采暖地下室外墙构造 | 无 | R≥1.1 | 不需要 |  |
| 变形缝 | 无 | R≥1.2 | 不需要 |  |
| ⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜 | 可 |
| ⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |  |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |  |
| ⊙外门气密性 |  |  | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 不满足 | 可 |

- 性能化指标结论

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |
| ⊙屋顶构造 |  | 进行性能权衡判断时严寒B区屋顶K≤0.35，严寒C区屋顶K≤0.45 | 满足 |
| ⊙外墙构造 | K=0.17 | 进行性能权衡判断时严寒B区外墙K≤0.45，严寒C区外墙K≤0.50 | 满足 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |
| ⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜 |
| ⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |
| ⊙外门气密性 |  |  | 满足 |
| ⊙综合权衡 | Ed=25.32; Er=28.63 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 满足 |
| 结论 |  |  | 满足 |