焦作市第八人民医院给排水方案设计说明

- 设计依据

1）《建筑给排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）；

2）《室外给水设计规范》 GB50013-2006；

3）《室外排水设计规范》 GB50014-2006；

4）《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

5）《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）；

6）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

7）《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）；

8）《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88；

9）《综合医院建筑设计规范》（2010年送审稿）；

10）《医疗机构水污染物排放标准》 GB181466-2005

11）《污水处理设计规范》CECS 07-2004；

12）本项目招标文件有关要求

- 用水量标准及用水量

- 生活用水量标准及用水量

医院总病床数：800床

综合用水量标准取：1.5m3/d.床

则最高日生活用水量为：1200m3/d

小时变化系数取：2.0

则最大时生活用水量为：100m3/h

- 消防用水量标准及用水量

见第七项消防给水系统。

- 生活给水系统

- 给水水源

本工程水源采用市政水源，由两条不同方向的市政给水管上各引入一条DN200的给水进水管供给。医院院区室外设DN200的生活、消防合用给水环管，供给医院各建筑生活用水及室外消防用水。

- 用水量

最高日生活用水量为1200 m3/d，最大时生活用水量为100 m3/h。

- 供水方式

为节省投资，医院生活加压供水设施集中设置，可集中设置在地

下室最大用水负荷住院楼的下方。

整个医院生活给水系统竖向分三区供水，三层及以下层由市压直接供水，四层及以上层加压供水，其中四~十一层为一区，十二~十九层为一区，两加压区分别设置变频调速恒压供水装置加压供水。供水水压大于0.35MPa的楼层设置支管减压阀。

在地下室设成品不锈钢组合式水箱1个，有效容积240m3，分两格。

- 生活热水系统

- 供应场所：病房卫生间、手术部、消毒供应中心及各淋浴间等

- 热源：空气源热泵+电辅助加热

- 供热方式：采用全天集中供热方式

- 供水温度：60℃

- 热水用水量

最高日热水用量：200 m3/d，最大时热水用量：22 m3/h。

- 设计小时耗热量：约1400KW。

7．供水方式

采用直接加热方式的双罐闭式系统。为有利于冷、热水供水压力平衡，热水分区与冷水分区一致。各区热水系统由该区相对应的冷水分区的变频调速恒压供水装置供应冷水。供水水压大于0.35MPa的楼层设置支管减压阀。贮热罐设于住院楼屋顶。

8. 循环方式：机械循环

- 饮用水系统

采用电热开水器供应开水。按护理单元分散式设置电热开水器。

- 排水系统

- 排水体制

雨、污采用分流制，污、废采用合流制。同时，行政后勤楼的生活污水与医疗区污水分流收集与处理。

- 排水量

污水量：近似按生活给水量的100%计，约为1200 m3/d。

雨水量：屋面雨水设计重现期取10年，室外场地地面雨水设计重现期取3年，地面集水时间取10min，综合径流系数取0.6，按当地暴雨强度公式计算雨水量。

- 排水方式

  - 污水

医疗区污、废水设化粪池预处理，核医科含放射性废水设衰变池

预处理，传染病科废水设预消毒池处理，然后再排至医院集中污水处理站处理。经处理达标后再排至市政污水管网。

生活区粪便污水设化粪池预处理，厨房含油废水设隔油池预处理，然后直接排至市政污水管道，最终经市政污水处理厂处理后排放。

2）雨水

屋面雨水采用87型雨水斗管道内排水系统排至室外雨水管道。室外地面雨水经雨水口收集后排至室外雨水管道。整个院区雨水经室外雨水管道收集后排至市政雨水管道。

- 4．污水处理

根据国家有关现行环保法规要求，医院应设置集中污水处理系统，医院所有医疗污水应经处理达到有关排放标准后才能排放。医院集中污水处理站的处理工艺和排放标准应根据当地环保管理部门对本项目的环保批文的要求来确定，处理后水质应符合国家《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和当地有关排放标准的要求，处理合格后的污水排入市政污水管网。

七、消防给水系统

1、消火栓系统

1）系统流量

医院按同一时间内发生火灾次数为1次设防，消防系统流量按消防流量要求最大的建筑确定，根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）；

室内消火栓系统流量为30L/s，火灾延续时间为2h；

室外消火栓系统流量为20L/s，火灾延续时间为2h；

2）系统水源

室外消防用水由两路DN200的市政给水管及设在室外的DN200的生活消防合用环管直接供给，各建筑室内消火栓用水由设在地下室的集中消防水池和消火栓泵（两台，1用1备）加压供给。

3）供水方式

为节省建设投资，消防加压设施（包括消防水池和各消防系统加压泵）集中设置。可集中设置在地下室。

室内消火栓给水系统竖向不需分区。均由设在地下室的消火栓加压泵加压供水，栓口水压大于0.5Mpa的消防栓采用减压稳压型消防栓；

4）系统设施

按室外消防流量和消防水泵接合器的设置且最大间距不超过120m设室外消火栓；

地下室设消防贮水池1个，消防贮水量360 m3；

地下泵房内设消火栓泵两台，1用1备。

在院区内最高建筑的屋顶设消防水箱1个，贮水量18 m3。

各建筑室内消防给水管道布置成环状。每层按确保任何部位发生火灾时，同层都有两支水柱到达灭火设置消火栓（配消防卷盘），同时在各消防电梯前室设消火栓1个。

室外设消火栓水泵接合器2套与室内消防给水管网相连。

各建筑屋顶设试验用消火栓1个。

各消防箱内配消火栓加压泵直接启动按钮1个。

2、自动喷水灭火系统

1）设置场所——各建筑除不宜用水扑救的电气房间和面积小于5m2的卫生间外的场所均设置。

2）系统类型——闭式湿式自动喷水灭火系统。

3）设防标准——地下车库按中危险级Ⅱ级设防，地上部分按中危险级Ⅰ级设防

4）系统流量——按中危险级Ⅱ级确定系统流量为：40L/S，火灾延续时间为1h。

5）系统水源——自动喷淋用水由设在地下室的消防贮水池和喷淋泵（两台，1用1备）加压供给。

6）系统设施

地下消防贮水池与屋顶消防水箱同消火栓系统。

地下泵房内设喷淋泵两台，1用1备。

地下泵房内设湿式报警阀组数套。

每个防火分区设水流指示器与信号阀1套。

每个湿式报警阀供水管网末端设末端试验装置1套。

室外设消防水泵接合器2套与室内喷淋管网相连。

3、气体自动灭火系统

自备柴油发电机房、变压器室、高低压变配电室、信息中心机房及病案室等设七氟丙烷气体自动灭火系统。

4、灭火器配置

按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式磷酸氢铵盐干粉灭火器。