焦作市第八人民医院新院区建设项目建筑设计说明

建筑设计说明

一 、项目概况

焦作市第八人民医院前身是1927年英籍传教士创立的“普爱医院”，经过80余年的建设和发展，现已成为焦作市最大的一家集教、科、研为一体的综合性二级甲等医院。医院占地面积70亩，业务用房建筑面积3.5万平方米。辖区人口75万人，现有在职职工600人，开放床位400张。年收治病人15800人；日均门诊人次800人。拥有多排CT、进口磁共振、直线加速器等大中型医疗设备，资产达1.2亿，年业务收入1.3亿元。

新院区建设地点位于焦作市城东开发区，在刊江大道以北，18号路与19号路之间，26号路以北为生活区，26号路以南为医疗区。其地形尺寸，具体详见土地规划红线图。总占地面积180亩，其中，医疗区域占地面积120亩，职工生活区占地面积30亩，市政道路占地面积30亩。床位规模总体按1400床位规划，近期按800床位设计建设。余下600床位应纳入总体规刬设计（不设计具体施工图）并预留建设用地，医院根据业务发展需要择机建设。门、急诊按日接诊2000人次规划设计。通过实施本项目，力求建设一所基础设施齐全、功能完善的，具有一定规模的、全新的综合性三甲医院。新院区建设总建筑面积约80000平方米（不包含预留病房楼），其中地上建筑面积75000平方米。地下建筑面积5000平方米。

二、 设计依据

1、焦作市发改局《市发展和改革局关于焦作市第八人民医院整体迁建项目立项批复》（立项文件）

2、焦作市第八人民医院新院区建设工程方案设计招标文件

3、湖北省传染病医院（病区）建筑设计规范要点（试行）（鄂卫发[2004]12号）

4、湖北省传染病医院（病区）建设标准（试行）（鄂卫发[2004]12号）

5、《综合医院建筑设计规范》（建标[2008]164号）

6、《综合医院建设标准》

7、急救中心建设标准（2008年报批稿（卫办规财发[2008]122号）

8、《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》；

9、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95-2005年版）；

10、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006年版）；

11、《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）；

12、《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）；

三、规划原则：

1、规划设计体现出科学性，实用性，前瞻性相结合的原则，体现人性化，特色化，现代化，开放化，生态化，景观化理念；

2、整体设计，充分发掘医院内部有限资源，整合医院内部秩序，提供完善的整体解决方案；

3、强调建筑模块式划分与功能的完善，有利于日后医院发展的灵活性和可持续性；

4、提高规划院区的土地利用率，为以后发展预留空间；

5、明确院区的功能划分，探寻医务作业流程的最优化，以达到最佳的人性化设计；

6、合理利用建筑朝向、通风、采光、建筑材料、废物的利用及当地地理气候和基地小气候的分析，以达到最佳的生态节能设计；

7、提高院区的绿化率；

8、有效组织道路交通，按综合医院的流程要求合理划分人、车及洁、污流线；

9、创造合理的分期建设规划；

四、规划目标

1、建成集医疗、教学、科研为一体、兼有保健、康复功能，科室设置和功能分区合理，医技诊疗资源共享的现代化三级甲等综合医院。

2、医院建设采用整体规划设计，分三期施工建设。合理规划设计，一期工程建成后可暂不按设计使用，待二期工程竣工后，调整至按设计合理使用。

3、国际化的医疗建筑设施

在特定的基础上提出最佳的现代化医院的设计标准，采用先进的医疗设备、建筑系统和信息管理技术，强调医院内部的高效率运转的医疗服务模式。

4、创造简洁、清晰的交通体系

营造一条医院街将急诊、门诊、医技、住院串联在一起，功能分区明确，流线简捷，导向性清晰。明确区分公共空间、医务空间、病患空间。为医院的高效运转提供了必要的条件。

5、可持续性发展的模块化式规划

为适应医院未来发展的灵活性、满足医院对未来发展的需求，同时也为了满足医院的功能分区明确、功能更加完善，本设计采用由内而外的模块化式建筑布局，布置三个模块，门诊模块、医技模块、住院模块，三者之间为开敞的庭院。使未来建成的焦作市人民医院具有更大的灵活性、扩展性和导向性。

6、以人为本的设计原则

在建筑的总体布局和建筑细部处理上，本设计在各种空间处理上充分体现了热爱生命、尊重生命、以病人为中心，同时也兼顾医护人员的设计原则。在每个候诊空间均设计了采光的候诊廊，并配以一定的病人休息空间，内部空间以院落式空间为主，尺度宜人，为病人带来家的温馨的感受：同时每个医疗单元 也单独设计了医护人员区域，体现了建筑设计对病人、医护人员的同等关怀。

五、规划布局

1、本次规划的出发点是充分尊重城市规划，尊重城市的肌理，从整体出发，兼顾医院未来的发展而进行整体的空间规划设计。

2、合理的功能分区是医院设计的立足点，根据对项目用地的现状分析，按照医患活动区域相对区分，内外有别，模块化灵活可变，减少交叉感染的思路，提出了“整体规划，灵活设计”的设计理念。

3、本设计从医院的整体规划出发，让局部服从于整体。没有和谐的总体布局而只有各自为政的单体设计不能成为好的医院的设计。医院必须从全局出发，在设计期时，保证整个规划为一个整体，形成一个连续的有机整体。使建筑资源、人力资源、设备资源、环境资源得到最合理的利用。避免用地能源和空间的浪费。

六、总体交通、环境设计

1、出入口

1）出入口与基地的组织框架和结构体系相呼应。后勤货运与病人、探视家属流线分离，同时病人人流又分为门诊、急诊、急救、康复体检人流口。将庞大的人流按性质人为分流，以达到对场地的最大利用，同时又可最大限度的缩短各类需求的人群的就诊与工作的路线。为医院以后的发展提供了必要的条件。医护、病人、探视家属人流分开，可极大提高医院运行的效率，为病患及家属提供更大的交通便利与分区导向。

2）在刊江大道设院区主入口，沿规划18号路大道设急诊入口，满足急诊流线；在规划26号路开设用于医院的次入口和院区后勤行政入口及污物出口。

3）在该设计中的停车场安排设置部分地面停车约640辆。一期地下室需满足设备及部分医疗功能及地下停车约160辆。整个院区停车数目约800辆。

2、流线设计

方案设计中充分考虑院内复杂的流线，使其互不干扰。本着医患分流，洁污分流，人车分流的原则布置以下流线：

机动车流，步行流，两种流线分离，互不交叉，机动车进入院区后直接进入地下车库，或停靠在院区各个入口附近的地面停车场，不在院区内穿行，最大程度保障院区内步行流线不被干扰。

门诊流线：各个科室的候诊空间面向医疗街展开。通过明晰的标识系统，使得就诊流线最简单化。

急诊，急救流线：急诊病人和急救车辆设独立出入口，病人通道和医护通道分离。

住院流：经门、急诊检查过的患者通过住院部的垂直电梯方便到达住院楼及以后的预留住院楼。

探视流线：北侧规划26号路开设探视入口，与就诊人流有效分开。

行政办公流线：行政办公区独立，未来东侧规划路独立设出入口，流线独立。

供给流线：洁物供应车辆从地下室洁物入口和卸货平台供应。

污物流线：北面设置污物出口，洁污流线分离，互不交叉。

消防流线：环形消防流线，车道通畅高效。

消防登高面：满足国家相关的规范要求。

3、环境设计

1）规划设计通过点线面绿化组合，形成一个轻松自然的诊治工作环境。方案充分利用融合院区前的大片水景，力求每一座建筑，每一个房间都可以获得良好的视觉景观。局部架空，形成连续贯通的花园，通过精心的设计，安排各种富有地方特色的植被，为患者带来舒适的空间享受。中心花园与内庭院的景观设计为求体现绿色医院、园林医院。

七、建筑设计理念

1、平面创新设计

1）本方案力求创造一个统一的整体，用建筑的语言强调和区分门诊、医技、住院、后勤、公共交通等医院模块的功能。在平面设计中引入“医疗街”的概念，沿南北向设医疗主街，联系门诊楼与医技楼。沿街展开门诊单元与医技单元，沿东西向设医疗次街，联系行政办公与后勤。

2)平面布局以模块方式为基调，门诊模块采用前面为患者候诊大厅，中间为诊疗单元，后面为医生休息办公，会诊教学区，医患各设通道，实现医患分流。当科室不是很大，一个单元中间可以加设玻璃隔断，分成两个不同的门诊科室。

3）住院楼采用板式护理单元错开。中间设共用交通核及部分共用医疗空间，板式病房能为患者与医护人员争取到好朝向与采光要求，患者与医护电梯分组分厅，实现医患分流。洁物与污物电梯分设，做到洁污分流。

4）公共空间（医院街）、病患空间（门诊、医技单元）、医护空间（门诊、医技单元端部）分区明确。病患、医护通道相互独立，既关怀了病患，同时也保护了医护人员，体现了医院设计的以人为本的设计理念。

2、平面功能

1）地下一层由核医学，太平间、洗衣房、药库及设备用房组成。

2）一层平面由门诊大厅、急诊科、门急诊输液大厅，药房，儿科及住院药房组成。其中急诊科的设计中我们引入较先进，也是新规范所要求的管理模式，将急诊分为红区与黄区，每区有独立入口，有直达的绿色通道与中心手术部区紧密联系。

影像中心包括CT、DSA、X光等诊断室，采用医务人员工作区与病人活动区分开布局。设计考虑为放射医师安排内部工作区域，需要做影像检查的病人通过病人通道进入检查用房，与医务人员工作区完全分开，改变传统医院病人与医务人员使用同一通道的布局形式，避免了传统布局存在的相互干扰的弊病，这样病人有了良好的候诊环境，也改善了放射医师的工作环境。

3）二层由门诊，特检科、病理科，妇产中心，中心供应、及静脉配液中心组成。

中心供应室的布置严格遵循洁污分区分流的原侧，污染物品接收与清洁物品发放，分设不同出入口，污染物品接收后经分类清洗、打包、送入高压蒸气、消毒、取出验存直至发放。整个过程均为单向流程，不回流交叉。中心供应室采用机械排风系统。以保证室内良好的工作环境。

4）三层设中心手术部，门诊手术、ICU及专用探视通道，实现人性化管理。

手术部采用清洁供应区的概念布置，做到洁污分流，分区明确，采用洁净与清洁通道梳状分开的多通道式布局方式。分设清洁与污物专用梯，并同设在下一层的中心供应相联系。物流采用单向流程，做到洁污分流。手术部内设十九间手术室。手术室面积造中，充分考虑各种必须装备的设备位置，同时也考虑一些可选用的先进装备的布置，固定设施的设置均便于控制方便使用。无障碍操作，确保安全为原则。现代化手术室内设备日新月异，因此在设计中充分考虑了今后发展的可能。

5）三层为产房、四层为NICU及新生儿病房

6）五层到十八层为病房楼护理单元。每层为一个护理单元，每单元为50床，具备扩展至60床的空间，有独立的护士站。每个护理单元设置一个公共卫生间，三部病床电梯，两部客梯，一部专用污梯，二部医护专用梯（包括洁梯），病房以三人间为主，卫生间设置在病房走廊一侧，既为病房争取了更大的采光面又不影响护士的巡视。大部分病房朝南。

7）十九层为VIP病房。

3、建筑材料及立面。

1）造型设计遵循简洁、流畅、槊性及传统与现代相结合的原则，注重空间的阳光感、流动感、体量感。在细部处理上充分体现材质的轻重、粗细、虚实的对比。主楼体形舒展，配合着强烈规整的肌理，产生纯净、素雅的整体效果。

2）在主楼立面设计了规整的遮阳板，遮阳板挑出宽度随着梭型立面向两端逐渐变小，加强主楼舒展的感觉。

3）外墙：无色透明LOW-E玻璃窗、花岗岩板、局部复合铝板饰面。

4） 裙房及大堂柱饰面：花岗岩板、局部复合铝板饰面。

5）楼地面：

6）公共空间：花岗岩饰面；医疗用房：PVC医用地板；

楼梯、卫生间、厨房、食堂：防滑耐磨地砖饰面

7）窗：塑钢窗框；功能用房门：复合铝板饰面的夹板木门或木框玻璃门；楼梯：乙级防火门

8）内墙

公共空间：大理石饰面；有水房间：贴艺术瓷砖；其它：乳胶漆

9）天花：公共空间为铝合金扣板天花；其它为硅钙板。

八、无障碍设计

本方案按《城市道路和建筑物无障碍设计规范》进行无障碍设计，在入口、通道、电梯、卫生间等公共部分严格按规范设计，满足使用要求。

九、消防设计

1、总图

建筑物周围设置环形消防车道，在住院楼被侧广场作为消防登高面，远远满足规范大于1/4周长的消防要求。消防控制中心设在高层建筑的一层，设有直通室外的出入口。地下车库设7米的双车道，满足地下车库的疏散要求。

2、裙房区

裙房区包括门诊急诊急救、保健、医技等部分。该区建筑均为三层，根据消防规范规定合理划分防火分区，和组织安全疏散系统，并通过防火卷帘解决门诊大厅与使用房间的分隔问题。

3、高层区

高层区包括各科室护理单元和办公培训，高度为约76米，。高层主楼标准层每个护理单元划分成一个防火分区。

4、地下室

地下室按功能分区和规范规定合理布置，其设备用房、影像中心等用房按1000平方米一个防火分区设计；汽车库按4000平方米一个防火分区设计，其人员疏散组织和车辆进出等均符合规范规定要求。

十、主要技术经济指标

| 项目名称 | 焦作市第八人民医院新院区建设项目建筑设计 |  | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地号 |  |  | 用地单位 | 焦作市第八人民医院 |  |
| 主要技术经济指标 |  |  |  |  |  |
| 总用地面积（m2） |  | 81044.1 | 计容积率建筑面积（m2） |  | 74830 |
| 总建筑面积（m2） |  | 82445 | 绿地面积（m2） |  | 29176 |
| 地上建筑面积（m2） |  | 75000 | 容积率 |  | 0.92 |
| 地下建筑面积（m2） |  | 5000 | 覆盖率（%） |  | 24.14 |
| 建筑基地面积（m2） |  | 19565 | 绿地率（%） |  | 36.0 |
| 道路广场用地面积 |  | 21650 | 停车位（台） | 地上 | 679 |
| 总病床位数 |  | 800 |  | 地下 | 121 |
| 建筑高度（米） |  | 75.80 |  |  |  |
| 建筑层数（层） |  | 19 |  |  |  |

第六部分 节能设计

一、设计原则

本建筑处于冬冷夏热地区，节能设计的主要原则是：通过综合节能设计，降低采暖空调制冷能耗。通过节能计算验证是国家规范要求。

二、节能设计主要措施

尽量控制建筑各朝向的窗墙面积比满足规范要求，同时采用铝合金断热型材及单层热反射玻璃，住院楼局部采用LOW-E中空玻璃，以减小外窗的采热系数和遮阳系数。在满足窗户气密性要求的同时尽可能增加了开启面积，达到自然通风降温的效果。

在大面积开窗处增加水平及垂直遮阳构件。

外围护墙采用加气混凝土砌块加保温隔热层（保温砂浆或聚苯绝热板），保证外墙的传热系数满足规范要求，同时外墙面尽量多加采用浅色饰面材料（浅色涂料或面砖）。

屋顶处采用聚苯板作隔热材料，裙房屋面考虑，设置植草屋面降低屋顶传热。

空调机组采用变频式模化设计达到节能要求。

一切能耗设备均采用节能型产品，同时选用节水型洁具。

供配电，空调及照明系统由计算机自动化监管系统集中管理，以避免能源的分散消耗造成浪费。

第七部分 环境保护

一、噪声控制

1、设计依据

根据本工程设计要则，土建、通风、水道管道、电气各专业提出的噪声源、设计资料和国家噪声设计标准、规范进行噪声控制设计。

2、设计采用的噪声标准与规范

《城市区域环境噪声标准》      （GB3096-93）

《工业企业厂界噪声标准》      （GB12348-90）

《民用建筑隔声设计规范》      （GBJ118-88）

《工业企业噪声控制设计规范》  （GBJ87-85）

3、环境噪声标准

按照《城市区域环境噪声标准》中区域划分规定，本工程所处的区域环境为2级，从医院传至建筑边界处的噪声，按《工业企业厂界噪声标准》中II、IV类标准进行设计。

4、各类房间隔声减噪设计标准

按《民用建筑隔声设计规范》医院内声学等级为一级，即病房、医务人员休息室和手术室的室内允许噪声级、房间围护结构空气声隔声及楼板撞击声隔声均按一级标准设计。

5、机房值班室控制室噪声标准

医院内各机房值班控制室、室内允许噪声级按《工业企业噪声控制设计规范》中设有电话的控制室设计。

6、主要噪声源和噪声级

冷冻机房：

水泵房：

生活给水泵（7.5kW）  （6）台  噪声级    90～95dB(A)

消防水泵             （4）台  噪声级    90～95dB(A)

门急诊医技楼

风机盘管                      噪声级   40～50dB(A)

新风机组                      噪声级   50～80dB(A)

组装式空调机                  噪声级   50～85dB(A)

柴油发电机房：

柴油发电机组（500kW）         噪声级    108dB(A)

通风排烟机：

通风机                        噪声级   60～85dB(A)

住院楼：

风机盘管                      噪声级   40～50dB(A)

新风机组                      噪声级   50～80dB(A)

组装式空调机                  噪声级   50～85dB(A)

顶层电梯机房：

电梯起动设备                  噪声级   80～85dB(A)

真空吸引泵房：

真空泵                         噪声级   80～85dB

空压机房：

高效螺杆空压机                 噪声级   80～85dB

7、噪声控制设计措施

1）防止空气传声和固体传声

本工程选用的水泵、排风机、冷却塔、空调通风机组等均采用低噪声高效率产品，并设计隔振支座基础，管道软接头措施，避免噪声源对医疗用房特别是病房的干扰。住院大厅及病房走廊均设计吸声顶棚，平均吸声系数为0.3～0.4。个别产生噪音大的机房，选用密闭隔声门，并设计吸音构造顶棚。

2）总体布置措施

在总体布置上，将噪声大的设备用房布置在地下层。将对噪声干扰要求较高的病房布置在九层以上。

8、噪声控制予期效果

噪声控制后，各建筑配套设施排放的噪声传至医院建筑边界处，符合环境噪声标准的要求，即传至东南、西面建筑边界噪声，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。传至北三面城市道路边界噪声昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）

控制后，下列各类房间室内噪声级均达到《民用建筑隔声设计规范》要求，即：

诊室、病房               ≤40dB（A）

医务人员休息室           ≤40dB（A）

手术室                   ≤45dB（A）

机房值班室控制室内噪声≤70dB（A），达到《工业企业噪声控制设计规范》的要求。

二、医用放射防护

1、设计依据

放射性同位素与射线装置放射防护条例，国务院1989.10.24发布。

医用诊断X线卫生防护标准GB8279-87

放射卫生防护基本标准GB4792-84

放射性同位素工作的卫生防护细则（国务院）

2、放射防护的原则

国际放射防护委员会1977年第26号出版物提出放射防护的三条原则即是：放射实践的正当化，放射防护的最优化个人计量限制。

我国放射卫生防护基本标准中，对工作人员和居民年计量当量限值，采用了国际放射防护委员会推荐的限值，为防止随机效应，放射工作人员受到全身均匀照射是的年计量当量不应超过50msv(5rem),公众中个人受到的年计量当量应低于5mSv(0.5rem)。

3、范围

放射科。

4、放疗中心

整体布局要求符合安全、卫生、方便的原则。X线机房的面积，墙壁及门窗的防护厚度，机房内的通风及隔室装置，要求符合相应的防护标准。

本设计对放射科应用全分割式布局，工作人员走廊与患者走廊分开，X射线机房与操作时分开。

国家防护标准规定，机房室有足够的使用面积。新建X射线机房，一般100mA以下的不小于24㎡;200mA以上的可不小于36㎡。多管头X射线机房面积可酌情扩大。本设计最小的机房29.40㎡，大型X线机房37.50㎡均大于规定数值。

机房墙的防护厚度。X射线机房的防护厚度，应保证在所预计的每周最大工作符合条件下，其周围区域的计量当量一周内不超过300μsv（30mrem）。如公众中的个体成员在领进地区可能读过任何连续的时间，则要求每周的计量限制降低到100μsv(10mrem)。国家防护标准规定为达到这一导出限值：

摄影机房有用线束朝向墙壁2mm前当量防护厚度

其它侧壁和天棚1mm铅当量

透视机房墙壁顶棚应有1mm铅当量防护厚度

本设计采用200厚砼墙体

机房门  透视机房间0.5mm铅当量

摄影机房门1mm铅当量

控制室观察窗设铅玻璃

X射线机，CT、铒钯、机房采用墙体180厚实心粘土砖墙(或混凝土实心砌块墙)采用地面及顶板均为钢筋混凝土现浇板。墙体及顶板均采用专用防辐射涂料喷涂达到防护要求。

大型X射线机，CT的控制室观察窗为铅玻璃。

机房门2mm铅当量。

5、电磁波屏蔽

高频电疗、脑电图仪、心电图仪等产生电磁波或对电磁波敏感的医疗设备，启用房设计为六面体电磁波屏蔽。观察窗设铜丝夹层。大门为电磁屏蔽门。

6、污水处理

厨房排水经隔油池处理后排至院区污水处理站。

医技楼放射性废水经衰变池处理后排入院区污水管道。

院区污水经院区污水管道收集直接排入化粪池。化粪池出水经污水处理站二级处理达标后排入市政污水管道。

7、固体废物处理

1）病理垃圾处理

手术室、病理垃圾采用专门颜色标记的塑料袋收集。集中后送至院外焚烧炉集中焚烧。

2）普通垃圾

一般不带传染性危险的固体垃圾使用专用污物垃圾袋收集。集中后送到城市垃圾场处理。

8、卫生防疫

生活贮水采用不锈钢水箱，生活用水采用紫外线消毒器进行消毒。

消防水池内定期消毒。

公共卫生间内洗手盆的水龙头和小便斗的冲洗阀采用自动控制装置。

手术室内的水龙头采用自动控制装置。

9、废气尾气

柴油发电机组运行时产生的尾气，采用尾气净化装置净化后由内置烟管引至住院大楼天面达标排放。厨房的油烟拟采用集气罩汇集，并经二组净化设施处理后，由内置烟管引至住院部大楼天面达标排放。消供中心环氧乙烷尾气经净化处理后专用管开引至住院楼天面排放。

结构专业说明

一、 设计依据

  - 本工程结构设计所采用的主要法规和标准：

建筑结构荷载规范（GB50009—2001）(2006年版)

高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)

建筑抗震设计规范（GB50011—2010）(2010年版)

建筑地基基础设计规范（GB50007—2002）

建筑结构可靠度统一标准（GB50068—2001）

混凝土结构设计规范（GB50010—2002）

建筑抗震设防分类标准（GB50223—2008）

建筑桩基技术规范（JGJ 94- 2008）

  - 建筑物所在地基本风压：0.35 KN/㎡（50年），0.40KN/㎡（100年）。

建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，所属的设计地震分组为第一组。

工程场地范围内工程地质条件依具体地质勘察报告为准。

二、 结构设计

- 建筑结构的安全等级为二级，设计使用年限为50年，建筑抗震设防分类: 裙房区为标准设防类（丙类），高层区为重点设防类（乙类）。

2）高层区地上十九层，地下一层，高度为约76米，建筑平面及立面均不规则，拟采用现浇框架－剪力墙结构，框架及剪力墙抗震等级均为一级；裙房区地上3层，拟采用现浇框架结构，框架抗震等级均为三级。

  - 混凝土强度等级为C50～C30，钢筋采用HRB400级钢筋，框架填充墙采用加气混凝土砌块等轻质材料。

  - 本工程基础根据地质勘察报告确定基础型式。

给排水专业说明

- 设计依据

  - 1）《建筑给排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）；

  - 2）《室外给水设计规范》 GB50013-2006；

  - 3）《室外排水设计规范》 GB50014-2006；

  - 4）《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

  - 5）《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）；

  - 6）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

  - 7）《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）；

  - 8）《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88；

  - 9）《综合医院建筑设计规范》（2010年送审稿）；

  - 10）《医疗机构水污染物排放标准》 GB181466-2005

  - 11）《污水处理设计规范》CECS 07-2004；

  - 12）本项目招标文件有关要求

- 用水量标准及用水量

- 生活用水量标准及用水量

医院总病床数：800床

综合用水量标准取：1.5m3/d.床

则最高日生活用水量为：1200m3/d

小时变化系数取：2.0

则最大时生活用水量为：100m3/h

- 消防用水量标准及用水量

见第七项消防给水系统。

- 生活给水系统

- 给水水源

本工程水源采用市政水源，由两条不同方向的市政给水管上各引入一条DN200的给水进水管供给。医院院区室外设DN200的生活、消防合用给水环管，供给医院各建筑生活用水及室外消防用水。

用水量

最高日生活用水量为1200 m3/d，最大时生活用水量为100 m3/h。

- 供水方式

为节省投资，医院生活加压供水设施集中设置，可集中设置在地下室最大用水负荷住院楼的下方。

整个医院生活给水系统竖向分三区供水，三层及以下层由市压直接供水，四层及以上层加压供水，其中四~十一层为一区，十二~十九层为一区，两加压区分别设置变频调速恒压供水装置加压供水。供水水压大于0.35MPa的楼层设置支管减压阀。

在地下室设成品不锈钢组合式水箱1个，有效容积240m3，分两格。

- 生活热水系统

供应场所：病房卫生间、手术部、消毒供应中心及各淋浴间等

热源：空气源热泵+电辅助加热

供热方式：采用全天集中供热方式

供水温度：60℃

热水用水量

最高日热水用量：200 m3/d，最大时热水用量：22 m3/h。

设计小时耗热量：约1400KW。

供水方式

采用直接加热方式的双罐闭式系统。为有利于冷、热水供水压力平衡，热水分区与冷水分区一致。各区热水系统由该区相对应的冷水分区的变频调速恒压供水装置供应冷水。供水水压大于0.35MPa的楼层设置支管减压阀。贮热罐设于住院楼屋顶。

循环方式：机械循环

- 饮用水系统

采用电热开水器供应开水。按护理单元分散式设置电热开水器。

- 排水系统

- 排水体制

雨、污采用分流制，污、废采用合流制。同时，行政后勤楼的生活污水与医疗区污水分流收集与处理。

- 排水量

污水量：近似按生活给水量的100%计，约为1200 m3/d。

雨水量：屋面雨水设计重现期取10年，室外场地地面雨水设计重现期取3年，地面集水时间取10min，综合径流系数取0.6，按当地暴雨强度公式计算雨水量。

- 排水方式

  - 污水

医疗区污、废水设化粪池预处理，核医科含放射性废水设衰变池

预处理，传染病科废水设预消毒池处理，然后再排至医院集中污水处理站处理。经处理达标后再排至市政污水管网。

生活区粪便污水设化粪池预处理，厨房含油废水设隔油池预处理，然后直接排至市政污水管道，最终经市政污水处理厂处理后排放。

2）雨水

屋面雨水采用87型雨水斗管道内排水系统排至室外雨水管道。室外地面雨水经雨水口收集后排至室外雨水管道。整个院区雨水经室外雨水管道收集后排至市政雨水管道。

- 4．污水处理

根据国家有关现行环保法规要求，医院应设置集中污水处理系统，医院所有医疗污水应经处理达到有关排放标准后才能排放。医院集中污水处理站的处理工艺和排放标准应根据当地环保管理部门对本项目的环保批文的要求来确定，处理后水质应符合国家《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和当地有关排放标准的要求，处理合格后的污水排入市政污水管网。

七、消防给水系统

1、消火栓系统

1）系统流量

医院按同一时间内发生火灾次数为1次设防，消防系统流量按消防流量要求最大的建筑确定，根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）；

室内消火栓系统流量为30L/s，火灾延续时间为2h；

室外消火栓系统流量为20L/s，火灾延续时间为2h；

2）系统水源

室外消防用水由两路DN200的市政给水管及设在室外的DN200的生活消防合用环管直接供给，各建筑室内消火栓用水由设在地下室的集中消防水池和消火栓泵（两台，1用1备）加压供给。

3）供水方式

为节省建设投资，消防加压设施（包括消防水池和各消防系统加压泵）集中设置。可集中设置在地下室。

室内消火栓给水系统竖向不需分区。均由设在地下室的消火栓加压泵加压供水，栓口水压大于0.5Mpa的消防栓采用减压稳压型消防栓；

4）系统设施

按室外消防流量和消防水泵接合器的设置且最大间距不超过120m设室外消火栓；

地下室设消防贮水池1个，消防贮水量360 m3；

地下泵房内设消火栓泵两台，1用1备。

在院区内最高建筑的屋顶设消防水箱1个，贮水量18 m3。

各建筑室内消防给水管道布置成环状。每层按确保任何部位发生火灾时，同层都有两支水柱到达灭火设置消火栓（配消防卷盘），同时在各消防电梯前室设消火栓1个。

室外设消火栓水泵接合器2套与室内消防给水管网相连。

各建筑屋顶设试验用消火栓1个。

各消防箱内配消火栓加压泵直接启动按钮1个。

2、自动喷水灭火系统

1）设置场所——各建筑除不宜用水扑救的电气房间和面积小于5m2的卫生间外的场所均设置。

2）系统类型——闭式湿式自动喷水灭火系统。

3）设防标准——地下车库按中危险级Ⅱ级设防，地上部分按中危险级Ⅰ级设防

4）系统流量——按中危险级Ⅱ级确定系统流量为：40L/S，火灾延续时间为1h。

5）系统水源——自动喷淋用水由设在地下室的消防贮水池和喷淋泵（两台，1用1备）加压供给。

6）系统设施

地下消防贮水池与屋顶消防水箱同消火栓系统。

地下泵房内设喷淋泵两台，1用1备。

地下泵房内设湿式报警阀组数套。

每个防火分区设水流指示器与信号阀1套。

每个湿式报警阀供水管网末端设末端试验装置1套。

室外设消防水泵接合器2套与室内喷淋管网相连。

3、气体自动灭火系统

自备柴油发电机房、变压器室、高低压变配电室、信息中心机房及病案室等设七氟丙烷气体自动灭火系统。

4、灭火器配置

按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式磷酸氢铵盐干粉灭火器。

电气专业说明

第一部分 建筑电气（强电）专业设计说明

一．设计依据及规范标准

1）甲方提供的设计任务书；

2）《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88；

3）《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008；

4）《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94；

5）《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

6）《低压配电设计规范》GB50054-95；

7）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000版）；

8）《高层民用建筑物设计防火规范》GB50045-95（2005版）；

9）《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；

10）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97；

11）《建筑照明设计标准》GB50034-2004；

12）其它相关国家及地方现行规程、规范。

二.供配电方案

1、工程概况及负荷性质

本工程位于位于焦作市城东开发区，总建筑面积约82445平方米。其中地下室建筑面积为7275平方米，为汽车库和设备用房；地上包括门诊医技楼、住院楼、后勤行政楼、感染楼等。本工程为一类建筑。

本工程的消防用电设备、应急照明、计算机网络中心、安防系统用电、客梯、排污泵、生活水泵、医疗手术室、中心供应室、急诊部、监护病房、分娩室、婴儿室、核磁共振、血液病房的净化室、血液透析、血库、介入治疗用CT及X光机扫描室、病理分析和培养箱、冰箱、恒温箱等设备的用电为一级负荷，其中重要手术室、重症监护等涉及患者生命安全的设备及照明用电为一级负荷中的特别重要负荷；急诊空调、电子显微镜、一般诊断用CT及X光机、高级病房、一般医疗手术室的空调等为二级负荷，其余均为三级负荷。

2、负荷估算及变压器设置

根据初步负荷估算，本工程计算总装机容量为7496KVA，拟设置1250KVA×6台干式变压器。变配电所设在地下一层。

3、供电电源及配电系统

为确保医院供电，本工程电源拟采用双路独立10kV专线供电，用高压电缆以埋地方式引入。两路10kV进线电源同时运行，互为备用，每路电源均能承担全部负荷。10kV母线采用单母线分段结线方式，母联带BZT自投装置。

高压开关设备采用金属铠装中置式开关柜。另为保证一级负荷供电可靠性，增设两台800kW（主用功率）柴油发电机组做为消防及其它重要负荷的备用电源。

低压配电系统采用单母线分段， 变压器分列运行互为备用的方式，相关的各段母线间设联络开关，其中一段母线故障或检修时，母线联络开关合上，由另一段母线供重要负荷。本工程特别重要的医疗(室)设备在就近设置UPS、EPS不间断电源装置。

功率因数补偿采用集中和就地分散补偿相结合的方式，在变电所低压侧设集中的电容补偿柜，在特殊医疗设备处按需要设置电容补偿，保证高压侧总的功率因数不小于0.9。

采用树干式和放射式相结合的配电方式。部分有特殊要求的设备采用专线专用变压器供电。对消防、重要的医疗(室)设备等一级负荷，均采用低压母线和柴油发电机应急母线两路电源供电，末端自动切换，特别重要的负荷另设EPS/UPS装置，以保证供电的可靠性。

本工程所有电线、电缆均采用无卤低烟铜芯电线、电缆，对于消防用电采用阻燃耐火型电缆、电线，其它负荷采用阻燃型电缆、电线。医疗设备采用配套专用线缆。

本工程用电采用高供高量，高压室设专用计量柜；同时在低压配电系统考虑按建筑用途分楼栋、楼层或部门实施计量，以方便医院及办公建筑的电费核算，并采用按照明、动力、空调分类计量的方式。

照明设计贯彻“绿色照明”的原则，照明灯具优先选用荧光灯、节能灯。门厅大堂等大空间选用节能型金属卤化灯和节能灯混合照明。公共通道等一些必要场所处设应急照明和诱导指示灯具。住院部病房和护理单元走道设夜间照明。

无菌室、手术室、治疗室、处置室、换药室、洁净区等场所设置紫外线杀菌灯。

三、建筑物防雷、接地系统及安全措施：

1、建筑物防雷：

1.1、本建筑属二类防雷建筑。

1.2、在屋顶采用φ12热镀锌圆钢作避雷带，在屋面装设不大于10X10m或12×8的暗装避雷网，并将屋顶的金属物与避雷网焊接连通以防直击雷。

1.3、在45米以上每层将顶板内沿外墙梁内不小于φ12的钢筋焊接连通作均压环以防侧击雷，均压环与该层外墙上的所有金属窗、构件、引下线可靠连结并接地。

1.4利用建筑物柱内不少于两根主筋（不小于φ16）焊接连通作引下线，其间距不大于18米，每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω。

1.5、在高压电缆引入处装设避雷器以防止雷电波侵入，室外铠装电缆和金属管道入户时，将其金属部分与防雷接地装置相连。

2、接地及安全

2.1、接地装置利用建筑物基础内不少于φ16两根主筋焊接连通作接地装置。

2.2、本工程的防雷接地、工作接地、保护接地以及弱电接地等共用接地体，接地电阻要求不大于1Ω。实测不满足要求时，增设人工接地极。

2.3、本工程设总等电位联结，在电源总进线处且靠近各进出建筑物金属管又便于安装检查之处，做总等电位联结,将变压器中性线、高低压配电柜引出的PE线、进出建筑物的给排水总管、消防系统总管、煤气进户总管、电梯导轨、弱电竖井内的接地干线等均用总等电位联结线与MEB端子板相连，MEB线采用ZRBV-1X25导线穿SC25管敷设。在带淋浴的卫生间、弱电机房、电梯机房等处设局部等电位联结。

2.4、在所有桥架外侧敷设40X4镀锌扁钢作专用接地线，凡电气设备正常不带电的金属外壳、插座的PE端子、灯具的金属底座、穿线的金属管、线、槽、盒等均与接地系统可靠联结。

2.5、消防中心、通信和计算机房的接地分别与基础接地网焊接、连接。

2.6、过电压保护

本建筑的过电压保护分别在变配电室低压母线65KA、楼层配电箱设电涌保护器40KA、在消防控制室、电梯机房、弱电机房、广告、CT机等用电配电箱内设电涌保护器15KA。

2.7、本工程总接地型式采用TN-S系统。

2.8、医护办公、病房等场所插座回路采用30mA的漏电开关保护人生安全，各处照明总配电箱总进线处设火灾漏电报警系统。

2.9、医疗场所的安全防护满足《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的12.8节要求。

五 、电气专业的节能、环保设计

1、电气节能设计

1.1合理设计供配电系统；

通过负荷率的计算，利用最佳负载系数确定变压器容量，确保系统安全、可靠、在经济运行方式下运行。

合理设计变配电所的位置，尽量设置在负荷中心，可以减少低压侧线路长度，降低线路的损耗。

合理确定用电负荷指标，提高使用率。

1.2选择高效节能环保型变压器卷铁芯节能变压器SG(B)11-R型和变压器合理的负荷率。优化变压器的经济运行方式即最小损耗的运行方式。尤其是季节性负荷（如空调机组）可考虑设专用变压器，以降低变压器损耗。

1.3提高系统的功率因素，降低变压器的无功功率。

1.4选择高效灯具、光源及配套高效电器。

2、环保篇

2.1.选择高效节能环保型电气设备。如干式变压器、环保型电器等。

2.2. 采取措施降低多次谐波（特别是三次谐波），提高电能质量。针对放射科设备采用就近设置有源滤波器的方式，减少谐波对电能质量的干扰。

2.3.柴油发电机房采取防噪声处理措施，柴油发电机烟气经消声除尘等净化处理后再排放使之符合环保要求。

第二部分  建筑电气（弱电）专业设计说明

一.设计依据

甲方提供的设计方案招标文件；

中华人民共和国现行有关规范：

《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88；

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）；

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98；

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007；

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007；

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004；

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94；

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (2000版)；

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006；

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000；

国家及地方其它有关的现行规程、规范及标准。

二．设计内容

本项目弱电设计包含以下系统：

1. 火灾自动报警和消防联动控制系统（FAS）及公共、消防广播系统

本工程为一级保护建筑。设置总线制智能型集中报警和联动控制系统。系统有火灾自动探测器、自动声光报警、自动和手动联动相关消防设备、自动和手动进行疏散广播等功能。

消防控制中心设置在一层。设有火灾自动报警主机，配图文显示终端，联动控制柜、模拟显示屏、紧急广播系统、消防电话系统和电梯显示系统等。可显示各消防设备状态，控制和指挥灭火和疏散。

紧急广播系统采用集中处理，区域控制输出方式。消防控制中心内设广播分区控制装置，火灾时消防联动控制，向相关区域播出紧急广播、疏导交通和指挥扑救。平时可作为医院内公共区域的背景音乐和有线广播，分区和全区域进行业务、宣传、环境和其他广播。

2、漏电火灾报警系统

根据《高层民用建筑设计防火规范》 （GB50045-95）（2005年版）规定，本工程属火灾危险性大及人员密集场所，设置漏电火灾报警系统。系统实现以下功能：

1）探测漏电电流、过电流、温升等信号，发出声光信号报警，准确报出故障线路地址，监视故障点的变化。

2）储存各种故障和操作试验信号，信号存储时间不应少于12个月。

3）根据需要切断部分漏电线路上的电源，并显示其状态。

4）显示系统电源状态。

3. 结构化综合布线系统（PDS）

本工程执行EIA/TIA568及ISO/IEC11801标准。

本工程采用光纤与铜缆混合的综合布线系统。语音主干采用大对数电缆，数据主干采用光纤，水平配线均采用六类或七类双绞线，以适应信息点使用功能的变换。在一些必要的场所，设置光纤到室、桌面，以支持电视会诊和远程医疗的需要。必要的手术室等处设置视讯摄像机。

医院内各办公室、诊室、病房、医技科室、会议室、学术报告厅等均设信息终端。公共场所配以投币或IC卡电话。

医院设计算机网络系统。在办公区、挂号收费处、行政职能科室、医技科室、部分手术室、会议室、学术报告厅等设置信息终端，满足医院自动分诊系统、自动挂号和预约系统、自动缴费系统、病历查询系统等要求，进而实现医院无纸化的目标。并配置无线网络设备，提供上网的方便。

4. 有线电视系统和闭路电视系统

医院内设有线电视系统，设置院自办闭路电视系统。在各办公室、医院门厅、候诊区、会议室、病房等设置电视终端。为配合学术会议厅使用功能可设置卫星电视系统。

5.安全防范系统

包含监控、入侵报警、出入口控制、电子巡查、停车场管理等系统。

医院门厅、院区、停车场等一些必要的场所，设置监视摄像机。

一些必要的库房、档案资料室和场所按需设置手动报警按钮、门磁、红外/微波双鉴探测器、玻破探测器等报警装置。

监控信号送至医院安保中心。实时显示和记录，发现异常情况即刻报警，并可实现摄像监控和防盗报警系统的联动。

6. 智能卡应用系统

与门禁、巡更系统结合，使用智能卡实现医务及管理人员的身份识别、考勤、门禁、停车、消费等需求；并可为病人提供病人身份识别、医疗保险、大病统筹、挂号、取药、住院、停车、消费等需求。

7.医用对讲及呼叫系统

各住院病区均设置电脑呼叫应答系统，具有双向通话，床位显示，重病号越位显示，独立呼叫互不干扰的功能。病区护士值班室配置主机，具有床位、时间显示和复位功能；各病床设呼叫分机。采用总线制布线方式。

各候诊区设置电脑叫号系统，各科室及候诊大厅设医用对讲系统，采用双向呼叫、双向对讲模式，可提供各科室医生与候诊处护士及护士站之间内部沟通，并可与门诊分诊排队及叫号系统结合建设。

呼叫系统考虑与联网通讯接口，以便通过计算机网络联网管理。

在ICU设置ICU探视对讲系统，系统能双向传输病人和探视者的声音，家属能观察到病人的情况；同时系统能记录病人的情况。

8.公共信息显示系统

在医院显著位置设置大型电子显示屏，显示各类医务信息和公告等。控制电脑可与医院计算机系统联网，接收各主管部门发出的信息予以显示。急门诊大厅、住院部等处设置触摸屏导医装置，为病人就医问询和了解常规医疗、检验费用及医药费等提供方便。

9.会议管理系统和多媒体视讯会议系统

在学术会议厅设置会议管理系统，将会议功能、会议室内的空调和照明联动控制功能、视频和音频系统统一置于会议管理系统。设置会议电视、数字传输网络和同声传译系统，以适应举行国际会议的要求。

10.设备自动化及能源管理系统（BAS）

本工程设置设备自动化管理系统，设BAS控制中心。实现对医院内的空调、冷冻机、给排水泵、变配电设备、公共照明、环境泛光照明等各类机电设备运行情况监测和控制，实现最优化运行，达到集中管理、程序控制和节约能源等效果。

11.移动通讯信号覆盖系统：

由电信部门（专业移动通讯运营商）负责设计、安装，其覆盖范围及信号功率应确保医疗设备的正常使用和患者的安全。

12．系统防雷与接地

8.1. 防雷保护

1） 医院电子信息系统设备的雷电电磁脉冲防护等级按A级防护。

2） A级宜在低压配电系统中采用3～4级电涌保护器进行保护。为使电涌保护器两端引线最短，电涌保护器宜安装在配电箱或信息系统的配电设备内，SPD连接线全长不宜超过0.5m。

3） 除光缆外各种弱电信号外进线加装专用SPD进行保护。

4） 室外摄像机在视频传输线、信号控制线，电源线进入前端设备之前或进入中控制台前也应加装相应的避雷保护器。

5） 室外广播进入中心控制台前需设置避雷保护器。

8.2. 接地系统

1） 网络机房、消防控制室等弱电设备用房采用共用接地装置，接地电阻不应大于1欧姆。

2） 交流供电电源箱采用TN-S系统；稳压（UPS）电源之后的交流电源设备外壳接地、直流地、屏蔽地、防静电接地都在机房内设置专用接地线引向总接地板。

3） 专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积不应小于4mm2。从机房设置专用接地干线引至接地体。用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积不应小于25mm2。

暖通专业说明

一、设计依据

- 1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；

2、《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006；

3、参照《综合医院建筑设计规范》（2010年报批稿）；

4、《医院洁净手术部建筑设计规范》（GB50333-2002）；

5、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005版）；

6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97；

7、《民用建筑设计通则》GB50352-2005；

8、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；

9、《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-51-2007；

10、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93；

11、《全国民用建筑工程设计技术措施（暖通空调·动力）2009》；

12、《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2009年）

13、设计招标文件；

14、建筑及其他专业条件。

二、设计范围

- 1．全院全年舒适性中央空调设计；

- 2．手术部及其它洁净空调系统设计；

- 3. 通风及防排烟系统设计；

三、 工程概况

本项目近期建设规模为800 张床位的综合性二级甲等医院，建筑总面积82445平方米，其中地上建筑面积约74830平方米，地下建筑面积约7615平方米。主要建设内容包括：门诊医技楼、住院楼、感染楼和地下停车场及设备房。本项目为一类高层建筑，建筑防火等级分类为一类。

四、 室内、外主要设计参数

- 室外设计参数（参照武汉市）

| 计算参数 | 夏季 | 冬季 |
| --- | --- | --- |
| 大气压力（hPa） | 1001.7 | 1023.3 |
| 空调计算干球温（℃） | 35.2 | -5.0 |
| 相对湿度（％） | 79 | 76 |
| 通风计算温度（℃） | 32.0 |  |
| 空调计算湿球温度（℃） | 28.2 | － |
| 室外风速（m/s） | 2.6 | 4.2 |

- 空调室内设计参数

| 场所 | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） | 新风量（m3/h.人） | 噪音水平（NC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 |  |  |  |
| 办公室 | 25~27 | 18~20 |  45~65 | 30 | 45 |
| 门厅、走道 | 28~30 | 20 | <65 | 15 | 45 |
| 急诊区 | 24~27 | 20~22 | 45~65 | 换气次数>2次 | 45 |
| 检查、诊室、治疗 | 24~27 | 20~22 | 45~65 | 40 | 45 |
| 医疗技术部 | 24~26 | 22~24 | 45~65 | 50 | 45 |
| 更衣 | 24~27 | 20~22 | 45~65 | 30 | 45 |
| 病房 | 25~27 | 18~20 | 45~65 | 40 | 35 |
| VIP病房 | 25~27 | 18~20 | 45~65 | 换气次数>2次 | 35 |
| ICU | 24~26 | 21~24 | 45~65 | 换气次数>2次 | <40 |
| 手术室 | 22~25 | 22~25 | 40~60 | 满足规范要求 | 40 |
| 手术辅助区 | 22~27 | 22~25 | 40~60 | 满足规范要求 | 50 |
| 药房 | 25~27 | 18~20 | 45~65 | 40 | 45 |

- 3.手术部主要技术指标

| 4.人员计算密度 - 名 称 | - 最小静压差（Pa） |  | - 换气次数（次/小时） | - 手术台风速（m/s） | - 自净时间min | - 最小新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 程度 | - 相对邻室低级别洁净室 |  |  |  | - m3/h.人 | - （次/时） |
| - 特别洁净手术室 | - ++ | - +8 |  | - 0.25~0.3 | - ≤15 | - 60 | - 6 |
| - 标准洁净手术室 | - ++ | - +8 | - 30~36 |  | - ≤25 | - 60 | - 6 |
| - 一般洁净手术室 | - + | - +5 | - 18~22 |  | - ≤30 | - 60 | - 4 |
| - 准洁净手术室 | - + | - +5 | - 12~25 |  | - ≤40 | - 60 | - 4 |

| - 场所 | - 规格 |
| --- | --- |
| - 办公室 | - 5.0m2/人 |
| - 等候区 | - 3.0m2/人 |
| - 检查、诊室 | - 5.0m2/人 |
| - 治疗 | - 4.0m2/人 |
| - 更衣 | - 3.0m2/人 |
| - 大堂、门厅 | - 10m2/人 |
| - 病房 | - 2人/间 |
| - VIP病房 | - 1人/间 |
| - ICU | - 15m2/人 |
| - 手术室 | - 8人/间 |
| - 药房 | - 15m2/人 |

- 5.通风要求

| 房间名称 | 排风换气次数(次/h） | 送风换气次数(次/h） | 房间名称 | 排风换气次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下汽车库 | 6 | 5 | 电梯机房 | 15 |
| 水泵房、冷冻机房 | 6 | 6 | 发电机房 | 5 |
| 配电室 | 按计算量 | 按计算量 | 公共卫生间 | 12 |
| 变压器室 | 按计算量 | 按计算量 |  |  |

五、中央空调系统设计方简述

      - 空调冷、热源及水系统设计

本次设计仅考虑本期建筑的空调系统设计。本期空调总面积约为75000 m2，夏季总冷负荷约为13800kW，其中ICU、中心手术部等净化空调冷负荷为1250KW。冬季总热负荷约为7200kW。普通场所采用集中式中央空调系统；ICU、中心手术部空调季节采用大楼系统供冷、供热。过渡季节采用独立的备用净化空调系统。

  - 大楼冷、热源设置：

全大楼采用2台制冷量为2815KW（约800冷吨）的带热回收的螺杆式冷水机组，每台热回收量234KW。另设置6台制冷量1364KW、制热量1180KW、热水热回收量409KW的三联供机组，共同负担全大楼夏季的空调负荷。螺杆式机组夏季进/出水温度为12/7℃。相应配备3台冷冻水泵（二用一备）、3台冷却水泵（二用一备）、二台冷却塔等设备。制冷机房设在地下一层，冷却塔设在住院楼屋顶。6台三联供机组夏季进/出水温度为12/7℃，供大楼空调使用，其中一台三联供机组供手术室、ICU、中心供应、配药中心、净化产房等净化场所使用，机组可以互为备用。过渡季节也使用该机组作为净化场所的冷、热源。

系统在夏季制冷的同时，可回收2922KW的热量，用于医院的卫生热水，达到节能的目的。

冬季仅使用6台制冷量1364KW、制热量1180KW、热水热回收量409KW的三联供机组作为全院的热源，供冬季空调使用。

空调系统采用热回收主机+双温新风热回收系统+室内盘管的系统，其系统整体COP值较常规的系统高50%以上，亦即可节能50%以上。

  - 净化场所备用冷热源：

一台三联供机组供手术室、ICU等净化场所使用。机组夏季进/出水温度为7/12℃。相应配备冷冻水泵、水泵设置备用泵。冬季和过度季节6台机组可以互为备用。

  - 水系统设计：

一般的诊室、病房、办公等区域的空调冷水系统采用两管制，立管设在管道井里。在末端设备采用先进的动态平衡技术（即：在风机盘管的回水管采用定流量阀、在风柜的回水管设动态平衡式比例积分调节阀），故各系统管道均按异程式设计，从而节约大量的管道。

手术室等净化空调场所单独设置空调水立管。净化空调机冬季采用电极加湿方式。

冷/热水系统采用开式膨胀水箱定压方式，水箱设在住院楼屋顶。

冷/热水系统、冷却水系统拟采用旁流水处理系统和臭氧添加系统相串联以杀菌灭藻、排出悬浮物。

      - 空气处理系统

  - 小型诊室、办公、病房、门厅、候诊、药房等采用干式风机盘管加双温新风热回收系统，内区房间增设排风系统。采用集中的新风系统，新风机组置于各层新风机房内，新风经机组集中处理后经新风管道送至各空调区域。新风机和排风机均采用双温新风热回收系统。每个房间可独立调节温度与风量。

  - 大空间区域采用低速单风道全空气系统，采取上送上回（或下回）风方式。

  - 手术室净化空调系统：手术部根据不同的洁净等级采用专用净化空调系统，组合式风柜设于设备夹层内，其主要功能段为：新、回风混合段+送风机段+F8中效过滤段+表冷段+加湿段+出风段。在净化空气处理机组功能段设计上，将中效、亚高效过滤器设置在风机后的正压段，保障下游空气不被污染，热水盘管的清洁，同时有利于冷凝水的顺利排走，避免表冷、加热盘管积尘、积水而产生细菌滋生情况。另每台组合式风柜配备一台吊式新风预处理机和一台吊式排风机，共同组成手术部专用空调系统。新风预处理净化机组配置G3+F7+H10三级过滤器，杜绝外界新风的污染。排风系统设F6中效过滤网，且排风需通过管道直接排至室外，每间手术室排风量均大于200m3/h。每个I级（百级）、II级（千级）手术室配备一套手术部专用空调系统；每二～三个III级（万级）配备一套手术部专用空调系统；手术部周边区根据面积和洁净度要求配备相映的专用空调系统。当手术室进行手术时，其新风机、组合式风柜、排风柜全部运行，维持所需温湿度和洁净度；在手术室不进行手术的间歇期内，组合式风柜风机停止运行，新风机、排风柜运行维持手术室一定的通风换气和一定的温湿度、洁净度。新风经过集中除湿降温后送至各净化空调机组。

  - ICU的净化场所各设置一套净化空调系统，其他区域设置普通的空调系统。

  - 中心供应的净化区设置一套净化空调系统，其他区域设置普通的空调系统。

2.6、为防止交叉感染，在普通场所的风柜系统的每个空调回风口设置纳米触媒净化杀菌装置，可吸附98%以上的室内空气悬浮物，从而消除空气中的细菌和病毒。切断其传播途径。房间风机盘管回风口上设置光触媒滤尘杀菌过滤网。

  - 影像中心、计算中心等场所根据布局情况，在每个大型医疗设备的区域设置独立的恒温恒湿机房专用空调系统。

  - 感染楼设独立的空调系统，根据每个区域感染病种决定是否采用直流系统（一般呼吸道感染区域需采用直流系统）。

六、通风系统设计

1、地下车库设机械通风系统兼排烟系统，排烟（排风）量按6次/h的换气次数计算。补风量按排风量的85%计算。每个防火分区按防烟分区设机械排风、送风系统/机械排烟、补风系统。

- 电梯机房设置机械排风系统和分体式空调机，当室外温度较高排风系统不能满足要求时，开启空调器降温。排风机选用轴流风机吊装。

- 柴油发电机房、高低压配电室采用气体灭火，因此在该区域不设排烟系统，只设平时通风系统。

- 其它各设备用房设置机械通风系统。

- 卫生间、太平间、治疗室，处置室，污洗间等散发臭味的房间以及药房等味道较浓的场所均设置单独机械排风系统排至室外。

- 各实验室设置独立的通风系统。

- 通风、排烟、空调系统的管道均采用不燃材料制作，管道和设备的保温材料均采用不燃或难燃材料。

七、管材、阀门与保温

- 空调风管、通风、防排烟风管均采用镀锌钢板制作，不同类型的风管厚度应满足GB50243－2002《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。

- 冷凝水管采用镀锌钢管,水平管应有不小于0.008的坡度。

- 空调风管保温材料采用橡塑发泡隔热材料，耐火级限达到GB8624-2006新标准规定的B级，导热系数为0.038W/（m·℃）（在0℃工况）。

- 冷冻水管、冷凝水管保温材料采用橡塑发泡隔热材料，耐火级限达到GB8624-2006新标准规定的B级,导热系数为0.038 W/（m·℃）（在0℃工况）。

八、空调通风专业消防设计：

- 设计依据

1.1、《高层民用建筑设计防火规范》（CTB50045-95）（2005版）

1.2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（2006版）

1.3、《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2009年）；

1.4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）（1998版）

- 消防设计

  - 没有自然排烟条件的防烟楼梯间及消防电梯的合用前室设置正压送风系统。当大楼某处发生火灾时，该处烟感器向消防控制室报警并立即自动（亦可手动）打开着火层前室及其上下邻层前室共三层的常闭多叶送口，同时连锁启动前室及消防楼梯间加压送风机，向楼梯间和前室送风。

  - 地上超过100m，不具备自然排烟的房间及长度超过20m的内走道，设置排烟系统。其排烟量将按所负担最大防烟分区面积120m³/h.m²计算。地下车库设有机械排烟的区域相应设置补风系统，补风量按排烟量按不小于50%考虑。

  - 净高超过12米的中庭，体积小于17000 m³按体积的6次/h计算排烟量。

  - 空调风管穿过空调机房和防火墙处均设70℃防火阀。所有排风系统支管接入竖井前均安装70℃防火阀。排烟系统排烟风机前均安装280℃防火阀。

  - 火灾时所有与消防无关的通风、空调机全部停机，所有防排烟风机的运行状态应在消防控制室集中控制并有灯光显示；

  - 其他：

所有排烟机、排烟口（阀）均能遥控开启，也能就地手动开启，并在消防控制中心显示启闭信号。

所有通风机房进出风管上设有70 OC的防烟防火阀。

安装在吊顶内的排烟风管用不燃超细玻璃棉进行隔热。

- 空调通风专业环保设计:

  - 厨房预留油烟处理间，其油烟经处理后排至大气，以避免污染环境；

  - 太平间、药房等有异味产生的房间设有机械排风系统，该部分排风机吸入端均设电子消毒净化器，过滤后经竖向排风井道排至裙楼屋面、高空排放；

  - 所有吊装在设备均设减振吊架；座地式空调机组下均垫200x200的防腐垫木和SD橡胶减振垫，冷（热）水机组、空调水泵及柜式空调机组的进出水管处均安装不锈钢波纹减震器；

  - 所有空调机房内壁均贴吸音材料，其隔墙采用密度较高的隔音材料砌筑、隔音门；空调送回风管进出机房均设消声器，消声器构造及形式、风速、长度等根据空调机组噪声频段分布及其声功级经详细计算确定；

  - 医院中最大的问题是如何避免患—医、患－患交叉感染和如何避免空调系统成为滋生细菌温床和传播病毒的通路。保证室内压力梯度与医—患流向方向相协调，医生经常活动和停留的地方，如医生通道、诊室等，始终处于正压，而患者经常活动和停留的地方始终处于负压；

  - 一般传染病区和诊室，将空调新风通过机械式定风量阀“定量的”送到需要处于正压的地方，如医生通道、诊室等、将排风设于需要处于负压的地方，如病患通道等、让空调新风—排风的流向与医生的流向相同而与患者的活动方向相反，是避免患—医的交叉感染的有效措施。这些场所的排风需要通过管井升至屋顶高空排放，或者经过特别过滤消毒处理后再排至室外。

选用无风扇冷却塔，极大地减少了冷却塔的噪声。