××××空调设备IPLV计算书

项目负责人：

审  核  人：

校  对  人：

编  写  人：

日      期：

1、设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011

《合肥市公共建筑节能65%设计标准实施细则》

2、IPLV简介

IPLV（Integrated Part Load Value) 综合部分负荷性能系数。是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标，它基于下表规定的IPLV工况下机组部分负荷的性能系数值，按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素，通过IPLV公式得到的数值。

IPLV的公式如下：

IPLV=a×A+b×B+c×C+d×D

其中：

A=机组100%负荷时的效率(COP, kW/kW，下同)

B=机组75%负荷时的效率

C=机组50%负荷时的效率

D=机组25%负荷时的效率

其中a、b、c、d的取值如下：

严寒地区 1.0% 32.7% 51.2% 15.1%

寒冷地区 0.7% 36.2% 53.4% 9.8%

夏热冬冷地区 2.3% 38.6% 47.2% 11.9%

夏热冬暖地区 0.7% 46.3% 41.7% 11.3%

全国加权平均 1.3% 40.1% 47.3% 11.3%

（以上资料来源：《公共建设节能设计标准（公共建筑部分）》）

备注1：部分负荷百分数计算基准是名义制冷量

备注2：部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台机组的运行工况，可能不代表一个特有的工程安装实例。

本项目位于合肥市，属于夏热冬冷地区，选择a、b、c、d的值为2.3%、38.6%、47.2%、11.9%。

3、本项目的IPLV计算值

本项目选用的制冷机组为：变制冷剂流量多联机空调室外机。选用的制冷型号有33.5kw2台，56.0kw3台，61.5kw33台，123kw2台，140kw3台。以下分别计算：

制冷量为33.5kw变制冷剂流量多联机空调室外机的A、B、C、D值如下表：

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100％ | 5.56 |
| 75％ | 6.39 |
| 50％ | 6.23 |
| 25％ | 5.38 |

故有：

IPLV=2.3% ×5.56+38.6%×6.39+47.2%×6.23+11.9%×5.38

=6.07

制冷量为56.0kw变制冷剂流量多联机空调室外机的A、B、C、D值如下表：

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100％ | 4.65 |
| 75％ | 6.13 |
| 50％ | 6.03 |
| 25％ | 5.86 |

故有：

IPLV=2.3% ×4.65+38.6%×6.13+47.2%×6.03+11.9%×5.86

=5.91

制冷量为61.5kw变制冷剂流量多联机空调室外机的A、B、C、D值如下表：

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100％ | 3.63 |
| 75％ | 5.47 |
| 50％ | 5.38 |
| 25％ | 5.49 |

故有：

IPLV=2.3% ×3.46+38.6%×5.47+47.2%×5.38+11.9%×5.49

=5.3

制冷量为123kw变制冷剂流量多联机空调室外机为制冷为61.5的室外机两台的组合，其IPLV值可参照5.3。

制冷量为140kw变制冷剂流量多联机空调室外机为制冷为61.5、56.0及33.5的室外机各一台的组合，其IPLV值可参照5.3。