换气次数大于2/h的面积:2682.46m^U2^U；总面积:2796.38m^U2^U；面积比例(%):95.93

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) | 朝向 | 门窗类型 | 开口面积 (m^2) | 平均风速 (m/s) | 流量 (m^3/s) | 压差 (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1001[暖通实验室] | 690.82 | 155.20 | 23.71 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1003[金工实习教室] | 350.63 | 97.40 | 28.10 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1004[建筑实验室] | 245.70 | 68.25 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1005[建筑实验室] | 245.70 | 68.25 | 10.63 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1006[建筑实验室] | 245.70 | 68.25 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1007[建筑实验室] | 241.78 | 67.16 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1008[建筑实验室] | 239.15 | 66.43 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1009[建筑实验室] | 239.15 | 66.43 | 13.39 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1010[房间] | 105.76 | 29.38 | 37.07 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1011[储藏室] | 103.95 | 28.88 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1013[房间] | 102.79 | 28.55 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1015[机房] | 71.40 | 19.83 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1016[房间] | 59.52 | 16.53 | 40.98 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙1017[机房] | 50.15 | 13.93 | 13.65 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└⊙1018[空房间] | 46.27 | 12.85 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |
| ├○第2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2001[BIM机房] | 551.16 | 122.48 | 26.36 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2002[房间] | 470.74 | 120.70 | 15.57 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2003[建筑教室] | 333.51 | 85.51 | 11.39 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2005[建筑学教室] | 266.17 | 68.25 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2006[建筑学教室] | 266.17 | 68.25 | 13.39 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2007[建筑学教室] | 266.17 | 68.25 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2008[建筑学教室] | 261.92 | 67.16 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2009[建筑学教室] | 259.08 | 66.43 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2010[建筑学教室] | 259.08 | 66.43 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2011[建筑教室] | 211.30 | 54.18 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2012[房间] | 115.07 | 29.51 | 36.18 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2013[储藏间] | 112.61 | 28.88 | 9.21 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2017[建筑教室] | 96.47 | 24.74 | 12.85 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2018[储藏室] | 109.33 | 24.29 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2019[房间] | 77.35 | 19.83 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙2020[房间] | 64.48 | 16.53 | 37.05 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└⊙2021[房间] | 54.33 | 13.93 | 11.65 |  |  |  |  |  |  |
| ├○第3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3001[房间] | 470.46 | 120.63 | 9.86 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3002[建筑学教室] | 333.51 | 85.51 | 9.63 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3004[建筑学教室] | 266.17 | 68.25 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3005[建筑学教室] | 266.17 | 68.25 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3006[建筑学教室] | 266.17 | 68.25 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3007[建筑学教室] | 261.92 | 67.16 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3008[建筑学教室] | 259.08 | 66.43 | 4.57 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3009[建筑学教室] | 259.08 | 66.43 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3010[建筑学教室] | 211.30 | 54.18 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3011[房间] | 114.57 | 29.38 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3012[房间] | 112.61 | 28.88 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3015[建筑学教室] | 96.47 | 24.74 | 4.95 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3016[房间] | 77.35 | 19.83 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙3017[房间] | 64.48 | 16.53 | 28.62 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└⊙3018[房间] | 54.33 | 13.93 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |
| ├○第4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙4001[房间] | 288.60 | 74.00 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙4002[办公室] | 238.16 | 61.07 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙4004[办公室] | 114.62 | 29.39 | 6.17 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙4005[办公室] | 112.25 | 28.78 | 12.21 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├⊙4006[办公室] | 106.63 | 27.34 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└⊙4007[办公室] | 96.47 | 24.74 | 12.18 |  |  |  |  |  |  |
| └ 第5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |