## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022年12月30日
场地信息
地点 | 南昌 | 经纬度 | 北纬28°40′ 东经115°55′
标准辐照 | 12130.6KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 174 | 总装机量 | 17.4kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 0.99% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.16%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 56.9 | 0.92188 | 5.2
2月 | 39.1 | 0.6344 | 3.6
3月 | 48.1 | 0.77903 | 4.4
4月 | 84.3 | 1.3663 | 7.7
5月 | 89.3 | 1.4483 | 8.1
6月 | 113.3 | 1.8373 | 10.3
7月 | 150.9 | 2.4465 | 13.8
8月 | 135.7 | 2.1991 | 12.4
9月 | 114.6 | 1.8575 | 10.5
10月 | 104.3 | 1.691 | 9.5
11月 | 81.2 | 1.3163 | 7.4
12月 | 78.8 | 1.2766 | 7.2
全年 | 1096.5 | 17.7741 | 100
年总发电量 | 17.8MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)