## 性能化指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论
○可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足
├○南向 |  |  | 满足
︱└ 南-默认立面 | 0.8 | ≥0.60 | 满足
├○北向 |  |  | 满足
︱└ 北-默认立面 | 0.8 | ≥0.60 | 满足
├○东向 |  |  | 满足
︱└ 东-默认立面 | 0.8 | ≥0.60 | 满足
└○西向 |  |  | 满足
└ 西-默认立面 | 0.8 | ≥0.60 | 满足
○屋顶构造 |  | K<=0.7 | 不满足
└ 屋顶构造一 | K=3.12 |  | 不满足
⊙外墙构造 | K=2.79; D=0.54 | K<=1.0 | 不满足
○外窗热工 |  |  | 满足
└⊙总体热工性能 |  | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求 | 满足
⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜
⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足
○综合权衡 | Ed=58.81; Er=34.25 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 不满足
├ 供冷耗电量(kWh/㎡) | 21.89 | 宜≤15.91
├ 供热耗电量(kWh/㎡) | 36.91 | 宜≤18.34
├ 耗冷量(kWh/㎡) | 54.74 | 宜≤39.77
└ 耗热量(kWh/㎡) | 81.3 | 宜≤40.40
结论 |  |  | 不满足