## 性能化指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论
⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足
⊙屋顶构造 |  | K<=0.7 | 满足
⊙外墙构造 | K=0.62; D=6.09 | K<=1.0 | 满足
○外窗热工 |  |  | 满足
└⊙总体热工性能 |  | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求 | 满足
⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜
○非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足
├⊙南向 |  |  | 满足
├⊙北向 |  |  | 满足
├⊙东向 |  |  | 满足
└⊙西向 |  |  | 满足
○综合权衡 | Ed=27.74; Er=30.16 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 满足
├ 供冷耗电量(kWh/㎡) | 13.6 | 宜≤13.95
├ 供热耗电量(kWh/㎡) | 14.13 | 宜≤16.21
├ 耗冷量(kWh/㎡) | 34.01 | 宜≤34.87
└ 耗热量(kWh/㎡) | 31.13 | 宜≤35.71
结论 |  |  | 满足