建筑节能设计报告书

公共建筑

| 工程名称 | 青蕴蘅院，稚子懿园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-长春 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月11日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | N1AEDFF0673AAAFD9 |

建筑概况

| 工程名称 | 青蕴蘅院，稚子懿园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-长春 |
| 气候子区 | 严寒C区 |
| 建筑面积 | 地上4279.02 地下0 |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 地上7 地下0 |
| 北向角度 | 70 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 114 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 0.10 |

设计依据

1. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=30) | 0.030 | 0.320 | 30.0 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 块瓦(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 防水层(忽略保温性能) | 5.000 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 火山灰 | 0.087 | 0.750 | 350.0 | 254.0 | 10.0000 |  |
| 岩棉板 | 0.041 | 0.750 | 150.0 | 1145.9 | 0.0140 | 05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005 |

体形系数

| 外表面积 | 14976.64 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 4792.32 |
| 体形系数 | 0.32 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2005 | 37.67 | 76.86 | 0.49 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1011 | 13.53 | 46.72 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 1015 | 8.61 | 26.90 | 0.32 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 1024 | 6.19 | 19.97 | 0.31 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2006 | 37.67 | 71.86 | 0.52 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 1013 | 13.53 | 39.79 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 1017 | 9.87 | 22.95 | 0.43 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 1025 | 5.77 | 14.02 | 0.42 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

平屋面 挤塑聚苯板170

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 防水层(忽略保温性能) | 7 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.001 | 0.000 |
| 细石混凝土 | 30 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.017 | 0.300 |
| 挤塑聚苯板(ρ=30) | 170 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 4.722 | 1.813 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 火山灰 | 30 | 0.087 | 0.750 | 1.30 | 0.265 | 0.259 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 15 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.017 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 432 | － | － | － | 5.137 | 4.385 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

混凝土剪力墙200+挤塑聚苯板80

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 12 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.013 | 0.146 |
| 挤塑聚苯板(ρ=30) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.424 | 0.853 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 15 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.017 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 307 | － | － | － | 2.569 | 3.159 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | D型-外贴保温板《12系列建筑标准设计图集DBJ03-22-2014》 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1 外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土剪力墙200+挤塑聚苯板80 | 主墙体 | 5062.72 | 1.000 | 0.37 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土剪力墙200+挤塑聚苯板80 | 主墙体 | 6233.32 | 1.000 | 0.37 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土剪力墙200+挤塑聚苯板80 | 主墙体 | 4621.10 | 1.000 | 0.37 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土剪力墙200+挤塑聚苯板80 | 主墙体 | 4621.10 | 1.000 | 0.37 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土剪力墙200+挤塑聚苯板80 | 主墙体 | 20538.24 | 1.000 | 0.37 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 462.00 | 1.000 | 1.10 | 满足 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.70) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

非供暖地下室顶板

钢筋混凝土120+岩棉板90

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板 | 90 | 0.041 | 0.750 | 1.10 | 1.996 | 1.646 |
| 抗裂砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.097 | 3.197 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | A型-外贴保温板《12系列建筑标准设计图集DBJ03-22-2014》 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

钢筋混凝土墙200+岩棉板30

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板 | 30 | 0.041 | 0.750 | 1.10 | 0.665 | 0.549 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 15 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.017 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.803 | 2.770 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | A型-外贴保温板《12系列建筑标准设计图集DBJ03-22-2014》 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门 | 390.60 | 1.000 | 1.35 | 满足 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上限-60系列平开铝合金断热窗5+12A+5Low-E | 18 | 2.00 | 0.48 | 0.800 |  |

总体热工性能

外遮阳类型

本工程无此内容

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季综合太阳得热系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1061 | 18 | 0.48 | 不要求 | 0.14 | 满足 |
| 西向 | 1062 | 18 | 0.48 | 不要求 | 0.14 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区夏季外窗太阳得热系数不应大于表4.2.2-2的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗透明部分

凸窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上限-60系列平开铝合金断热窗5+12A+5Low-E | 18 | 2.00 | 0.55 | 0.800 |  |

总体热工性能

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗板

凸窗顶板

挤塑聚苯板70

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 12 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.013 | 0.146 |
| 挤塑聚苯板(ρ=30) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 1.944 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 15 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.017 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 197 | － | － | － | 2.032 | 2.064 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | D型-外贴保温板《12系列建筑标准设计图集DBJ03-22-2014》 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗顶板K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5中外墙的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗侧板

本工程无此项内容

凸窗底板

挤塑聚苯板70

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 12 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.013 | 0.146 |
| 挤塑聚苯板(ρ=30) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 1.944 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 15 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.017 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 197 | － | － | － | 2.032 | 2.064 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | D型-外贴保温板《12系列建筑标准设计图集DBJ03-22-2014》 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗底板K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5中外墙的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

周边地面

本工程无此项内容

非周边地面

岩棉板90

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板 | 90 | 0.041 | 0.750 | 1.10 | 1.996 | 1.646 |
| 各层之和∑ | 90 | － | － | － | 1.996 | 1.646 |
| 保温材料层R | 1.996 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.04 |  |  |  |  |  |

地下墙

挤塑聚苯板70

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=30) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 各层之和∑ | 70 | － | － | － | 2.121 | 0.747 |
| 保温材料层R | 2.12 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1-1~4.2.1-5的限值(R≥1.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

变形缝构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | － |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 9 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 11 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 12 | 外窗 | 满足 |  |
| 13 | 凸窗透明部分 | 满足 |  |
| 14 | 凸窗顶板 | 满足 |  |
| 15 | 凸窗底板 | 满足 |  |
| 16 | 地下墙 | 满足 |  |
| 17 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.19 |  |  | 0.30 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.44 |  |  | 0.45 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | 0.43 |  |  | 0.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | 0.98 |  |  | 1.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 2.12 |  |  | 1.60 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.40 | 2.00 | 0.48 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 |  |
|  | 北向 | 0.27 | 2.00 | 0.48 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 |  |
|  | 东向 | 0.27 | 2.00 | 0.48 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.30<窗墙比≤0.40 | 2.00 | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ＞0.40 |  | 0.55 |
|  | 西向 | 0.27 | 2.00 | 0.48 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.30<窗墙比≤0.40 | 2.00 | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ＞0.40 |  | 0.55 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供暖能耗(kWh/㎡) | 14.67 | 15.50 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 11.74 | 12.40 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的供暖能耗不大于参照建筑的供暖能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 地下墙 | 满足 |
| 4 | 外墙 | 满足 |
| 5 | 外窗 | 满足 |
| 6 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |
| 7 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |
| 10 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |