## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022年12月31日
场地信息
地点 | 长春 | 经纬度 | 北纬43°54′ 东经125°19′
标准辐照 | 14063.6KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 30 | 总装机量 | 3kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角18.4°(南偏东)倾角48°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 35.4 | 0.099 | 5.6
2月 | 39.5 | 0.11027 | 6.2
3月 | 49 | 0.1368 | 7.7
4月 | 69.2 | 0.19327 | 10.9
5月 | 77.4 | 0.21628 | 12.2
6月 | 73.7 | 0.20597 | 11.6
7月 | 67.6 | 0.18898 | 10.7
8月 | 59.9 | 0.16727 | 9.4
9月 | 56.4 | 0.15749 | 8.9
10月 | 44.2 | 0.12351 | 7
11月 | 33.6 | 0.093774 | 5.3
12月 | 28 | 0.078356 | 4.4
全年 | 633.8 | 1.771 | 100
年总发电量 | 1.8MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)