建筑节能设计报告书

公共建筑

目  录

1	建筑概况	2

2	设计依据	2

3	建筑大样	3

4	工程材料	6

5	围护结构作法简要说明	6

6	体形系数	7

6.1	天窗屋顶比	8

6.2	天窗类型	8

7	屋顶构造	8

7.1	屋顶构造一	8

8	外墙构造	9

8.1	外墙相关构造	9

8.1.1	外墙构造一	9

8.1.2	热桥梁构造	9

8.1.3	阳台隔墙构造	9

8.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

9	外窗热工	10

9.1	外窗构造	10

9.2	外遮阳类型：百叶遮阳	10

10	规定性指标检查结论	11

建筑概况

| 工程名称 | 绵阳市某大型商场 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.50° | 东经：104.70° |
| 建筑面积 | 地上12854㎡ 地下3494㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5层 地下1层 |  |
| 建筑高度 | 22.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 59396.34 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 9303.89 |  |
| 北向角度 | 80.2 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.44 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.35 |  |

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

-1层平面

1层平面图

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 1140.0 | 0.0000 |
| 轻集料混凝土空心砌块 | 0.750 | 6.010 | 1100.0 | 602.0 | 0.0000 |
| 页岩砖墙 | 0.870 | 11.116 | 1800.0 | 1085.0 | 0.0000 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |
| 聚苯板(EPS板)（1） | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 1140.0 | 0.0000 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |
| 碎石、混凝土 (ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造：（由上到下）

钢筋混凝土 35mm＋水泥砂浆 35mm＋合成高分子防水卷材 1mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 25mm＋岩棉板（ρ=60~160） 80mm＋水泥砂浆 25mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：

（1） 外墙构造：（由外到内）

石灰水泥砂浆 8mm＋水泥砂浆 14mm＋轻集料混凝土空心砌块 200mm＋水泥砂浆 30mm＋聚苯板(EPS板) 40mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

（2） 阳台隔墙构造（由外到内）

石灰水泥砂浆 8mm＋水泥砂浆 14mm＋页岩砖墙 240mm＋水泥砂浆 30mm＋聚苯板(EPS板) 40mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

3. 热桥梁：

热桥梁构造：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

热桥柱构造：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

热桥板构造：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：

双层玻璃幕墙：

幕墙外侧采用中空玻璃5mm＋NV15＋9A＋5mm中空内贴膜玻璃，内侧采用普通透明玻璃，中间空气层厚100mm

传热系数(密闭)0.220W/m^2.K，自身遮阳系数0.168

5. 外窗：

6mm高透光Low-E+12A+6mm透明：

传热系数1.930W/m^2.K，自身遮阳系数0.62

6. 天窗：

6mm中透光Low-E+9A+6mm透明—隔热金属窗框：

传热系数2.60W/m^2.K，自身遮阳系数0.339

体形系数

| 外表面积 | 9303.89 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 59396.34 |
| 体形系数 | 0.16 |

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4011 | TC001, | 48.96 | 48.96 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 48.96 | 3506.01 | 0.01 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6＋12A＋6中透低辐射玻璃+隔热金属框 | 1831 | 2.600 | 0.295 | 摘自《四川65%设计指导原则附录D窗》 |
| 平均 |  |  | 2.600 | 0.295 |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 35 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.020 | 0.346 |
| 水泥砂浆 | 35 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.038 | 0.428 |
| 合成高分子防水卷材 | 3 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.007 | 0.040 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 80 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 1.951 | 1.200 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 353 | － | － | － | 2.155 | 4.319 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.464 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆 | 8 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.009 | 0.099 |
| 水泥砂浆 | 14 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.015 | 0.171 |
| 轻集料混凝土空心砌块 | 200 | 0.750 | 6.010 | 1.00 | 0.267 | 1.603 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 聚苯板(EPS板)（1） | 40 | 0.041 | 0.287 | 1.00 | 0.976 | 0.280 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 30 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 322 | － | － | － | 1.512 | 3.036 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.680 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.898 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.113 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆 | 8 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.009 | 0.099 |
| 水泥砂浆 | 14 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.015 | 0.171 |
| 页岩砖墙 | 240 | 0.870 | 11.116 | 1.00 | 0.276 | 3.066 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 聚苯板(EPS板)（1） | 40 | 0.041 | 0.287 | 1.00 | 0.976 | 0.280 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 352 | － | － | － | 1.629 | 4.406 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.614 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层玻璃幕墙 | 0.22 | 0.15 | 0.140 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 | 1.93 | 0.38 | 0.720 | 同上 |
| 3 | 6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 | 2.60 | 0.295 | 0.45 | 同上 |

外遮阳类型：百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.1 |

规定性指标检查结论

性能指标:

规定指标：