建筑能效测评报告书

公共建筑

目  录

1	建筑概况	2

2	测评依据	2

3	围护结构	2

3.1	工程材料	2

3.2	围护结构作法简要说明	3

4	标识建筑	4

4.1	房间类型	4

4.1.1	房间表	4

4.2	系统类型	4

4.3	制冷系统	4

4.3.1	冷水机组	4

4.3.2	水泵系统	5

4.3.3	运行工况	5

4.4	供暖系统	5

4.4.1	热泵机组系统	5

4.4.2	供暖水泵	5

4. 4. 3 运行工况	5

5	计算结果	5

建筑概况

| 工程名称 | 绵阳市某大型商场 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.50° | 东经：104.70° |
| 建筑面积(m2) | 地上12849 地下3494 |  |
| 建筑层数 | 地上5层 地下1层 |  |
| 建筑高度（m） | 地上22.5 地下5.4 |  |
| 建筑体积(m3) | 59396.34 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 9303.89 |  |
| 北向角度 | 80.2 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.44 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.35 |  |

测评依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 1140.0 | 0.0000 |
| 轻集料混凝土空心砌块 | 0.750 | 6.010 | 1100.0 | 602.0 | 0.0000 |
| 页岩砖墙 | 0.870 | 11.116 | 1800.0 | 1085.0 | 0.0000 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |
| 聚苯板(EPS板)（1） | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 1140.0 | 0.0000 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |
| 碎石、混凝土 (ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造：（由上到下）

钢筋混凝土 35mm＋水泥砂浆 35mm＋合成高分子防水卷材 1mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 25mm＋岩棉板（ρ=60~160） 80mm＋水泥砂浆 25mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：

（1）外墙构造：（由外到内）

石灰水泥砂浆 8mm＋水泥砂浆 14mm＋轻集料混凝土空心砌块 200mm＋水泥砂浆 30mm＋聚苯板(EPS板)  40mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

（2）阳台隔墙构造：（由外到内）

石灰水泥砂浆 8mm＋水泥砂浆 14mm＋页岩砖墙 240mm＋水泥砂浆 30mm＋聚苯板(EPS板) 40mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

3. 挑空楼板构造：

挑空楼板构造：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：

双层玻璃幕墙：

幕墙外侧采用中空玻璃5mm＋NV15＋9A＋5mm中空内贴膜玻璃，内侧采用普通透明玻璃，中间空气层厚100mm

传热系数0.220W/m^2.K，太阳得热系数0.168

5. 外窗：

6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明：

传热系数1.930W/m^2.K，太阳得热系数0.62

6. 天窗：

6mm中透光Low-E+9A+6mm透明—隔热金属窗框：

传热系数2.60W/m^2.K，自身遮阳系数0.339

标识建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 一般商店 | 26 | 20 | 19(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 商场走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | 26 | 20 | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys | 双管制风机盘管 | 11626.68 | 所有房间 |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷-活塞式冷水 | 风冷-活塞式/涡旋式机组 | 100 | 480 | 4.80 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水泵 | 8 | 30 | 5 | 80 | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 120 | 30 | 4.17 | 10 | 8 | 0 |
| 50 | 240 | 55 | 4.55 | 10 | 8 | 0 |
| 75 | 360 | 75 | 5.00 | 10 | 8 | 0 |
| 100 | 480 | 100 | 5.00 | 10 | 8 | 0 |

供暖系统

热泵机组系统

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷-螺杆式 | 空气源热泵 | 125 | 500 | 4.00 | 1 |

供暖水泵

| 类型 | 流量（m3/h） | 扬程(m) | 设计工作效率 | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频 | 320 | 30 | 80 | 80 | 1 |

- 4. 4. 3 运行工况

| 负荷率 (%) | 机组COP | 机组制热量（kw） | 机组功率（kw） | 供暖水泵功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 4.0 | 125 | 31.25 | 8 |
| 50 | 4.0 | 250 | 62.50 | 8 |
| 75 | 4.0 | 375 | 93.75 | 8 |
| 100 | 4.0 | 500 | 125.00 | 8 |

计算结果

|  |  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.464(D:3.93) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.680(D:2.79) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 2.60 |  |  | 2.60 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.26 |  |  | 0.30 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.65 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.48 | 0.661 | 0.44 | 0.48 | 2.40 | 0.35 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.45 | 0.661 | 0.44 | 0.45 | 2.40 | 0.40 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.52 | 0.661 | 0.44 | 0.52 | 2.20 | 0.35 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.41 | 0.661 | 0.44 | 0.41 | 2.40 | 0.35 |