7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 7级 | 20 | 40 | 3 |
| 夏季 | 7级 | 26 | 60 | 3 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：         商场走廊          代谢率：      1400KJ/天           冬季温度设定：    19

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 6级 | 18 | 50 | 3 |
| 夏季 | 6级 | 24 | 70 | 3 |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

建筑热工设计分区用累年最冷月（即1月）和最热月（即7月）平均温度作为分区主要指标，而绵阳作为夏热冬冷地区，该区建筑必须满足夏季防热要求，适当兼顾冬季保温。 根据建筑不同区域的功能不同，将建筑区域主要分为办公室、一般商场区域，及空房间、商场走廊区域。在人员停留时间较长且舒适度要求较高的区域如办公室及一般商场区域，夏季设计温度为26℃、相对湿度为40%，冬季为20℃、相对湿度为60%，而在人员停留时间较短的区域，冬季设计温度为18℃，相对湿度为70，夏季设计温度为24℃，相对湿度为70%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

- 建筑热负荷计算书 - 工程说明 - 建筑节能设计报告书