建筑全能耗报告书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年3月4日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18296146643 |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 气象地点	5

4.2 逐日干球温度表	5

4.3 逐月辐照量表	5

4.4 峰值工况	5

5 围护结构	5

5.1 工程材料	5

5.2 围护结构作法简要说明	6

5.3 体形系数	6

5.4 窗墙比	6

5.4.1 窗墙比	6

5.4.2 外窗表	7

5.5 可见光透射比	8

5.6 天窗	8

5.6.1 天窗屋顶比	8

5.6.2 天窗类型	8

5.7 屋顶构造	8

5.7.1 屋顶构造一	8

5.8 外墙构造	9

5.8.1 外墙相关构造	9

5.8.2 外墙平均热工特性	9

5.9 挑空楼板构造	10

5.9.1 挑空楼板构造一	10

5.10 外窗热工	10

5.10.1 外窗构造	10

5.10.2 外遮阳类型	11

5.10.3 平均传热系数	11

5.10.4 综合太阳得热系数	13

5.10.5 总体热工性能	16

6 围护结构概况	16

7 房间类型	16

7.1 房间表	16

7.2 作息时间表	17

8 暖通空调系统	18

8.1 系统类型	18

8.1.1 系统分区	18

8.1.2 热回收参数	18

8.2 制冷系统	18

8.2.1 冷水机组	18

8.2.2 水泵系统	18

8.2.3 运行工况	18

8.2.4 制冷能耗	18

8.3 供暖系统	19

8.3.1 热泵系统	19

8.4 空调风机	19

8.4.1 独立新排风	19

8.4.2 风机盘管	19

9 照明	20

10 插座设备	20

11 排风机	21

12 生活热水	22

12.1.1 热水系统	22

13 电梯	22

13.1 直梯	22

14 光伏发电	22

15 计算结果	22

15.1 负荷分项统计	22

15.2 逐月电耗	23

15.3 全年能耗	23

16 附录	25

16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	25

16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	27

16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	29

16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	32

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.00° | 东经：118.16° |
| 建筑面积(m2) | 地上14663 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上22.9 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 55342.10 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 15531.67 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2022计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

福建-建瓯, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月24日15时 | 38.3 | 28.9 | 21.6 | 94.0 |
| 最冷 | 12月30日04时 | -1.7 | -1.7 | 3.3 | 6.6 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 899.3 | 0.0000 | 墙体保温层，修正系数=1.20 |
| 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 0.025 | 0.270 | 40.0 | 1002.4 | 0.0000 | 修正系数=1.20 |
| 防水钢筋混凝土水池底板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 低标号砂浆隔离层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0000 |  |
| 岩棉板 | 0.069 | 2.300 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 石灰石膏砂浆 | 0.760 | 9.440 | 1500.0 | 1074.9 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

防水钢筋混凝土水池底板 50mm＋低标号砂浆隔离层 10mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 50mm＋钢筋混凝土屋面板 100mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋岩棉板 20mm＋聚苯颗粒砂浆 20mm＋喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 20mm＋石灰石膏砂浆 12mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 100mm＋钢筋混凝土 50mm＋水泥砂浆 200mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋水泥砂浆 20mm

5. 外窗构造：6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属窗框：

传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.348

体形系数

| 外表面积 | 15531.67 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 55342.10 |
| 体形系数 | 0.28 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 479.18 | 1771.51 | 0.27 |
| 北向 | 北-默认立面 | 499.39 | 1772.91 | 0.28 |
| 东向 | 东-默认立面 | 455.31 | 1616.94 | 0.28 |
| 西向 | 西-默认立面 | 412.26 | 1616.36 | 0.26 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 479.18 | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~5 | 8 | 2.70 | 21.60 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 6 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 2~3 | 5 | 5.40 | 27.00 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 4 | 6 | 3.60 | 21.60 |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 |
|  |  | C5415 | 5.45×1.50 | 3 | 1 | 8.18 | 8.18 |
|  |  | C5515 | 5.60×1.50 | 1~5 | 5 | 8.40 | 42.00 |
|  |  | C5515 | 5.60×1.50 | 6 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  |  | C7030 | 7.00×3.00 | 2 | 1 | 21.00 | 21.00 |
|  |  | C7515 | 7.60×1.50 | 4 | 1 | 11.40 | 11.40 |
|  |  | C7615 | 7.60×1.50 | 1,4~5 | 4 | 11.40 | 45.60 |
|  |  | C7630 | 7.60×3.00 | 2~3 | 2 | 22.80 | 45.60 |
|  |  | C7715 | 7.80×1.50 | 4~5 | 5 | 11.70 | 58.50 |
|  |  | C7815 | 7.80×1.50 | 4 | 1 | 11.70 | 11.70 |
|  |  | C7830 | 7.80×3.00 | 2~3 | 6 | 23.40 | 140.40 |
| 北向 | 北-默认立面 499.39 | C1215 | 1.20×1.50 | 2~3 | 5 | 1.80 | 9.00 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 4 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2,4~5 | 12 | 2.70 | 32.40 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 6 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 2~3 | 3 | 5.40 | 16.20 |
|  |  | C2130 | 2.10×3.00 | 3 | 1 | 6.30 | 6.30 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 4 | 6 | 3.60 | 21.60 |
|  |  | C25030 | 25.00×3.00 | 2 | 1 | 75.00 | 75.00 |
|  |  | C3715 | 3.73×1.50 | 1 | 1 | 5.59 | 5.59 |
|  |  | C3815 | 3.85×1.50 | 1 | 1 | 5.78 | 5.78 |
|  |  | C5515 | 5.59×1.50 | 1 | 1 | 8.39 | 8.39 |
|  |  | C5515 | 5.60×1.50 | 5 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  |  | C5515 | 5.60×1.50 | 6 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  |  | C5615 | 5.60×1.50 | 2,4 | 2 | 8.40 | 16.80 |
|  |  | C5630 | 5.60×3.00 | 3 | 1 | 16.80 | 16.80 |
|  |  | C5915 | 5.96×1.50 | 1 | 1 | 8.94 | 8.94 |
|  |  | C7030 | 7.00×3.00 | 2~3 | 2 | 21.00 | 42.00 |
|  |  | C7615 | 7.60×1.50 | 4~5 | 2 | 11.40 | 22.80 |
|  |  | C7630 | 7.60×3.00 | 2~3 | 2 | 22.80 | 45.60 |
|  |  | C7715 | 7.80×1.50 | 4 | 2 | 11.70 | 23.40 |
|  |  | C7815 | 7.80×1.50 | 4~5 | 4 | 11.70 | 46.80 |
|  |  | C7830 | 7.80×3.00 | 3 | 3 | 23.40 | 70.20 |
| 东向 | 东-默认立面 455.31 | C1212 | 1.20×1.20 | 2 | 4 | 1.44 | 5.76 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1,3~5 | 11 | 1.80 | 19.80 |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 3 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~5 | 24 | 2.70 | 64.80 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 6 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 2~3 | 3 | 5.40 | 16.20 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 4 | 5 | 3.60 | 18.00 |
|  |  | C27730 | 27.70×3.00 | 3 | 1 | 83.10 | 83.10 |
|  |  | C7030 | 7.00×3.00 | 2~3 | 4 | 21.00 | 84.00 |
|  |  | C7515 | 7.60×1.50 | 1,4~5 | 4 | 11.40 | 45.60 |
|  |  | C7515 | 7.50×1.50 | 5 | 1 | 11.25 | 11.25 |
|  |  | C7815 | 7.80×1.50 | 1,4 | 4 | 11.70 | 46.80 |
|  |  | C8430 | 8.40×3.00 | 2 | 1 | 25.20 | 25.20 |
|  |  | C9530 | 9.50×3.00 | 2 | 1 | 28.50 | 28.50 |
| 西向 | 西-默认立面 412.26 | C1215 | 1.20×1.50 | 4~5 | 8 | 1.80 | 14.40 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~5 | 22 | 2.70 | 59.40 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 6 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  |  | C1827 | 1.80×2.70 | 3 | 1 | 4.86 | 4.86 |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 2~3 | 16 | 5.40 | 86.40 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 4 | 5 | 3.60 | 18.00 |
|  |  | C7030 | 7.00×3.00 | 2~3 | 4 | 21.00 | 84.00 |
|  |  | C7515 | 7.60×1.50 | 5 | 1 | 11.40 | 11.40 |
|  |  | C7615 | 7.60×1.50 | 4 | 1 | 11.40 | 11.40 |
|  |  | C7715 | 7.80×1.50 | 4~5 | 3 | 11.70 | 35.10 |
|  |  | C7815 | 7.80×1.50 | 5 | 1 | 11.70 | 11.70 |
|  |  | C7830 | 7.80×3.00 | 3 | 3 | 23.40 | 70.20 |

可见光透射比

本工程无此项内容

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水钢筋混凝土水池底板 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 低标号砂浆隔离层 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.067 | 0.500 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 50 | 0.025 | 0.270 | 1.20 | 1.667 | 0.540 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.518 | 3.116 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 岩棉板 | 20 | 0.069 | 2.300 | 1.00 | 0.290 | 0.667 |
| 聚苯颗粒砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 20 | 0.025 | 0.270 | 1.20 | 0.667 | 0.216 |
| 石灰石膏砂浆 | 12 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.016 | 0.149 |
| 各层之和∑ | 292 | － | － | － | 1.388 | 3.573 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 福建省居住建筑节能设计使用手册第25页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1156.50 | 0.921 | 0.65 | 3.57 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 99.61 | 0.079 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1256.11 | 1.000 | 0.68 | 3.52 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1165.70 | 0.941 | 0.65 | 3.57 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 72.84 | 0.059 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1238.54 | 1.000 | 0.67 | 3.54 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1025.41 | 0.910 | 0.65 | 3.57 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 101.47 | 0.090 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1126.88 | 1.000 | 0.69 | 3.52 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1090.86 | 0.938 | 0.65 | 3.57 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 72.50 | 0.062 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1163.36 | 1.000 | 0.68 | 3.53 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4438.46 | 0.928 | 0.65 | 3.57 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 346.43 | 0.072 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 4784.89 | 1.000 | 0.68 | 3.53 | 0.75 |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.108 | 1.223 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 水泥砂浆 | 200 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.215 | 2.445 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 1.762 | 4.973 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属窗框 | 18 | 2.30 | 0.35 | 0.800 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20% |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 2.300 |
| 2 | C1815 | 2~5 | 8 | 2.700 | 21.600 | 18 | 2.300 |
| 3 | C1815 | 6 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.300 |
| 4 | C1830 | 2~3 | 5 | 5.400 | 27.000 | 18 | 2.300 |
| 5 | C2415 | 4 | 6 | 3.600 | 21.600 | 18 | 2.300 |
| 6 | C2430 | 3 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 2.300 |
| 7 | C5415 | 3 | 1 | 8.175 | 8.175 | 18 | 2.300 |
| 8 | C5515 | 1~5 | 5 | 8.400 | 42.000 | 18 | 2.300 |
| 9 | C5515 | 6 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 2.300 |
| 10 | C7030 | 2 | 1 | 21.000 | 21.000 | 18 | 2.300 |
| 11 | C7515 | 4 | 1 | 11.400 | 11.400 | 18 | 2.300 |
| 12 | C7615 | 1,4~5 | 4 | 11.400 | 45.600 | 18 | 2.300 |
| 13 | C7630 | 2~3 | 2 | 22.800 | 45.600 | 18 | 2.300 |
| 14 | C7715 | 4~5 | 5 | 11.700 | 58.500 | 18 | 2.300 |
| 15 | C7815 | 4 | 1 | 11.700 | 11.700 | 18 | 2.300 |
| 16 | C7830 | 2~3 | 6 | 23.400 | 140.400 | 18 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 479.175 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 2~3 | 5 | 1.800 | 9.000 | 18 | 2.300 |
| 2 | C1215 | 4 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 2.300 |
| 3 | C1815 | 1~2,4~5 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 2.300 |
| 4 | C1815 | 6 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.300 |
| 5 | C1830 | 2~3 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 2.300 |
| 6 | C2130 | 3 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 2.300 |
| 7 | C2415 | 4 | 6 | 3.600 | 21.600 | 18 | 2.300 |
| 8 | C25030 | 2 | 1 | 75.000 | 75.000 | 18 | 2.300 |
| 9 | C3715 | 1 | 1 | 5.588 | 5.588 | 18 | 2.300 |
| 10 | C3815 | 1 | 1 | 5.775 | 5.775 | 18 | 2.300 |
| 11 | C5515 | 1 | 1 | 8.387 | 8.387 | 18 | 2.300 |
| 12 | C5515 | 5 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 2.300 |
| 13 | C5515 | 6 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 2.300 |
| 14 | C5615 | 2,4 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 2.300 |
| 15 | C5630 | 3 | 1 | 16.800 | 16.800 | 18 | 2.300 |
| 16 | C5915 | 1 | 1 | 8.939 | 8.939 | 18 | 2.300 |
| 17 | C7030 | 2~3 | 2 | 21.000 | 42.000 | 18 | 2.300 |
| 18 | C7615 | 4~5 | 2 | 11.400 | 22.800 | 18 | 2.300 |
| 19 | C7630 | 2~3 | 2 | 22.800 | 45.600 | 18 | 2.300 |
| 20 | C7715 | 4 | 2 | 11.700 | 23.400 | 18 | 2.300 |
| 21 | C7815 | 4~5 | 4 | 11.700 | 46.800 | 18 | 2.300 |
| 22 | C7830 | 3 | 3 | 23.400 | 70.200 | 18 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 499.388 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1212 | 2 | 4 | 1.440 | 5.760 | 18 | 2.300 |
| 2 | C1215 | 1,3~5 | 11 | 1.800 | 19.800 | 18 | 2.300 |
| 3 | C1230 | 3 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.300 |
| 4 | C1815 | 1~5 | 24 | 2.700 | 64.800 | 18 | 2.300 |
| 5 | C1815 | 6 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.300 |
| 6 | C1830 | 2~3 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 2.300 |
| 7 | C2415 | 4 | 5 | 3.600 | 18.000 | 18 | 2.300 |
| 8 | C27730 | 3 | 1 | 83.100 | 83.100 | 18 | 2.300 |
| 9 | C7030 | 2~3 | 4 | 21.000 | 84.000 | 18 | 2.300 |
| 10 | C7515 | 1,4~5 | 4 | 11.400 | 45.600 | 18 | 2.300 |
| 11 | C7515 | 5 | 1 | 11.250 | 11.250 | 18 | 2.300 |
| 12 | C7815 | 1,4 | 4 | 11.700 | 46.800 | 18 | 2.300 |
| 13 | C8430 | 2 | 1 | 25.200 | 25.200 | 18 | 2.300 |
| 14 | C9530 | 2 | 1 | 28.500 | 28.500 | 18 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 455.310 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 4~5 | 8 | 1.800 | 14.400 | 18 | 2.300 |
| 2 | C1815 | 1~5 | 22 | 2.700 | 59.400 | 18 | 2.300 |
| 3 | C1815 | 6 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.300 |
| 4 | C1827 | 3 | 1 | 4.860 | 4.860 | 18 | 2.300 |
| 5 | C1830 | 2~3 | 16 | 5.400 | 86.400 | 18 | 2.300 |
| 6 | C2415 | 4 | 5 | 3.600 | 18.000 | 18 | 2.300 |
| 7 | C7030 | 2~3 | 4 | 21.000 | 84.000 | 18 | 2.300 |
| 8 | C7515 | 5 | 1 | 11.400 | 11.400 | 18 | 2.300 |
| 9 | C7615 | 4 | 1 | 11.400 | 11.400 | 18 | 2.300 |
| 10 | C7715 | 4~5 | 3 | 11.700 | 35.100 | 18 | 2.300 |
| 11 | C7815 | 5 | 1 | 11.700 | 11.700 | 18 | 2.300 |
| 12 | C7830 | 3 | 3 | 23.400 | 70.200 | 18 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 412.260 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.557 | 0.194 |
| 2 | C1815 | 2~5 | 8 | 2.700 | 21.600 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.192 |
| 3 | C1815 | 6 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 4 | C1830 | 2~3 | 5 | 5.400 | 27.000 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.192 |
| 5 | C2415 | 4 | 6 | 3.600 | 21.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | C2430 | 3 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.191 |
| 7 | C5415 | 3 | 1 | 8.175 | 8.175 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C5515 | 1~5 | 5 | 8.400 | 42.000 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.545 | 0.190 |
| 9 | C5515 | 6 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 10 | C7030 | 2 | 1 | 21.000 | 21.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 11 | C7515 | 4 | 1 | 11.400 | 11.400 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.189 |
| 12 | C7615 | 1,4~5 | 4 | 11.400 | 45.600 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.189 |
| 13 | C7630 | 2~3 | 2 | 22.800 | 45.600 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.189 |
| 14 | C7715 | 4~5 | 5 | 11.700 | 58.500 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.189 |
| 15 | C7815 | 4 | 1 | 11.700 | 11.700 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.189 |
| 16 | C7830 | 2~3 | 6 | 23.400 | 140.400 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.189 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 479.175 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.607 | 0.211 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 2~3 | 5 | 1.800 | 9.000 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.615 | 0.214 |
| 2 | C1215 | 4 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 3 | C1815 | 1~2,4~5 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.613 | 0.213 |
| 4 | C1815 | 6 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C1830 | 2~3 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.613 | 0.213 |
| 6 | C2130 | 3 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.613 | 0.213 |
| 7 | C2415 | 4 | 6 | 3.600 | 21.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C25030 | 2 | 1 | 75.000 | 75.000 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.610 | 0.212 |
| 9 | C3715 | 1 | 1 | 5.588 | 5.588 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.213 |
| 10 | C3815 | 1 | 1 | 5.775 | 5.775 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.213 |
| 11 | C5515 | 1 | 1 | 8.387 | 8.387 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.213 |
| 12 | C5515 | 5 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.213 |
| 13 | C5515 | 6 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 14 | C5615 | 2,4 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.213 |
| 15 | C5630 | 3 | 1 | 16.800 | 16.800 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.213 |
| 16 | C5915 | 1 | 1 | 8.939 | 8.939 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.212 |
| 17 | C7030 | 2~3 | 2 | 21.000 | 42.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 18 | C7615 | 4~5 | 2 | 11.400 | 22.800 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.610 | 0.212 |
| 19 | C7630 | 2~3 | 2 | 22.800 | 45.600 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.610 | 0.212 |
| 20 | C7715 | 4 | 2 | 11.700 | 23.400 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.610 | 0.212 |
| 21 | C7815 | 4~5 | 4 | 11.700 | 46.800 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.610 | 0.212 |
| 22 | C7830 | 3 | 3 | 23.400 | 70.200 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.610 | 0.212 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 499.388 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.674 | 0.235 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1212 | 2 | 4 | 1.440 | 5.760 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.187 |
| 2 | C1215 | 1,3~5 | 11 | 1.800 | 19.800 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.187 |
| 3 | C1230 | 3 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.187 |
| 4 | C1815 | 1~5 | 24 | 2.700 | 64.800 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.187 |
| 5 | C1815 | 6 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | C1830 | 2~3 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.187 |
| 7 | C2415 | 4 | 5 | 3.600 | 18.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C27730 | 3 | 1 | 83.100 | 83.100 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.186 |
| 9 | C7030 | 2~3 | 4 | 21.000 | 84.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 10 | C7515 | 1,4~5 | 4 | 11.400 | 45.600 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.186 |
| 11 | C7515 | 5 | 1 | 11.250 | 11.250 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.186 |
| 12 | C7815 | 1,4 | 4 | 11.700 | 46.800 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.186 |
| 13 | C8430 | 2 | 1 | 25.200 | 25.200 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.186 |
| 14 | C9530 | 2 | 1 | 28.500 | 28.500 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.186 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 455.310 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.642 | 0.224 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 4~5 | 8 | 1.800 | 14.400 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.536 | 0.187 |
| 2 | C1815 | 1~5 | 22 | 2.700 | 59.400 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.186 |
| 3 | C1815 | 6 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 4 | C1827 | 3 | 1 | 4.860 | 4.860 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.186 |
| 5 | C1830 | 2~3 | 16 | 5.400 | 86.400 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.186 |
| 6 | C2415 | 4 | 5 | 3.600 | 18.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 7 | C7030 | 2~3 | 4 | 21.000 | 84.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C7515 | 5 | 1 | 11.400 | 11.400 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.533 | 0.186 |
| 9 | C7615 | 4 | 1 | 11.400 | 11.400 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.533 | 0.186 |
| 10 | C7715 | 4~5 | 3 | 11.700 | 35.100 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.533 | 0.186 |
| 11 | C7815 | 5 | 1 | 11.700 | 11.700 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.533 | 0.186 |
| 12 | C7830 | 3 | 3 | 23.400 | 70.200 | 18 | 0.348 | 百叶遮阳0 | 0.533 | 0.186 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 412.260 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.656 | 0.228 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 479.18 | 2.30 | 0.21 | 0.27 |
| 北向 | 北-默认立面 | 499.39 | 2.30 | 0.23 | 0.28 |
| 东向 | 东-默认立面 | 455.31 | 2.30 | 0.22 | 0.28 |
| 西向 | 西-默认立面 | 412.26 | 2.30 | 0.23 | 0.26 |
| 综合平均 |  | 1846.13 | 2.30 | 0.22 | 0.27 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.37(D:3.12) |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.68(D:3.53) |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.52 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.27 | 2.30 | 0.21 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.28 | 2.30 | 0.23 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.28 | 2.30 | 0.22 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.26 | 2.30 | 0.23 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 主食加工间 | 27 | 18 | 28(次/h) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 主食库 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 体育用房 | 24 | 19 | 40(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 候梯厅 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 11(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 冷库 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 切配加工间 | 27 | 18 | 28(次/h) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 副食加工间 | 27 | 18 | 28(次/h) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 副食库 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 厨房 | 27 | 18 | 28(次/h) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 器材室 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 垃圾收集间 | 27 | 18 | 28(次/h) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 客梯 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 师生餐厅 | 26 | 18 | 25(m3/h.人) | 0(次/h) | 2(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 开水间 | 27 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 7(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 弱电机房 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 快递储存区 | 27 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 200(人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 报警阀间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 沐浴 | 27 | 25 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 消毒间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 消防控制中心 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 清洗区 | 27 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 7(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 电井 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 盥水间 | 27 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 7(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 空调机房 | 26 | 20 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 管理房 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 管理用房卸货登记处 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 货梯 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走道 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 超市 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 11(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 食堂后勤门厅 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 11(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 食堂货物门厅 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 11(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 食材展示 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 餐盘回收 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 饮料间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 8586.88 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 |  |  |  |  |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 1 |
| 冷冻水泵 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 30 | 4.17 | 10 | 8 | 0 |
| 50 | 250 | 55 | 4.55 | 10 | 8 | 0 |
| 75 | 375 | 75 | 5.00 | 10 | 8 | 0 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 10 | 8 | 0 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 36303 | 2312 | 4.17 | 8713 | 23120 | 18496 | 0 |
| 25~50 | 19126 | 109 | 4.55 | 4208 | 1090 | 872 | 0 |
| 50~75 | 21679 | 67 | 5.00 | 4336 | 670 | 536 | 0 |
| 75~100 | 50759 | 116 | 5.00 | 10152 | 1160 | 928 | 0 |
| >100 | 1559100 | 1127 | － | 112700 | 11270 | 9016 | 0 |
| 合计 | 1686967 | 3731 |  | 140108 | 37310 | 29848 | 0 |

供暖系统

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷-螺杆式 | 空气源热泵 | 125 | 500 | 4.00 | 1 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负荷率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 31.25 | 4.00 | 8 |
| 50 | 250 | 62.5 | 4.00 | 8 |
| 75 | 375 | 93.75 | 4.00 | 8 |
| 100 | 500 | 125 | 4.00 | 8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 25833 | 1613 | 4.00 | 6458 | 12904 |
| 25~50 | 52143 | 276 | 4.00 | 13036 | 2208 |
| 50~75 | 40941 | 134 | 4.00 | 10235 | 1072 |
| 75~100 | 37551 | 86 | 4.00 | 9388 | 688 |
| >100 | 71983 | 104 | － | 13000 | 832 |
| 合计 | 228450 | 2213 |  | 52117 | 17704 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 135329 | 0.24 | 32479 | 3000 | 97437 |
| 合计 |  |  |  |  | 97437 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 108263 | 0.8 | 0.24 | 25983 | 3000 | 77949 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 77949 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 400 | 1 | 4350 | 1740 |
| 合计 |  |  |  | 1740 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC | 14.18 | 20 | 292 | 4144 |
| 主食加工间 | 15.12 | 1 | 180 | 2725 |
| 主食库 | 30.22 | 1 | 46 | 1378 |
| 体育用房 | 21.26 | 14 | 2106 | 44781 |
| 候梯厅 | 18.48 | 11 | 455 | 8405 |
| 冷库 | 30.22 | 1 | 46 | 1378 |
| 切配加工间 | 15.12 | 1 | 99 | 1492 |
| 副食加工间 | 15.12 | 2 | 90 | 1357 |
| 副食库 | 30.22 | 1 | 29 | 884 |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 6 | 193 | 2917 |
| 办公室 | 15.12 | 1 | 16 | 236 |
| 厨房 | 15.12 | 6 | 163 | 2468 |
| 器材室 | 11.81 | 1 | 43 | 504 |
| 垃圾收集间 | 30.22 | 1 | 14 | 435 |
| 客梯 | 16.79 | 24 | 144 | 2417 |
| 师生餐厅 | 21.26 | 2 | 2509 | 53347 |
| 开水间 | 23.51 | 2 | 17 | 395 |
| 弱电机房 | 11.81 | 1 | 29 | 343 |
| 快递储存区 | 16.79 | 1 | 693 | 11641 |
| 报警阀间 | 11.81 | 1 | 30 | 353 |
| 沐浴 | 20.15 | 2 | 19 | 390 |
| 消毒间 | 15.12 | 1 | 42 | 637 |
| 消防控制中心 | 11.81 | 1 | 34 | 405 |
| 清洗区 | 23.51 | 2 | 54 | 1263 |
| 电井 | 0.00 | 12 | 39 | 0 |
| 盥水间 | 23.51 | 1 | 10 | 226 |
| 空房间 | 0.00 | 1 | 13 | 0 |
| 空调机房 | 11.81 | 1 | 25 | 295 |
| 管理房 | 36.14 | 2 | 48 | 1728 |
| 管理用房卸货登记处 | 36.14 | 1 | 40 | 1453 |
| 货梯 | 16.79 | 2 | 18 | 302 |
| 走道 | 16.79 | 26 | 1417 | 23783 |
| 超市 | 18.48 | 1 | 220 | 4069 |
| 食堂后勤门厅 | 18.48 | 1 | 57 | 1050 |
| 食堂货物门厅 | 18.48 | 1 | 81 | 1489 |
| 食材展示 | 15.12 | 1 | 21 | 314 |
| 餐盘回收 | 15.12 | 1 | 16 | 247 |
| 饮料间 | 30.22 | 1 | 29 | 884 |
| 总计 |  |  |  | 180134 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC | 11.06 | 20 | 292 | 3234 |
| 主食加工间 | 35.25 | 1 | 180 | 6352 |
| 主食库 | 21.90 | 1 | 46 | 998 |
| 体育用房 | 11.06 | 14 | 2106 | 23299 |
| 候梯厅 | 35.25 | 11 | 455 | 16032 |
| 冷库 | 21.90 | 1 | 46 | 998 |
| 切配加工间 | 35.25 | 1 | 99 | 3478 |
| 副食加工间 | 35.25 | 2 | 90 | 3164 |
| 副食库 | 21.90 | 1 | 29 | 640 |
| 办公-普通办公室 | 35.25 | 6 | 193 | 6801 |
| 办公室 | 35.25 | 1 | 16 | 551 |
| 厨房 | 35.25 | 6 | 163 | 5753 |
| 器材室 | 11.06 | 1 | 43 | 472 |
| 垃圾收集间 | 21.90 | 1 | 14 | 315 |
| 客梯 | 21.90 | 24 | 144 | 3153 |
| 师生餐厅 | 11.06 | 2 | 2509 | 27756 |
| 开水间 | 21.90 | 2 | 17 | 368 |
| 弱电机房 | 11.06 | 1 | 29 | 321 |
| 快递储存区 | 21.90 | 1 | 693 | 15184 |
| 报警阀间 | 11.06 | 1 | 30 | 331 |
| 沐浴 | 21.90 | 2 | 19 | 424 |
| 消毒间 | 35.25 | 1 | 42 | 1485 |
| 消防控制中心 | 11.06 | 1 | 34 | 380 |
| 清洗区 | 21.90 | 2 | 54 | 1176 |
| 电井 | 0.00 | 12 | 39 | 0 |
| 盥水间 | 21.90 | 1 | 10 | 210 |
| 空房间 | 0.00 | 1 | 13 | 0 |
| 空调机房 | 11.06 | 1 | 25 | 276 |
| 管理房 | 37.60 | 2 | 48 | 1797 |
| 管理用房卸货登记处 | 37.60 | 1 | 40 | 1511 |
| 货梯 | 21.90 | 2 | 18 | 394 |
| 走道 | 21.90 | 26 | 1417 | 31022 |
| 超市 | 35.25 | 1 | 220 | 7761 |
| 食堂后勤门厅 | 35.25 | 1 | 57 | 2004 |
| 食堂货物门厅 | 35.25 | 1 | 81 | 2840 |
| 食材展示 | 35.25 | 1 | 21 | 733 |
| 餐盘回收 | 35.25 | 1 | 16 | 575 |
| 饮料间 | 21.90 | 1 | 29 | 640 |
| 总计 |  |  |  | 172431 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 256 | 51200 |
| 总计 |  |  |  |  | 51200 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水系统

| 分区 |  | 用水定额 (L/人·d) |  | 热水温差(℃) |  | 供应人数 |  |  | 年使用天数 |  |  |  | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沐浴 |  | 50 |  | 45 |  | 10 |  |  | 256 |  |  |  | 6585 |
| 开水间 |  | 10 |  | 45 |  | 50 |  |  | 256 |  |  |  | 6585 |
| 厨房 |  | 10 |  | 45 |  | 100 |  |  | 256 |  |  |  | 13171 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26341 |
| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) |  | 日均辐照量(kj/(㎡·d) |  | 年利用天数 |  |  | 集热器 效率 |  | 热损失 系数 |  | 太阳能供热(kWh/a) |  |  |
| 10 | 100 |  | 12451 |  | 256 |  |  | 0.45 |  | 0.15 |  | 33867 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33867 |  |  |
| 热水设备 |  |  |  |  |  |  | 性能系数 |  |  |  | 耗电量(kWh/a) |  |  |  |  |
| 热泵 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货梯 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 256 | 1 | 4192 |
| 客梯 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 256 | 4 | 16767 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 20959 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：12451，年运行天数：256

| 光伏板面积 (㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101999 |
| 总计 |  |  |  | 101999 |

计算结果

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -3.93 | 5.83 | 0.28 | -17.76 | 0.00 | -15.58 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 6.10 | 33.88 | 1.36 | 73.72 | 0.00 | 115.05 |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 1.49 | 0.01 | 1.07 | 1.02 | 3.49 | 1.43 | 0.00 |
| 2 | 0.07 | 0.95 | 1.06 | 0.86 | 0.83 |  |  |  |
| 3 | 0.03 | 0.72 | 0.82 | 1.04 | 0.99 |  |  |  |
| 4 | 1.19 | 0.08 | 1.01 | 1.03 | 0.98 |  |  |  |
| 5 | 1.90 | 0.01 | 1.02 | 1.07 | 1.02 |  |  |  |
| 6 | 2.11 | 0.00 | 1.06 | 0.95 | 0.92 |  |  |  |
| 7 | 2.52 | 0.00 | 0.92 | 1.11 | 1.05 |  |  |  |
| 8 | 2.44 | 0.00 | 1.11 | 1.07 | 1.02 |  |  |  |
| 9 | 2.19 | 0.00 | 1.06 | 0.99 | 0.95 |  |  |  |
| 10 | 1.30 | 0.08 | 0.97 | 1.00 | 0.96 |  |  |  |
| 11 | 0.32 | 0.29 | 0.96 | 1.03 | 0.98 |  |  |  |
| 12 | 0.06 | 1.15 | 1.02 | 1.07 | 1.02 |  |  |  |
| 合计 | 14.14 | 4.76 | 11.03 | 12.29 | 11.76 | 3.49 | 1.43 | 0.00 |

全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 115.05 |  |
|  | 耗热量 | 15.58 |  |
|  | 冷热合计 | 130.63 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 9.56 |  |
|  | 冷却水泵 | 2.54 |  |
|  | 冷冻水泵 | 2.04 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 冷源侧水泵 | - |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |
|  | 供冷合计 | 14.14 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 3.55 |  |
|  | 供暖水泵 | 1.21 |  |
|  | 热源侧水泵 | - |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 4.76 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 11.96 |  |
|  | 风机盘管 | 0.12 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 12.08 |  |
| 照明电耗 |  | 12.29 |  |
| 插座设备电耗 |  | 11.76 |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 1.43 |  |
|  | 独立排风机 | 3.49 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他合计 | 4.92 |  |
| 可再生能源 (Er) | 太阳能热水(Es) | 0.51 |  |
|  | 光伏发电(Ep) | 6.96 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 7.47 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 52.99 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er |

| 能耗分项 | 需求量(kWh/㎡) | 可再生能源利用 | 利用量(热量) (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗冷量Qc |  |  |  |
| 耗热量Qh |  | 地源\空气源热泵EPh |  |
| 生活热水耗热量Qw |  | 太阳能\空气源热泵 |  |
| 照明能耗Ql |  | 光伏发电Er |  |
| 电梯能耗Qe |  | 风力发电Ew |  |
| 合计 | 0.00 |  | 0.00 |
| 可再生能源利用率 | 0% |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主食加工间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主食库 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 体育用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 候梯厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冷库 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 切配加工间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副食加工间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副食库 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器材室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 垃圾收集间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 客梯 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 师生餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开水间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 弱电机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 快递储存区 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 报警阀间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沐浴 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 消毒间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防控制中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清洗区 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 电井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 盥水间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 空调机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理用房卸货登记处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货梯 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 走道 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 超市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食堂后勤门厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食堂货物门厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食材展示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 餐盘回收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 饮料间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主食加工间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主食库 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 体育用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 候梯厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冷库 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 切配加工间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副食加工间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副食库 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器材室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 垃圾收集间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 客梯 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 师生餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开水间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 弱电机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 快递储存区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 报警阀间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沐浴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 消毒间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防控制中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清洗区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 电井 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 盥水间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 空调机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 管理用房卸货登记处 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 货梯 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 走道 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 超市 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食堂后勤门厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食堂货物门厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食材展示 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 餐盘回收 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 饮料间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主食加工间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主食库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 体育用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 候梯厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冷库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 切配加工间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副食加工间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副食库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器材室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 垃圾收集间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 客梯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 师生餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开水间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 弱电机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 快递储存区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 报警阀间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沐浴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 消毒间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防控制中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清洗区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 电井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 盥水间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 空调机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理用房卸货登记处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货梯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 走道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 超市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食堂后勤门厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食堂货物门厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食材展示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 餐盘回收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 饮料间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日