[image: image17.png]




低能耗建筑能效评估报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖南-长沙

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年1月1日


[image: image1.png]



	采用软件
	超低能耗PHES2023

	软件版本
	20220401

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	疑似盗版软件 


目  录
41
建筑概况


52
评估依据


53
气象数据


53.1
气象地点


53.2
逐日干球温度表


63.3
逐月辐照量表


63.4
峰值工况


64
围护结构


64.1
工程材料


74.2
屋顶


74.2.1
屋顶构造一


74.3
天窗类型


84.4
外墙


84.4.1
外墙相关构造


84.4.2
外墙平均热工特性


94.5
外窗热工


94.5.1
外窗构造


94.5.2
外遮阳类型


104.5.3
总体热工性能


104.6
外门窗气密性


114.7
规定项检查


115
设计建筑


115.1
房间类型


115.1.1
房间表


115.1.2
作息时间表


115.2
系统类型


115.3
制冷系统


115.3.1
冷水机组


115.3.2
水泵系统


125.3.3
运行工况


125.3.4
制冷能耗


125.3.5
多联机/单元式空调能耗


135.4
供暖系统


135.5
照明


135.6
生活热水


135.7
电梯


135.7.1
直梯


135.8
光伏发电


145.9
风力发电


145.10
负荷分项统计


155.11
逐月负荷表


165.12
逐月电耗


166
基准建筑


166.1
房间类型


166.1.1
房间表


166.1.2
作息时间表


166.2
系统类型


166.3
制冷系统


166.3.1
冷水机组


176.3.2
冷却水泵


176.3.3
冷冻水泵


176.4
供暖系统


176.4.1
热水锅炉能耗


176.4.2
热水循环水泵能耗


176.5
照明


176.6
生活热水


186.7
电梯


186.7.1
直梯


186.8
负荷分项统计


196.9
逐月负荷表


206.10
逐月电耗


207
能效计算


248
附录


248.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


248.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


248.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


248.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖南-长沙

	地理位置
	北纬：28.00°
	东经：113.08°

	建筑面积(m2)
	地上4476    地下1342

	建筑层数
	地上4          地下1

	建筑高度（m）
	地上22.8     地下5.4

	建筑体积(m3)
	22153.52

	建筑外表面积(m2)
	4616.91

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	办公建筑

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


	
	设计建筑
	基准建筑

	体形系数S
	0.21
	0.21

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.88
	0.60

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	3.90
	2.60

	屋顶透明部分太阳得热系数
	0.65
	0.30

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19
	0.70

	地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	1.93
	1.93

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	0.09
	－－

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	0.14
	0.14

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.40
	3.89
	0.58
	0.40
	2.60
	0.40

	
	北向
	0.75
	3.90
	0.61
	0.75
	2.00
	0.35

	
	东向
	0.27
	3.78
	0.50
	0.27
	3.00
	0.44

	
	西向
	0.49
	3.90
	0.60
	0.49
	2.40
	0.35


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表基准建筑不要求，取值同设计建筑。

2 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

3 气象数据
3.1 气象地点
湖南-长沙, 《建筑节能气象参数标准》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]u1 v





3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]200

100

W FESES §FEs





3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月02日15时
	40.6
	26.7
	17.1
	84.8

	最冷
	01月10日06时
	-1.1
	-1.1
	3.4
	7.4


4 围护结构

4.1 工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	聚氨酯硬泡沫塑料
	0.033
	0.391
	30.0
	2120.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	


4.2 屋顶

4.2.1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


4.3 天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季综合太阳得热系数
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	66
	3.90
	0.65
	来源《民用建筑热工设计规范》

	平均
	
	3.90
	0.65
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	适宜


4.4 外墙

4.4.1 外墙相关构造

4.4.1.1 外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	聚氨酯硬泡沫塑料
	40
	0.033
	0.391
	1.20
	1.010
	0.474

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	65
	－
	－
	－
	1.038
	0.779

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.84


4.4.1.2 热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


4.4.2 外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	302.09
	0.861
	0.84
	0.78

	热桥柱构造一
	热桥柱
	48.82
	0.139
	1.13
	2.94

	合计
	
	350.91
	1.000
	0.88
	1.08


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	95.71
	0.673
	0.84
	0.78

	热桥柱构造一
	热桥柱
	46.60
	0.327
	1.13
	2.94

	合计
	
	142.31
	1.000
	0.93
	1.49



3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	545.07
	0.896
	0.84
	0.78

	热桥柱构造一
	热桥柱
	63.51
	0.104
	1.13
	2.94

	合计
	
	608.58
	1.000
	0.87
	1.00


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	368.37
	0.937
	0.84
	0.78

	热桥柱构造一
	热桥柱
	24.59
	0.063
	1.13
	2.94

	合计
	
	392.96
	1.000
	0.86
	0.91


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	1311.24
	0.877
	0.84
	0.78

	热桥柱构造一
	热桥柱
	183.52
	0.123
	1.13
	2.94

	合计
	
	1494.76
	1.000
	0.88
	1.04


4.5 外窗热工

4.5.1 外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.75
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	单框低辐射中空玻璃窗(钢、铝合金窗框)
	18
	3.40
	0.35
	0.800
	窗框窗洞面积比20~30%


4.5.2 外遮阳类型

4.5.2.1 平板遮阳

[image: image4.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


4.5.3 总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合太阳得热系数
	冬季综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	235.11
	3.89
	0.58
	0.58
	0.40
	K≤2.20, SHGCSum≤0.15, SHGCWin≥0.40
	不需要

	北向
	448.71
	3.90
	0.61
	0.61
	0.75
	K≤2.20, SHGCSum≤0.15, SHGCWin≥0.40
	不需要

	东向
	223.88
	3.78
	0.50
	0.50
	0.27
	K≤2.20, SHGCSum≤0.15, SHGCWin≥0.40
	不需要

	西向
	385.15
	3.90
	0.60
	0.60
	0.49
	K≤2.20, SHGCSum≤0.15, SHGCWin≥0.40
	不需要

	综合平均
	1292.84
	3.88
	0.59
	0.59
	0.46
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	不需要


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

4.6 外门窗气密性

	层数
	外窗气密性
	外门气密性
	户门气密性

	最不利气密性等级
	8级  C1815
	8级  C1815
	8级  C1815

	外门窗气密性措施
	
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的8级
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级

	结论
	适宜
	适宜
	适宜


4.7 规定项检查

	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	不需要

	2
	天窗类型
	适宜

	3
	外墙
	不需要

	4
	外窗热工
	不需要

	5
	外门窗气密性
	适宜


5 设计建筑

5.1 房间类型

5.1.1 房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	27
	16
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	3(W/㎡)
	3(W/㎡)


5.1.2 作息时间表

详见附录

5.2 系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	Sys
	散热器采暖多联机供冷
	2.80
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


5.3 制冷系统

5.3.1 冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


5.3.2 水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计
工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


5.3.3 运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8


5.3.4 制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)

	0~25
	0
	0
	4.17
	0
	0
	0

	25~50
	0
	0
	4.55
	0
	0
	0

	50~75
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0

	75~100
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	
	0
	0
	0


5.3.5 多联机/单元式空调能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

	系统
	COP曲线

	Sys
	[image: image5.png]38
a5
4
52

28
25
24
22

0%

20

0%

a0

s0%

0%

o0

100%






	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	2.80
	142940
	44577


5.4 供暖系统

无

5.5 照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	9.00
	64
	2742
	24678

	总计
	24678


5.6 生活热水

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	5
	25
	100
	365
	5216

	总计
	5216

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	256
	0.45
	0.15
	44445

	总计
	44445

	热水设备
	能源
	效率
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)
	一次能源(kWh)

	锅炉
	电
	0.9
	0
	0
	0


注：

1.设计建筑热水设备承担的热水全年累计负荷=需求热量－太阳能供热量。

2.使用天然气锅炉时，按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015附录B.0.6中有关数据折算标煤和折电。

5.7 电梯

5.7.1 直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	2
	15019

	总计
	15019


5.8 光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	0
	0.4
	0.8
	0.9
	0

	总计
	0


5.9 风力发电

	地形
	叶片直径
(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh)

	郊区、厂区
	54
	65
	5
	0.35
	1
	142

	总计
	142


5.10 负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-23.79
	2.59
	1.83
	-2.91
	0.00
	-22.29

	供冷需求(kWh/㎡)
	9.20
	1.98
	9.33
	4.42
	-0.36
	24.57


[image: image6.png]15

B

S

)

FENSTAKWh)





[image: image7.png]5

x TR
A

15 mEnEn
mEEs

L0 -





5.11 逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	30135
	0
	270.694
	01月28日07时
	0.000
	--

	2月
	19233
	24
	235.338
	02月04日07时
	5.183
	02月25日14时

	3月
	25056
	1391
	239.554
	03月18日07时
	33.007
	03月11日14时

	4月
	22419
	3421
	207.646
	04月05日07时
	74.000
	04月18日13时

	5月
	9261
	12777
	84.715
	05月02日07时
	112.080
	05月24日14时

	6月
	4186
	19286
	41.466
	06月13日07时
	142.234
	06月03日07时

	7月
	231
	37536
	13.393
	07月01日07时
	246.777
	07月22日07时

	8月
	0
	39759
	0.000
	--
	307.422
	08月05日07时

	9月
	0
	19659
	0.000
	--
	220.796
	09月09日07时

	10月
	138
	7810
	9.473
	10月10日07时
	176.718
	10月04日07时

	11月
	2502
	1277
	56.045
	11月11日07时
	100.198
	11月01日14时

	12月
	16525
	0
	177.956
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image8.png]iE BFESBER T (KWh)

EEE

1||.IIIIII| ‘ I,I--
1 s 4 s 7 o ou

r

1





[image: image9.png]R BRI

kel





5.12 逐月电耗

注:热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	照明
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.00
	0.37
	2.58
	0.90

	2
	0.03
	0.00
	0.29
	
	

	3
	0.29
	0.00
	0.36
	
	

	4
	0.37
	0.00
	0.36
	
	

	5
	0.70
	0.00
	0.37
	
	

	6
	0.93
	0.00
	0.32
	
	

	7
	1.82
	0.00
	0.39
	
	

	8
	1.96
	0.00
	0.37
	
	

	9
	0.98
	0.00
	0.34
	
	

	10
	0.44
	0.00
	0.34
	
	

	11
	0.14
	0.00
	0.36
	
	

	12
	0.00
	0.00
	0.37
	
	

	合计
	7.66
	0.00
	4.24
	2.58
	0.90


6 基准建筑

6.1 房间类型

6.1.1 房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


6.1.2 作息时间表

同设计建筑

6.2 系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	Sys
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


6.3 制冷系统

6.3.1 冷水机组

	名称
	类型
	额定制冷
量(kW)
	额定性
能系数(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系
数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	0.00
	0.00
	1
	0
	0.00
	0

	合计
	0


6.3.2 冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	
	0
	0.00
	0
	0.0000
	0
	0

	合计
	0
	
	0
	
	
	0


6.3.3 冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	
	0
	0.0000
	0
	0

	合计
	0
	
	
	0


6.4 供暖系统

6.4.1 热水锅炉能耗

	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	燃气
	1.00
	1
	0.78
	0.00
	0
	0.00
	0


6.4.2 热水循环水泵能耗

	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	1000
	0.00433
	995
	7960


6.5 照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	27.00
	64
	2742
	74035

	总计
	74035


6.6 生活热水

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	5
	25
	100
	365
	5216

	总计
	5216

	热水设备
	能源
	效率
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)
	一次能源(kWh)

	锅炉
	天然气
	0.9
	587.215
	1973.7
	5131.61


注：

1.按照《近零能耗建筑技术标准》GB51350附录A.1.4，基准建筑生活热水热源为燃气锅炉，锅炉效率等有关参数按照《公共建筑节能设计标准》GB50189计算。

6.7 电梯

6.7.1 直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	2
	15019

	总计
	15019


6.8 负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-19.56
	6.67
	1.63
	-7.61
	0.00
	-18.87

	供冷需求(kWh/㎡)
	9.73
	8.78
	10.59
	12.96
	0.00
	42.07


[image: image10.png]15

B

S

FENSTAKWh)





[image: image11.png]3

E

5

x

15

T
A
mEnEn
mEEs





6.9 逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	31020
	0
	297.901
	01月28日07时
	0.000
	--

	2月
	18318
	0
	261.952
	02月04日07时
	0.000
	--

	3月
	23103
	0
	249.022
	03月18日07时
	0.000
	--

	4月
	18114
	2308
	212.525
	04月05日07时
	116.879
	04月18日13时

	5月
	1176
	21326
	74.496
	05月02日07时
	166.392
	05月24日15时

	6月
	0
	30655
	0.000
	--
	208.337
	06月27日15时

	7月
	0
	58222
	0.000
	--
	329.330
	07月22日07时

	8月
	0
	66377
	0.000
	--
	437.321
	08月05日07时

	9月
	0
	37405
	0.000
	--
	312.453
	09月09日07时

	10月
	1
	20832
	0.811
	10月10日06时
	233.168
	10月04日13时

	11月
	1460
	7632
	60.835
	11月11日07时
	144.202
	11月01日14时

	12月
	16580
	0
	195.397
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image12.png]iE BFESBER T (KWh)

MW1 I I I I I ‘ ‘ | I I





[image: image13.png]200

100

.
I ,II
St s owouou

TS
TS




6.10 逐月电耗

注:热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	照明
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.00
	1.12
	2.58
	0.90

	2
	0.00
	0.00
	0.87
	
	

	3
	0.00
	0.00
	1.07
	
	

	4
	0.00
	0.00
	1.07
	
	

	5
	0.00
	0.00
	1.12
	
	

	6
	0.00
	0.00
	0.97
	
	

	7
	0.00
	0.00
	1.17
	
	

	8
	0.00
	0.00
	1.12
	
	

	9
	0.00
	0.00
	1.02
	
	

	10
	0.00
	0.00
	1.02
	
	

	11
	0.00
	0.00
	1.07
	
	

	12
	0.00
	0.00
	1.12
	
	

	合计
	0.00
	0.00
	12.73
	2.58
	0.90


7 能效计算

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	基准建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	24.57
	42.07
	41.60

	
	耗热量
	22.29
	18.87
	-18.14

	
	冷热合计
	46.86
	60.94
	23.10

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	-

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	7.66
	0.00
	

	
	供冷合计
	7.66
	0.00
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	-

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	-
	

	
	供暖合计
	0.00
	0.00
	

	采暖空调电耗
	7.66
	0.00
	-

	照明电耗
	4.24
	12.73
	

	生活热水
	0.90
	0.34
	

	电梯
	2.58
	2.58
	

	建筑本体能耗(电耗)
	15.38
	15.65
	－

	建筑本体能耗(一次能源)
	38.62
	78.37
	50.72

	可再生能源
	太阳能
	0.90
	－
	－

	
	光伏发电
	0.00
	－
	

	
	风力发电
	0.02
	－
	

	
	合计
	0.92
	－
	

	建筑综合能耗(电耗)
	14.46
	15.65
	－

	建筑综合能耗(一次能源)
	36.23
	78.37
	53.77

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


	能耗分项
	需求量(kWh/㎡)
	可再生能源利用
	利用量(热量) (kWh/㎡)

	耗冷量Qc
	24.57
	
	

	耗热量Qh
	22.29
	地源\空气源EPh
	0.00

	生活热水耗热量Qw
	0.90
	太阳能供热EPw,sol
	0.90

	照明能耗Ql
	11.02
	光伏发电Er
	0.00

	电梯能耗Qe
	6.71
	风力发电Ew
	0.05

	合计
	65.49
	
	0.95

	可再生能源利用率
	1%


[image: image14.png]BRI
7%

#id
- ki
B

o ek
e




[image: image15.png]IR FRFA

i
nitE
[ L)
2010
B




[image: image16.png]1

= I

&

FEFERT HO BT B (kwh/m)

g i)

RIS
[E-31-2

e II
&

EEIK




8 附录

8.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

8.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

8.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

8.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
22

[image: image17.png]