照明功率密度计算分析报告
	区域
	房间面积S(m²)
	照明功率值(W)
	照明功率密度值(W/m²)
	总光通量(lm)
	照度值(lx)

	
	
	
	设计值
	标准值
	
	设计值
	标准值

	楼梯间
	7.9
	22
	2.8
	3.5
	1350
	68.1
	100

	卫生间
	10.1
	22
	2.2
	3
	1350
	64.2
	75

	游泳池
	466.2
	250x15
	8
	8
	16000x15
	287
	300

	门厅
	88.6
	28x8
	2.5
	3.5
	2900x18
	104.7
	100

	消防控制室
	19.1
	56x2
	5.9
	8
	5800x2
	242.9
	300

	水泵房
	40.6
	28x2
	1.6
	3.5
	2900x12
	57.1
	100


附录 计算公式说明
照明功率密度= 照明功率值 (W/m²) 
房间面积
灯具数量x光通量x利用系数x维护系数。
房间照度值=
房间面积
例:
1、走道(以 T1#楼为例)
面积7.9m，灯具数量1_，照明功率 22W，总光通量 1050lm，则照明功率密度=22/7.9=2.8 W/m2
房间照度值=1x1350x0.5x0.8/7.9=68.1lx
2、卫生间
面积 10.1m，灯具数量 1，照明功率22W，总光通量 1350lm，则
照明功率密度=22/10.1 =2.2W/m
房间照度值=1x1350x0.6x0.8/10.1=64.2 lx
3、门厅
面积 88.6m，灯具数量8，照明功率224W，总光通量 23200lm，则
照明功率密度=224/88.6 =2.5W/m
房间照度值= 8x2900x0.5x0.8/88.6 = 104.7 lx
4、游泳池(29.8mX15.7m)
面积 467.9m2，灯具数量15 ，照明功率3750W，总光通量 300000lm，则
照明功率密度=3750/467.9 =8W/m
房间照度值= 15x20000x0.7x0.8/467.9 =36.3 lx
5、消防控制室(5.8mX3.3m)
面积 19.1 m2，灯具数量_2，照明功率112W，总光通量 11600lm，则
照明功率密度=112/19.1 =5.9 W/m
房间照度值=2x5800x0.5x0.8/19.1 = 242.9 lx
6、水泵房
面积40.6 m，灯具数量:2 ，照明功率 56W，总光通量 5800lm，则
照明功率密度=56/40.6=1.6W/m2
房间照度值=2x2900x0.5x0.8/40.6 =57.1 lx
