[image: image5.png]




空调系统节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	天津某商务城二期

	工程地点
	天津-天津

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年2月16日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T15803156878 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
计算要求


33.1
计算目标


33.2
计算方法


44
围护结构概况


55
房间类型


55.1
房间表


55.2
作息时间表


56
设计系统


56.1
系统类型


56.2
制冷系统


56.2.1
冷水机组


56.2.2
水泵系统


56.2.3
运行工况


66.2.4
制冷能耗


66.3
供暖系统


66.3.1
热水锅炉系统


66.4
空调风机


66.4.1
独立新排风


76.4.2
风机盘管


77
参照系统


77.1
系统类型


77.2
制冷系统


77.2.1
冷水机组


77.2.2
冷却水泵


87.2.3
冷冻水泵


87.2.4
冷却塔


87.3
供暖系统


87.3.1
热水锅炉能耗


87.3.2
热水循环水泵能耗


87.4
空调风机


87.4.1
独立新排风


87.4.2
风机盘管


98
计算结果


139
附录


139.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


139.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


139.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


139.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	天津某商务城二期

	工程地点
	天津-天津

	地理位置
	北纬：39.00°
	东经：117.16°

	建筑面积(m2)
	地上19002    地下0

	建筑层数
	地上10          地下0

	建筑高度（m）
	地上43.2     地下0.0

	建筑体积(m3)
	81707.93

	建筑外表面积(m2)
	13250.65

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第5.2.6相关内容，对于建筑空调系统节能率进行计算。 
3.2 计算方法
暖通空调系统节能措施包括合理选择系统形式，提高设备与系统效率，优化系统控制策略等。
参照建筑和设计建筑在外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内供暖空调设计参数、房间运行模式(人员、灯光、设备等)以及围护结构均保持一致。
在供暖、通风和空调系统形式以及冷热源能效、输配系统和末端方式上，设计建筑按照用户设计要求设定，参照建筑则根据现有国家和行业有关建筑节能设计标准统一设定。通过分别计算和统计参照建筑和设计建筑在不同负荷率下的负荷情况，得出各自的全年空调系统耗电量及空调系统节能率。
即：空调系统节能率 ＝ （参照建筑全年空调系统耗电量 － 设计建筑全年空调系统耗电量） /  参照建筑全年空调系统耗电量 × 100%
4 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.16

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.83

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.35

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	1.93

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.63
	3.90
	0.34

	
	北向
	北-默认立面
	0.70
	3.90
	0.39

	
	东向
	东-默认立面
	0.63
	3.90
	0.35

	
	西向
	西-默认立面
	0.60
	3.90
	0.38


5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


5.2 作息时间表
详见附录
6 设计系统
6.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	19872.45
	所有房间


6.2 制冷系统
6.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	30
	400
	6.00
	3

	冷水机组
	蒸汽型溴化锂机组
	100
	500
	8.00
	3


6.2.2 水泵系统
	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	冷却水泵
	8
	30
	5
	80
	2

	冷冻水泵
	8
	25
	5
	80
	1


6.2.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	675
	30
	22.50
	10
	8
	10

	50
	1350
	55
	24.55
	10
	8
	10

	75
	2025
	75
	27.00
	10
	8
	10

	100
	2700
	100
	27.00
	10
	8
	10


6.2.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	126922
	538
	22.50
	5641
	5380
	4304
	5380

	25~50
	394650
	380
	24.55
	16078
	3800
	3040
	3800

	50~75
	831543
	503
	27.00
	30798
	5030
	4024
	5030

	75~100
	159564
	73
	27.00
	5910
	730
	584
	730

	>100
	8481
	3
	－
	300
	30
	24
	30

	合计
	1521160
	1497
	
	58727
	14970
	11976
	14970


6.3 供暖系统
6.3.1 热水锅炉系统
6.3.1.1 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	3
	0.85
	0.92
	907382
	2.93
	395965


6.3.1.2 热水循环泵
	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	单速
	8
	30
	15
	80
	2

	变频
	8
	30
	15
	95
	3


6.3.1.3 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	750
	4
	0.0053
	271546
	936
	3179

	50
	1500
	6
	0.0040
	323038
	314
	1439

	75
	2250
	8
	0.0036
	190174
	105
	711

	100
	3000
	10
	0.0033
	122624
	44
	378

	综合
	907382
	1399
	5707


6.4 空调风机
6.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	78456
	0.15
	11768
	3480
	40954

	合计
	40954


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	62765
	0.8
	0.15
	9415
	3480
	32763

	合计
	32763


6.4.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	300
	2
	2896
	1738

	合计
	1738


7 参照系统
7.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


7.2 制冷系统
7.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	105
	495
	4.70
	3
	706290
	5.45
	129594

	合计
	129594


	名称
	类型
	额定
制冷量(kW)
	机组
(COP)
	电源功率(kW)
	运行时长(h)
	单位
热能制冷(kW/kW)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	燃料
折电耗
(kWh)
	合计
电耗(kWh)

	冷水机组
	蒸汽型溴化锂机组
	619
	1.20
	113
	1497
	1.54
	3
	882862
	258308
	767601

	合计
	767600


7.2.2 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	冷水机组
	1486
	4.70
	1802
	0.0214
	1497
	57734

	冷水机组
	1858
	1.20
	3405
	
	
	109095

	合计
	3344
	
	5208
	
	
	166829


7.2.3 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	冷水机组
	1486
	0.0241
	1497
	53612

	冷水机组
	1858
	
	
	67014

	合计
	3344
	
	
	120626


7.2.4 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	3344
	170
	8.74
	1497
	29442


7.3 供暖系统
7.3.1 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	3.50
	1
	0.73
	0.92
	1234790
	2.93
	627414


7.3.2 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运间时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	3502
	0.00433
	1441
	21854


7.4 空调风机
7.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	78456
	0.24
	18830
	3480
	65527

	合计
	65527


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	62765
	0.8
	0.24
	15064
	3480
	52421

	合计
	52421


7.4.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	300
	2
	2937
	1763

	合计
	1763


8 计算结果
注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	70.05
	－

	
	耗热量
	47.75
	－

	
	冷热合计
	117.81
	－

	热回收负荷
	供冷
	3.58
	－
	

	
	供暖
	17.23
	－
	

	
	冷热合计
	20.81
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	3.09
	47.22
	91.71%

	
	冷却水泵
	0.79
	8.78
	

	
	冷冻水泵
	0.63
	6.35
	

	
	冷却塔
	0.79
	1.55
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	

	
	供冷合计
	5.30
	63.89
	

	供暖电耗
	中央热源
	20.84
	33.02
	38.13%

	
	供暖水泵
	0.30
	1.15
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00
	

	
	供暖合计
	21.14
	34.17
	

	风机电耗
	独立新排风
	3.88
	6.21
	36.97%

	
	风机盘管
	0.09
	0.09
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	3.97
	6.30
	

	空调系统电耗
	30.41
	104.36
	70.86%


[image: image2.png]BETHEE AR FEA

m A HE
© HEBREE
u AHLHFE




[image: image3.png]S FRE A

u A R
R R

u ABLHFE





[image: image4.png]50

40

30

20

e

REFEXS EL EJ7 & (kwh/m)

P HFE

RBLHLFE

IR

[ E

s
I




9 附录
9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
3

[image: image5.png]