## 负荷计算表
二、冷负荷计算书
工程负荷统计
夏季负荷统计 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
| 15525 | 15:00 | 15:00 | 2587210 | 1964779 | 741.105 | 95.736 | 53101.5 | 622432 | 622432 | 158715 | 463717 | 166.6
建筑物负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
T1塔楼一 | 7710 | 16:00 | 16:00 | 1375062 | 1058563 | 376.602 | 48.509 | 26973 | 316499 | 316499 | 80755 | 235744 | 178.3
T1塔楼二 | 7815 | 9:00 | 9:00 | 1279505 | 973572 | 364.503 | 47.227 | 26128.5 | 305933 | 305933 | 77961 | 227972 | 163.7
楼层负荷统计
T1塔楼一所有楼层负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
-2楼层 | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
-1楼层 | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
1楼层 | 412 | 8:00 | 8:00 | 83316 | 67681 | 17.659 | 1.87 | 1418 | 15634 | 15634 | 4272 | 11362 | 202.2
2楼层 | 712 | 16:00 | 16:00 | 131861 | 103195 | 34.238 | 4.471 | 2436 | 28665 | 28665 | 7278 | 21387 | 185.2
3楼层 | 832 | 16:00 | 16:00 | 146540 | 112035 | 41.184 | 5.358 | 2928 | 34505 | 34505 | 8765 | 25740 | 176.1
4楼层 | 832 | 16:00 | 16:00 | 146540 | 112035 | 41.184 | 5.358 | 2928 | 34505 | 34505 | 8765 | 25740 | 176.1
5楼层 | 832 | 16:00 | 16:00 | 146540 | 112035 | 41.184 | 5.358 | 2928 | 34505 | 34505 | 8765 | 25740 | 176.1
6楼层 | 832 | 16:00 | 16:00 | 146540 | 112035 | 41.184 | 5.358 | 2928 | 34505 | 34505 | 8765 | 25740 | 176.1
7楼层 | 832 | 16:00 | 16:00 | 146540 | 112035 | 41.184 | 5.358 | 2928 | 34505 | 34505 | 8765 | 25740 | 176.1
8楼层 | 782 | 16:00 | 16:00 | 141457 | 109261 | 38.434 | 5.005 | 2733 | 32196 | 32196 | 8178 | 24018 | 180.9
9楼层 | 782 | 16:00 | 16:00 | 141457 | 109261 | 38.434 | 5.005 | 2733 | 32196 | 32196 | 8178 | 24018 | 180.9
10楼层 | 782 | 16:00 | 16:00 | 147022 | 114826 | 38.434 | 5.005 | 2733 | 32196 | 32196 | 8178 | 24018 | 188
T1塔楼二所有楼层负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
-2楼层 | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
-1楼层 | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
1楼层 | 367 | 9:00 | 9:00 | 83669 | 69771 | 15.701 | 1.666 | 1260.5 | 13898 | 13898 | 3798 | 10100 | 228
2楼层 | 692 | 15:00 | 15:00 | 111064 | 84809 | 31.403 | 4.128 | 2238 | 26255 | 26255 | 6658 | 19597 | 160.5
3楼层 | 862 | 9:00 | 9:00 | 138751 | 104644 | 40.752 | 5.328 | 2901 | 34107 | 34107 | 8656 | 25451 | 161
4楼层 | 862 | 9:00 | 9:00 | 138751 | 104644 | 40.752 | 5.328 | 2901 | 34107 | 34107 | 8656 | 25451 | 161
5楼层 | 862 | 9:00 | 9:00 | 138751 | 104644 | 40.752 | 5.328 | 2901 | 34107 | 34107 | 8656 | 25451 | 161
6楼层 | 862 | 9:00 | 9:00 | 138751 | 104644 | 40.752 | 5.328 | 2901 | 34107 | 34107 | 8656 | 25451 | 161
7楼层 | 822 | 9:00 | 9:00 | 134680 | 102421 | 38.552 | 5.045 | 2745 | 32259 | 32259 | 8186 | 24074 | 163.8
8楼层 | 822 | 9:00 | 9:00 | 134680 | 102421 | 38.552 | 5.045 | 2745 | 32259 | 32259 | 8186 | 24074 | 163.8
9楼层 | 822 | 9:00 | 9:00 | 134680 | 102421 | 38.552 | 5.045 | 2745 | 32259 | 32259 | 8186 | 24074 | 163.8
10楼层 | 762 | 15:00 | 15:00 | 120366 | 90878 | 35.253 | 4.622 | 2511 | 29488 | 29488 | 7481 | 22007 | 158
房间负荷统计
T1塔楼一所有房间负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
-2001[电梯厅1] | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
-1001[电梯厅1] | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
1001[门厅1] | 400 | 8:00 | 8:00 | 81372 | 65936 | 17.405 | 1.816 | 1400 | 15436 | 15436 | 4218 | 11218 | 203.4
1004[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1944 | 1745 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 162
2001[办公室1] | 570 | 16:00 | 16:00 | 121139 | 94812 | 31.345 | 4.023 | 2223 | 26327 | 26327 | 6698 | 19630 | 212.5
2002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
2003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
2004[走廊1] | 100 | 0:00 | 0:00 | 6529 | 4883 | 2.03 | 0.303 | 150 | 1646 | 1646 | 405 | 1241 | 65.3
2005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
3001[办公室1] | 700 | 16:00 | 16:00 | 136181 | 103849 | 38.494 | 4.94 | 2730 | 32332 | 32332 | 8225 | 24107 | 194.5
3002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
3003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
3004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
3005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
4001[办公室1] | 700 | 16:00 | 16:00 | 136181 | 103849 | 38.494 | 4.94 | 2730 | 32332 | 32332 | 8225 | 24107 | 194.5
4002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
4003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
4004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
4005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
5001[办公室1] | 700 | 16:00 | 16:00 | 136181 | 103849 | 38.494 | 4.94 | 2730 | 32332 | 32332 | 8225 | 24107 | 194.5
5002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
5003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
5004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
5005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
6001[办公室1] | 700 | 16:00 | 16:00 | 136181 | 103849 | 38.494 | 4.94 | 2730 | 32332 | 32332 | 8225 | 24107 | 194.5
6002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
6003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
6004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
6005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
7001[办公室1] | 700 | 16:00 | 16:00 | 136181 | 103849 | 38.494 | 4.94 | 2730 | 32332 | 32332 | 8225 | 24107 | 194.5
7002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
7003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
7004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
7005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
8001[办公室1] | 650 | 16:00 | 16:00 | 131098 | 101076 | 35.744 | 4.588 | 2535 | 30022 | 30022 | 7638 | 22385 | 201.7
8002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
8003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
8004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
8005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
9001[办公室1] | 650 | 16:00 | 16:00 | 131098 | 101076 | 35.744 | 4.588 | 2535 | 30022 | 30022 | 7638 | 22385 | 201.7
9002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
9003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
9004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
9005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
10001[办公室1] | 650 | 16:00 | 16:00 | 135822 | 105799 | 35.744 | 4.588 | 2535 | 30022 | 30022 | 7638 | 22385 | 209
10002[女卫1] | 15 | 23:00 | 23:00 | 1535 | 1288 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 102.3
10003[男卫1] | 15 | 23:00 | 23:00 | 1535 | 1288 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 102.3
10004[走廊1] | 90 | 23:00 | 23:00 | 7140 | 5659 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 79.3
10005[合用前室1] | 12 | 23:00 | 23:00 | 1581 | 1383 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 131.8
T1塔楼二所有房间负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
-2001[电梯厅2] | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
-1001[电梯厅2] | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
1002[贵宾入口] | 55 | 15:00 | 15:00 | 8189 | 6067 | 2.393 | 0.25 | 192.5 | 2122 | 2122 | 580 | 1542 | 148.9
1003[门厅2] | 300 | 9:00 | 9:00 | 75973 | 64396 | 13.053 | 1.362 | 1050 | 11577 | 11577 | 3164 | 8413 | 253.2
1005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1944 | 1745 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 162
2001[办公室2] | 500 | 15:00 | 15:00 | 96456 | 73362 | 27.495 | 3.529 | 1950 | 23094 | 23094 | 5875 | 17219 | 192.9
2002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
2003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
2004[走廊2] | 150 | 0:00 | 0:00 | 10416 | 7947 | 3.044 | 0.454 | 225 | 2468 | 2468 | 607 | 1861 | 69.4
2005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
3001[办公室2] | 670 | 9:00 | 9:00 | 126217 | 95270 | 36.844 | 4.729 | 2613 | 30946 | 30946 | 7873 | 23073 | 188.4
3002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
3003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
3004[走廊1] | 150 | 0:00 | 0:00 | 8342 | 5874 | 3.044 | 0.454 | 225 | 2468 | 2468 | 607 | 1861 | 55.6
3005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
4001[办公室2] | 670 | 9:00 | 9:00 | 126217 | 95270 | 36.844 | 4.729 | 2613 | 30946 | 30946 | 7873 | 23073 | 188.4
4002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
4003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
4004[走廊1] | 150 | 0:00 | 0:00 | 8342 | 5874 | 3.044 | 0.454 | 225 | 2468 | 2468 | 607 | 1861 | 55.6
4005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
5001[办公室2] | 670 | 9:00 | 9:00 | 126217 | 95270 | 36.844 | 4.729 | 2613 | 30946 | 30946 | 7873 | 23073 | 188.4
5002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
5003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
5004[走廊1] | 150 | 0:00 | 0:00 | 8342 | 5874 | 3.044 | 0.454 | 225 | 2468 | 2468 | 607 | 1861 | 55.6
5005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
6001[办公室2] | 670 | 9:00 | 9:00 | 126217 | 95270 | 36.844 | 4.729 | 2613 | 30946 | 30946 | 7873 | 23073 | 188.4
6002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
6003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
6004[走廊1] | 150 | 0:00 | 0:00 | 8342 | 5874 | 3.044 | 0.454 | 225 | 2468 | 2468 | 607 | 1861 | 55.6
6005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
7001[办公室2] | 630 | 9:00 | 9:00 | 122146 | 93047 | 34.644 | 4.446 | 2457 | 29099 | 29099 | 7403 | 21696 | 193.9
7002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
7003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
7004[走廊1] | 150 | 0:00 | 0:00 | 8342 | 5874 | 3.044 | 0.454 | 225 | 2468 | 2468 | 607 | 1861 | 55.6
7005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
8001[办公室2] | 630 | 9:00 | 9:00 | 122146 | 93047 | 34.644 | 4.446 | 2457 | 29099 | 29099 | 7403 | 21696 | 193.9
8002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
8003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
8004[走廊1] | 150 | 0:00 | 0:00 | 8342 | 5874 | 3.044 | 0.454 | 225 | 2468 | 2468 | 607 | 1861 | 55.6
8005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
9001[办公室2] | 630 | 9:00 | 9:00 | 122146 | 93047 | 34.644 | 4.446 | 2457 | 29099 | 29099 | 7403 | 21696 | 193.9
9002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
9003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
9004[走廊1] | 150 | 0:00 | 0:00 | 8342 | 5874 | 3.044 | 0.454 | 225 | 2468 | 2468 | 607 | 1861 | 55.6
9005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
10001[办公室2] | 570 | 15:00 | 15:00 | 106733 | 80405 | 31.345 | 4.023 | 2223 | 26327 | 26327 | 6698 | 19630 | 187.3
10002[女卫2] | 15 | 23:00 | 23:00 | 1535 | 1288 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 102.3
10003[男卫2] | 15 | 23:00 | 23:00 | 1535 | 1288 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 102.3
10004[走廊1] | 150 | 23:00 | 23:00 | 9974 | 7506 | 3.044 | 0.454 | 225 | 2468 | 2468 | 607 | 1861 | 66.5
10005[合用前室2] | 12 | 23:00 | 23:00 | 1581 | 1383 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 131.8
房间详细计算
T1塔楼一所有房间详细计算
-2001[电梯厅1]
基本参数 | 房间名称
电梯厅1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 2 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 140 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.2 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 400 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| 潜热负荷(W) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
| 湿负荷(kg/h) | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 新风机组潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 新风机组负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
设备 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
灯光 | 总冷负荷(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
内墙 | 总冷负荷(W) | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
-1001[电梯厅1]
基本参数 | 房间名称
电梯厅1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 2 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 140 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.2 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 400 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| 潜热负荷(W) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
| 湿负荷(kg/h) | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 新风机组潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 新风机组负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
设备 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
灯光 | 总冷负荷(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
内墙 | 总冷负荷(W) | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
1001[门厅1]
基本参数 | 房间名称
门厅1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 20 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1400 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 4 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 8000 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 50 | 4.5 | 225
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 30 | 4.5 | 135 | 只有内遮阳
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 17 | 4.2 | 71.4 | 只有内遮阳
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 14 | 4.5 | 63 | 只有内遮阳
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 10 | 4.5 | 45 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157
| 潜热负荷(W) | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228
| 湿负荷(kg/h) | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436
| 显热负荷(W) | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218
| 潜热负荷(W) | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218
| 湿负荷(kg/h) | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218
| 新风机组潜热负荷(W) | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218
| 新风机组负荷(W) | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589
设备 | 总冷负荷(W) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
灯光 | 总冷负荷(W) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
内墙 | 总冷负荷(W) | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 25024 | 24223 | 19761 | 15596 | 11574 | 11954 | 11933 | 11447 | 10315 | 8916 | 7039 | 4866 | 4144
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 291.4 | 279.3 | 222.2 | 168.7 | 157.1 | 153.3 | 146.5 | 136.6 | 119.8 | 100.3 | 76 | 49.1 | 40.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117.1 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.8 | 81.8 | 59.8 | 34.8 | 27.8
| 直射负荷(W) | 23603 | 22621 | 17998 | 13666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9481 | 9722 | 9614 | 9095 | 8005 | 6626 | 4845 | 2823 | 2255
| 总辐射负荷(W) | 23603 | 22621 | 17998 | 13666 | 9481 | 9722 | 9614 | 9095 | 8005 | 6626 | 4845 | 2823 | 2255
| 温差传热负荷(W) | 1421 | 1602 | 1764 | 1931 | 2093 | 2232 | 2319 | 2352 | 2311 | 2291 | 2194 | 2043 | 1888
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 13235 | 12811 | 10452 | 8249 | 6121 | 6322 | 6311 | 6054 | 5456 | 4716 | 3723 | 2574 | 2191
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 291.4 | 279.3 | 222.2 | 168.7 | 157.1 | 153.3 | 146.5 | 136.6 | 119.8 | 100.3 | 76 | 49.1 | 40.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117.1 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.8 | 81.8 | 59.8 | 34.8 | 27.8
| 直射负荷(W) | 12483 | 11964 | 9519 | 7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5014 | 5142 | 5085 | 4810 | 4234 | 3504 | 2562 | 1493 | 1193
| 总辐射负荷(W) | 12483 | 11964 | 9519 | 7228 | 5014 | 5142 | 5085 | 4810 | 4234 | 3504 | 2562 | 1493 | 1193
| 温差传热负荷(W) | 752 | 847 | 933 | 1021 | 1107 | 1180 | 1227 | 1244 | 1222 | 1211 | 1160 | 1081 | 999
外窗[北] | 总冷负荷(W) | 3611 | 4045 | 4660 | 5115 | 5401 | 5579 | 5569 | 5342 | 4979 | 4933 | 4549 | 2271 | 1934
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63
| 直射辐射照度(W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 50 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 78 | 92.6 | 105.4 | 114.8 | 119.8 | 122.4 | 120.8 | 114.1 | 103.2 | 102.2 | 93.3 | 43.9 | 32.8
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117.1 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.8 | 81.8 | 59.8 | 34.8 | 27.8
| 直射负荷(W) | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901 | 3864 | 3525 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 3297 | 3836 | 4214 | 4425 | 4537 | 4486 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 1053
| 总辐射负荷(W) | 2948 | 3297 | 3836 | 4214 | 4425 | 4537 | 4486 | 4244 | 3901 | 3864 | 3525 | 1317 | 1053
| 温差传热负荷(W) | 663 | 748 | 823 | 901 | 977 | 1041 | 1082 | 1098 | 1078 | 1069 | 1024 | 954 | 881
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 2302 | 2889 | 3328 | 3653 | 3858 | 4164 | 5535 | 7603 | 9058 | 9193 | 7292 | 1622 | 1381
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76.1 | 94.5 | 108.2 | 117.1 | 122.6 | 126.7 | 176.4 | 252.5 | 306.9 | 312.2 | 243 | 100.5 | 71.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117.1 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.8 | 81.8 | 59.8 | 34.8 | 27.8
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 4762 | 6819 | 8287 | 8429 | 6561 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 1829 | 2355 | 2740 | 3010 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 752
| 总辐射负荷(W) | 1829 | 2355 | 2740 | 3010 | 3160 | 3420 | 4762 | 6819 | 8287 | 8429 | 6561 | 941 | 752
| 温差传热负荷(W) | 474 | 534 | 588 | 644 | 698 | 744 | 773 | 784 | 770 | 764 | 731 | 681 | 629
1004[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 15 | 4.5 | 67.5
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
2001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 74.1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 2223 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 14.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 10260 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 16 | 4.3 | 68.8 | 只有内遮阳
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 32 | 4.3 | 137.6 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 30 | 4.3 | 129 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419
| 潜热负荷(W) | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704
| 湿负荷(kg/h) | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327
| 显热负荷(W) | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698
| 潜热负荷(W) | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630
| 湿负荷(kg/h) | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698
| 新风机组潜热负荷(W) | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630
| 新风机组负荷(W) | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322
设备 | 总冷负荷(W) | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250
灯光 | 总冷负荷(W) | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 9643 | 9300 | 7543 | 5907 | 4428 | 4562 | 4544 | 4350 | 3909 | 3369 | 2649 | 1818 | 1548
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.8 | 280.5 | 221.7 | 166.9 | 154.6 | 151 | 144.4 | 134.7 | 118.2 | 98.9 | 74.9 | 48.2 | 40
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 9096 | 8683 | 6865 | 5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 3707 | 3657 | 3451 | 3028 | 2496 | 1814 | 1041 | 831
| 总辐射负荷(W) | 9096 | 8683 | 6865 | 5166 | 3625 | 3707 | 3657 | 3451 | 3028 | 2496 | 1814 | 1041 | 831
| 温差传热负荷(W) | 547 | 617 | 678 | 742 | 803 | 855 | 887 | 899 | 881 | 873 | 835 | 777 | 717
外窗[北] | 总冷负荷(W) | 3992 | 4460 | 5122 | 5606 | 5904 | 6083 | 6059 | 5799 | 5395 | 5341 | 4923 | 2424 | 2065
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8
| 直射辐射照度(W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 50 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 79 | 93.3 | 106 | 115 | 119.8 | 122.1 | 120.3 | 113.3 | 102.2 | 101.2 | 92.3 | 42.7 | 31.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 | 4177 | 3809 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 3638 | 4218 | 4617 | 4834 | 4943 | 4876 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1108
| 总辐射负荷(W) | 3262 | 3638 | 4218 | 4617 | 4834 | 4943 | 4876 | 4601 | 4220 | 4177 | 3809 | 1388 | 1108
| 温差传热负荷(W) | 730 | 822 | 905 | 989 | 1071 | 1140 | 1183 | 1198 | 1175 | 1164 | 1113 | 1036 | 956
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 7133 | 8920 | 10245 | 11213 | 11809 | 12766 | 16946 | 23283 | 27728 | 28088 | 22178 | 4849 | 4129
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 137.6
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.8 | 96.1 | 109.6 | 118.2 | 123.4 | 127 | 176.6 | 253 | 307.4 | 312 | 241.7 | 97.5 | 67.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10486 | 14580 | 20887 | 25378 | 25761 | 19952 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 5674 | 7276 | 8436 | 9235 | 9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777 | 2217
| 总辐射负荷(W) | 5674 | 7276 | 8436 | 9235 | 9667 | 10486 | 14580 | 20887 | 25378 | 25761 | 19952 | 2777 | 2217
| 温差传热负荷(W) | 1459 | 1645 | 1809 | 1978 | 2141 | 2280 | 2366 | 2396 | 2351 | 2327 | 2226 | 2072 | 1913
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 6687 | 8363 | 9605 | 10512 | 12836 | 17816 | 22812 | 25758 | 25218 | 21702 | 15264 | 4546 | 3871
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.2 | 95.9 | 109.1 | 118 | 139.9 | 202.6 | 266.1 | 303.8 | 297.3 | 252.2 | 170.2 | 83.7 | 63.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10829 | 15678 | 20594 | 23512 | 23014 | 19520 | 13177 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 5319 | 6821 | 7909 | 8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603 | 2078
| 总辐射负荷(W) | 5319 | 6821 | 7909 | 8658 | 10829 | 15678 | 20594 | 23512 | 23014 | 19520 | 13177 | 2603 | 2078
| 温差传热负荷(W) | 1368 | 1542 | 1696 | 1854 | 2007 | 2137 | 2218 | 2246 | 2204 | 2182 | 2087 | 1942 | 1793
2002[女卫1]
基本参数 | 房间名称
女卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2003[男卫1]
基本参数 | 房间名称
男卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2004[走廊1]
基本参数 | 房间名称
走廊1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 150 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 1000 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 潜热负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 湿负荷(kg/h) | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646
| 显热负荷(W) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405
| 潜热负荷(W) | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241
| 湿负荷(kg/h) | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405
| 新风机组潜热负荷(W) | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241
| 新风机组负荷(W) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727
设备 | 总冷负荷(W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
灯光 | 总冷负荷(W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2005[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
3001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 91 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 2730 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 17.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 12600 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 30 | 4.3 | 129 | 只有内遮阳
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 14 | 4.3 | 60.2 | 只有内遮阳
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 32 | 4.3 | 137.6 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 26 | 4.3 | 111.8 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 8747 | 8747 | 8747 | 8747 | 8747 | 8747 | 8747 | 8747 | 8747 | 8747 | 8747 | 8747 | 8747
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426
| 潜热负荷(W) | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321
| 湿负荷(kg/h) | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332
| 显热负荷(W) | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225
| 潜热负荷(W) | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107
| 湿负荷(kg/h) | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225
| 新风机组潜热负荷(W) | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107 | 24107
| 新风机组负荷(W) | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 32332
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553 | 33.553
设备 | 总冷负荷(W) | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500
灯光 | 总冷负荷(W) | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 24114 | 23254 | 18857 | 14764 | 11071 | 11405 | 11359 | 10872 | 9770 | 8418 | 6618 | 4542 | 3868
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.9 | 280.5 | 221.7 | 166.8 | 154.5 | 150.9 | 144.3 | 134.7 | 118.2 | 98.9 | 74.9 | 48.2 | 40
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.8 | 88.2 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.5 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 22746 | 21712 | 17161 | 12909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9063 | 9268 | 9141 | 8625 | 7566 | 6237 | 4531 | 2600 | 2075
| 总辐射负荷(W) | 22746 | 21712 | 17161 | 12909 | 9063 | 9268 | 9141 | 8625 | 7566 | 6237 | 4531 | 2600 | 2075
| 温差传热负荷(W) | 1368 | 1542 | 1696 | 1854 | 2008 | 2138 | 2218 | 2246 | 2204 | 2181 | 2087 | 1942 | 1793
外窗[北] | 总冷负荷(W) | 3494 | 3904 | 4483 | 4906 | 5166 | 5323 | 5301 | 5073 | 4719 | 4672 | 4306 | 2120 | 1805
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60.2
| 直射辐射照度(W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 50 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 79.1 | 93.4 | 106 | 115 | 119.8 | 122.1 | 120.2 | 113.2 | 102.2 | 101.1 | 92.2 | 42.7 | 31.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.8 | 88.2 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.5 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691 | 3653 | 3332 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 3184 | 3692 | 4041 | 4230 | 4325 | 4266 | 4025 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 969
| 总辐射负荷(W) | 2856 | 3184 | 3692 | 4041 | 4230 | 4325 | 4266 | 4025 | 3691 | 3653 | 3332 | 1213 | 969
| 温差传热负荷(W) | 639 | 720 | 792 | 865 | 937 | 998 | 1035 | 1048 | 1028 | 1018 | 974 | 906 | 837
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 7136 | 8923 | 10247 | 11214 | 11809 | 12767 | 16947 | 23284 | 27729 | 28087 | 22174 | 4845 | 4126
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 137.6
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.8 | 96.2 | 109.7 | 118.2 | 123.4 | 127 | 176.6 | 253 | 307.4 | 312 | 241.6 | 97.4 | 67.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.8 | 88.2 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.5 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10487 | 14581 | 20888 | 25379 | 25760 | 19948 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 5676 | 7278 | 8438 | 9236 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 2214
| 总辐射负荷(W) | 5676 | 7278 | 8438 | 9236 | 9668 | 10487 | 14581 | 20888 | 25379 | 25760 | 19948 | 2773 | 2214
| 温差传热负荷(W) | 1460 | 1645 | 1809 | 1978 | 2141 | 2280 | 2366 | 2396 | 2350 | 2327 | 2226 | 2071 | 1912
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 5798 | 7250 | 8326 | 9112 | 11127 | 15442 | 19772 | 22325 | 21854 | 18805 | 13223 | 3936 | 3352
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 111.8
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.3 | 95.9 | 109.1 | 118.1 | 139.9 | 202.6 | 266.1 | 303.8 | 297.3 | 252.1 | 170.2 | 83.6 | 63.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.8 | 88.2 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.5 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9387 | 13590 | 17850 | 20378 | 19944 | 16914 | 11414 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 4612 | 5914 | 6856 | 7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 1799
| 总辐射负荷(W) | 4612 | 5914 | 6856 | 7504 | 9387 | 13590 | 17850 | 20378 | 19944 | 16914 | 11414 | 2253 | 1799
| 温差传热负荷(W) | 1186 | 1337 | 1470 | 1607 | 1740 | 1853 | 1922 | 1947 | 1910 | 1891 | 1809 | 1683 | 1554
3002[女卫1]
基本参数 | 房间名称
女卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3003[男卫1]
基本参数 | 房间名称
男卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3004[走廊1]
基本参数 | 房间名称
走廊1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 4.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 135 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.45 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 900 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
| 潜热负荷(W) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 湿负荷(kg/h) | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 新风机组潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 新风机组负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
设备 | 总冷负荷(W) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
灯光 | 总冷负荷(W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3005[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
10001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 84.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 2535 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 16.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 11700 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 30 | 4.3 | 129 | 只有内遮阳
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 14 | 4.3 | 60.2 | 只有内遮阳
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 32 | 4.3 | 137.6 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 26 | 4.3 | 111.8 | 只有内遮阳
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 650 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039
| 潜热负荷(W) | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083
| 湿负荷(kg/h) | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022
| 显热负荷(W) | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638
| 潜热负荷(W) | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385
| 湿负荷(kg/h) | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638
| 新风机组潜热负荷(W) | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385
| 新风机组负荷(W) | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022 | 30022
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | 31.157
设备 | 总冷负荷(W) | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250
灯光 | 总冷负荷(W) | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 24112 | 23253 | 18857 | 14765 | 11071 | 11406 | 11359 | 10872 | 9771 | 8420 | 6619 | 4543 | 3869
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.8 | 280.5 | 221.7 | 166.8 | 154.5 | 150.9 | 144.3 | 134.7 | 118.2 | 98.9 | 74.9 | 48.2 | 40
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 22744 | 21710 | 17161 | 12911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9063 | 9268 | 9141 | 8626 | 7567 | 6238 | 4532 | 2601 | 2076
| 总辐射负荷(W) | 22744 | 21710 | 17161 | 12911 | 9063 | 9268 | 9141 | 8626 | 7567 | 6238 | 4532 | 2601 | 2076
| 温差传热负荷(W) | 1368 | 1542 | 1696 | 1854 | 2007 | 2138 | 2218 | 2246 | 2204 | 2182 | 2087 | 1942 | 1793
外窗[北] | 总冷负荷(W) | 3494 | 3904 | 4483 | 4906 | 5166 | 5323 | 5301 | 5074 | 4720 | 4672 | 4306 | 2120 | 1806
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60.2
| 直射辐射照度(W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 50 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 79.1 | 93.4 | 106 | 115 | 119.8 | 122.1 | 120.3 | 113.2 | 102.2 | 101.2 | 92.3 | 42.7 | 31.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692 | 3654 | 3332 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 3184 | 3691 | 4041 | 4230 | 4325 | 4266 | 4025 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 969
| 总辐射负荷(W) | 2855 | 3184 | 3691 | 4041 | 4230 | 4325 | 4266 | 4025 | 3692 | 3654 | 3332 | 1214 | 969
| 温差传热负荷(W) | 639 | 720 | 792 | 865 | 937 | 998 | 1035 | 1048 | 1028 | 1018 | 974 | 906 | 837
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 7135 | 8922 | 10246 | 11214 | 11809 | 12767 | 16946 | 23284 | 27729 | 28087 | 22175 | 4846 | 4127
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 137.6
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.8 | 96.1 | 109.6 | 118.2 | 123.4 | 127 | 176.6 | 253 | 307.4 | 312 | 241.6 | 97.4 | 67.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10487 | 14581 | 20887 | 25379 | 25760 | 19949 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 5675 | 7278 | 8437 | 9236 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775 | 2215
| 总辐射负荷(W) | 5675 | 7278 | 8437 | 9236 | 9668 | 10487 | 14581 | 20887 | 25379 | 25760 | 19949 | 2775 | 2215
| 温差传热负荷(W) | 1460 | 1645 | 1809 | 1978 | 2141 | 2280 | 2366 | 2396 | 2350 | 2327 | 2226 | 2071 | 1912
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 5797 | 7249 | 8325 | 9111 | 11126 | 15442 | 19772 | 22324 | 21854 | 18806 | 13225 | 3937 | 3353
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 111.8
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.3 | 95.9 | 109.1 | 118.1 | 139.9 | 202.6 | 266.1 | 303.8 | 297.3 | 252.2 | 170.2 | 83.6 | 63.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9386 | 13589 | 17850 | 20378 | 19945 | 16915 | 11416 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 4611 | 5913 | 6855 | 7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 1799
| 总辐射负荷(W) | 4611 | 5913 | 6855 | 7504 | 9386 | 13589 | 17850 | 20378 | 19945 | 16915 | 11416 | 2254 | 1799
| 温差传热负荷(W) | 1186 | 1336 | 1470 | 1607 | 1740 | 1853 | 1922 | 1947 | 1910 | 1891 | 1809 | 1683 | 1554
屋面 | 总冷负荷(W) | 4223 | 3831 | 3506 | 3291 | 3229 | 3348 | 3652 | 4123 | 4724 | 5402 | 6097 | 6743 | 7277
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 11.9 | 10.8 | 9.8 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 10.3 | 11.6 | 13.3 | 15.2 | 17.1 | 18.9 | 20.4
10002[女卫1]
基本参数 | 房间名称
女卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 15 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 102 | 93 | 86 | 79 | 76 | 75 | 79 | 85 | 95 | 106 | 119 | 132 | 143
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16 | 17.4
10003[男卫1]
基本参数 | 房间名称
男卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 15 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 102 | 93 | 86 | 79 | 76 | 75 | 79 | 85 | 95 | 106 | 119 | 132 | 143
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16 | 17.4
10004[走廊1]
基本参数 | 房间名称
走廊1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 4.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 135 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.45 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 900 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 90 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
| 潜热负荷(W) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 湿负荷(kg/h) | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 新风机组潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 新风机组负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
设备 | 总冷负荷(W) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
灯光 | 总冷负荷(W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 607 | 554 | 507 | 471 | 451 | 450 | 471 | 512 | 570 | 641 | 719 | 797 | 866
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.2 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10.4 | 11.6 | 13 | 14.6 | 16.2 | 17.6
10005[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 12 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 89 | 82 | 75 | 70 | 67 | 67 | 70 | 75 | 82 | 91 | 101 | 111 | 121
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.5 | 12.4 | 11.5 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.3
T1塔楼二所有房间详细计算
-2001[电梯厅2]
基本参数 | 房间名称
电梯厅2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 2 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 140 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.2 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 400 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| 潜热负荷(W) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
| 湿负荷(kg/h) | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 新风机组潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 新风机组负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
设备 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
灯光 | 总冷负荷(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
内墙 | 总冷负荷(W) | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
-1001[电梯厅2]
基本参数 | 房间名称
电梯厅2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 2 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 140 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.2 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 400 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| 潜热负荷(W) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
| 湿负荷(kg/h) | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 新风机组潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 新风机组负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
设备 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
灯光 | 总冷负荷(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
内墙 | 总冷负荷(W) | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
1002[贵宾入口]
基本参数 | 房间名称
贵宾入口
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 2.75 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 192.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.28 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 550 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 4 | 4.5 | 18 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159
| 潜热负荷(W) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169
| 湿负荷(kg/h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122
| 显热负荷(W) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
| 潜热负荷(W) | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542
| 湿负荷(kg/h) | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
| 新风机组潜热负荷(W) | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542
| 新风机组负荷(W) | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143
设备 | 总冷负荷(W) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
灯光 | 总冷负荷(W) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 916 | 1151 | 1328 | 1459 | 1778 | 2474 | 3172 | 3588 | 3525 | 3052 | 2171 | 654 | 557
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 74.8 | 93.6 | 107.1 | 116.6 | 138.9 | 201.6 | 265 | 303.2 | 297.9 | 254.3 | 173.9 | 88.5 | 68
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.3 | 86.9 | 101.2 | 111.3 | 117 | 120.1 | 118.9 | 112.6 | 99.2 | 82.3 | 60.3 | 35.3 | 28.2
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2177 | 2863 | 3274 | 3217 | 2746 | 1878 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 727 | 938 | 1093 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 305
| 总辐射负荷(W) | 727 | 938 | 1093 | 1202 | 1500 | 2177 | 2863 | 3274 | 3217 | 2746 | 1878 | 381 | 305
| 温差传热负荷(W) | 189 | 213 | 235 | 257 | 279 | 297 | 309 | 314 | 308 | 306 | 293 | 273 | 252
1003[门厅2]
基本参数 | 房间名称
门厅2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 15 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1050 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 3 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 6000 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 50 | 4.5 | 225
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 30 | 4.5 | 135 | 只有内遮阳
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 17 | 4.2 | 71.4 | 只有内遮阳
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 14 | 4.5 | 63 | 只有内遮阳
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 7 | 4.5 | 31.5 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868
| 潜热负荷(W) | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921
| 湿负荷(kg/h) | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577
| 显热负荷(W) | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164
| 潜热负荷(W) | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413
| 湿负荷(kg/h) | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164
| 新风机组潜热负荷(W) | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413
| 新风机组负荷(W) | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692
设备 | 总冷负荷(W) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
灯光 | 总冷负荷(W) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
内墙 | 总冷负荷(W) | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 24965 | 24192 | 19769 | 15637 | 11571 | 11959 | 11945 | 11467 | 10341 | 8946 | 7070 | 4898 | 4170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 290.7 | 278.9 | 222.3 | 169.3 | 157.8 | 154 | 147.1 | 137.1 | 120.2 | 100.7 | 76.4 | 49.4 | 40.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.4 | 87 | 101.3 | 111.4 | 117 | 120.1 | 118.9 | 112.5 | 99.1 | 82.1 | 60.2 | 35.2 | 28.1
| 直射负荷(W) | 23546 | 22593 | 18008 | 13709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9480 | 9729 | 9627 | 9115 | 8029 | 6653 | 4874 | 2851 | 2279
| 总辐射负荷(W) | 23546 | 22593 | 18008 | 13709 | 9480 | 9729 | 9627 | 9115 | 8029 | 6653 | 4874 | 2851 | 2279
| 温差传热负荷(W) | 1418 | 1599 | 1761 | 1928 | 2091 | 2230 | 2318 | 2352 | 2312 | 2293 | 2196 | 2047 | 1891
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 13204 | 12795 | 10456 | 8270 | 6120 | 6325 | 6318 | 6065 | 5469 | 4731 | 3739 | 2590 | 2206
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 290.7 | 278.9 | 222.3 | 169.3 | 157.8 | 154 | 147.1 | 137.1 | 120.2 | 100.7 | 76.4 | 49.4 | 40.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.4 | 87 | 101.3 | 111.4 | 117 | 120.1 | 118.9 | 112.5 | 99.1 | 82.1 | 60.2 | 35.2 | 28.1
| 直射负荷(W) | 12453 | 11949 | 9524 | 7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5014 | 5146 | 5092 | 4821 | 4246 | 3519 | 2578 | 1508 | 1205
| 总辐射负荷(W) | 12453 | 11949 | 9524 | 7251 | 5014 | 5146 | 5092 | 4821 | 4246 | 3519 | 2578 | 1508 | 1205
| 温差传热负荷(W) | 750 | 846 | 931 | 1020 | 1106 | 1180 | 1226 | 1244 | 1223 | 1213 | 1162 | 1082 | 1000
外窗[北] | 总冷负荷(W) | 3599 | 4034 | 4651 | 5109 | 5400 | 5581 | 5575 | 5351 | 4991 | 4945 | 4560 | 2286 | 1946
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63
| 直射辐射照度(W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 50 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.7 | 92.4 | 105.3 | 114.7 | 119.9 | 122.5 | 121 | 114.3 | 103.5 | 102.5 | 93.5 | 44.2 | 33.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.4 | 87 | 101.3 | 111.4 | 117 | 120.1 | 118.9 | 112.5 | 99.1 | 82.1 | 60.2 | 35.2 | 28.1
| 直射负荷(W) | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3912 | 3876 | 3536 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 3288 | 3829 | 4209 | 4424 | 4540 | 4493 | 4253 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1063
| 总辐射负荷(W) | 2937 | 3288 | 3829 | 4209 | 4424 | 4540 | 4493 | 4253 | 3912 | 3876 | 3536 | 1330 | 1063
| 温差传热负荷(W) | 662 | 746 | 822 | 900 | 976 | 1041 | 1082 | 1098 | 1079 | 1070 | 1025 | 955 | 883
外窗[东南] | 总冷负荷(W) | 4906 | 5808 | 5849 | 5194 | 4148 | 2790 | 2787 | 2676 | 2413 | 2087 | 1650 | 1143 | 973
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
| 直射辐射照度(W) | 265 | 281 | 231 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 242.1 | 287.6 | 287.7 | 251 | 193.7 | 165.2 | 154.9 | 142.7 | 125 | 104.5 | 79.7 | 52.2 | 43.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.4 | 87 | 101.3 | 111.4 | 117 | 120.1 | 118.9 | 112.5 | 99.1 | 82.1 | 60.2 | 35.2 | 28.1
| 直射负荷(W) | 4575 | 5435 | 5438 | 4744 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 2246 | 2127 | 1873 | 1552 | 1137 | 665 | 532
| 总辐射负荷(W) | 4575 | 5435 | 5438 | 4744 | 3660 | 2270 | 2246 | 2127 | 1873 | 1552 | 1137 | 665 | 532
| 温差传热负荷(W) | 331 | 373 | 411 | 450 | 488 | 520 | 541 | 549 | 539 | 535 | 512 | 478 | 441
1005[合用前室2]
基本参数 | 房间名称
合用前室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 15 | 4.5 | 67.5
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
2001[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 65 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1950 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 12.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 9000 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 13 | 4.3 | 55.9 | 只有内遮阳
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 25 | 4.3 | 107.5 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 36 | 4.3 | 154.8 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876
| 潜热负荷(W) | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372
| 湿负荷(kg/h) | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094
| 显热负荷(W) | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875
| 潜热负荷(W) | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219
| 湿负荷(kg/h) | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875
| 新风机组潜热负荷(W) | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219 | 17219
| 新风机组负荷(W) | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094 | 23094
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967
设备 | 总冷负荷(W) | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500
灯光 | 总冷负荷(W) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 10444 | 10074 | 8172 | 6401 | 4797 | 4943 | 4923 | 4713 | 4236 | 3651 | 2871 | 1971 | 1678
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.7 | 280.4 | 221.7 | 166.9 | 154.7 | 151 | 144.4 | 134.8 | 118.3 | 99 | 74.9 | 48.3 | 40
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.7 | 58.6 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 9852 | 9406 | 7437 | 5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927 | 4017 | 3962 | 3739 | 3281 | 2705 | 1966 | 1129 | 901
| 总辐射负荷(W) | 9852 | 9406 | 7437 | 5598 | 3927 | 4017 | 3962 | 3739 | 3281 | 2705 | 1966 | 1129 | 901
| 温差传热负荷(W) | 593 | 668 | 735 | 803 | 870 | 926 | 961 | 973 | 955 | 945 | 905 | 842 | 777
外窗[东南] | 总冷负荷(W) | 16945 | 19985 | 20038 | 17689 | 14008 | 9505 | 9468 | 9063 | 8146 | 7020 | 5520 | 3790 | 3228
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5
| 直射辐射照度(W) | 265 | 281 | 231 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 245 | 289.9 | 288.8 | 250.3 | 191.2 | 161.8 | 151.4 | 139.6 | 122.4 | 102.2 | 77.9 | 50.8 | 42.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.7 | 58.6 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 15805 | 18701 | 18625 | 16144 | 12336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7724 | 7619 | 7191 | 6309 | 5202 | 3781 | 2171 | 1733
| 总辐射负荷(W) | 15805 | 18701 | 18625 | 16144 | 12336 | 7724 | 7619 | 7191 | 6309 | 5202 | 3781 | 2171 | 1733
| 温差传热负荷(W) | 1140 | 1285 | 1413 | 1545 | 1673 | 1781 | 1848 | 1872 | 1836 | 1818 | 1740 | 1619 | 1494
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 8022 | 10033 | 11523 | 12613 | 15402 | 21377 | 27373 | 30909 | 30262 | 26046 | 18324 | 5458 | 4648
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.2 | 95.8 | 109 | 118 | 139.9 | 202.5 | 266.1 | 303.8 | 297.3 | 252.2 | 170.3 | 83.8 | 63.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.7 | 58.6 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12993 | 18812 | 24711 | 28213 | 27618 | 23428 | 15819 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 6380 | 8183 | 9489 | 10388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127 | 2496
| 总辐射负荷(W) | 6380 | 8183 | 9489 | 10388 | 12993 | 18812 | 24711 | 28213 | 27618 | 23428 | 15819 | 3127 | 2496
| 温差传热负荷(W) | 1641 | 1850 | 2035 | 2225 | 2409 | 2565 | 2662 | 2696 | 2645 | 2618 | 2505 | 2331 | 2152
2002[女卫2]
基本参数 | 房间名称
女卫2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2003[男卫2]
基本参数 | 房间名称
男卫2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2004[走廊2]
基本参数 | 房间名称
走廊2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 7.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 225 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.75 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 1500 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 60 | 4.2 | 252
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421
| 潜热负荷(W) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 湿负荷(kg/h) | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468
| 显热负荷(W) | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607
| 潜热负荷(W) | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861
| 湿负荷(kg/h) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607
| 新风机组潜热负荷(W) | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861
| 新风机组负荷(W) | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59
设备 | 总冷负荷(W) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
灯光 | 总冷负荷(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
内墙 | 总冷负荷(W) | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2005[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
3001[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 87.1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 2613 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 16.75 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 12060 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 35 | 4.3 | 150.5 | 只有内遮阳
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 25 | 4.3 | 107.5 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 36 | 4.3 | 154.8 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194
| 潜热负荷(W) | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178
| 湿负荷(kg/h) | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946
| 显热负荷(W) | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873
| 潜热负荷(W) | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073
| 湿负荷(kg/h) | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873
| 新风机组潜热负荷(W) | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073
| 新风机组负荷(W) | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946 | 30946
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115
设备 | 总冷负荷(W) | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750
灯光 | 总冷负荷(W) | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 28132 | 27129 | 22000 | 17225 | 12916 | 13306 | 13252 | 12684 | 11399 | 9822 | 7722 | 5300 | 4513
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.9 | 280.5 | 221.7 | 166.8 | 154.5 | 150.9 | 144.3 | 134.7 | 118.2 | 98.9 | 74.9 | 48.2 | 40
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.2 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 26535 | 25329 | 20021 | 15062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10574 | 10813 | 10664 | 10063 | 8828 | 7277 | 5287 | 3034 | 2422
| 总辐射负荷(W) | 26535 | 25329 | 20021 | 15062 | 10574 | 10813 | 10664 | 10063 | 8828 | 7277 | 5287 | 3034 | 2422
| 温差传热负荷(W) | 1596 | 1799 | 1979 | 2164 | 2342 | 2494 | 2588 | 2621 | 2571 | 2545 | 2435 | 2266 | 2091
外窗[东南] | 总冷负荷(W) | 16954 | 19992 | 20041 | 17687 | 14002 | 9505 | 9466 | 9060 | 8142 | 7016 | 5516 | 3786 | 3224
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5
| 直射辐射照度(W) | 265 | 281 | 231 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 245.2 | 290 | 288.8 | 250.3 | 191.1 | 161.7 | 151.3 | 139.5 | 122.2 | 102.2 | 77.8 | 50.8 | 42.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.2 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 15813 | 18707 | 18628 | 16142 | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7723 | 7617 | 7188 | 6306 | 5198 | 3776 | 2167 | 1730
| 总辐射负荷(W) | 15813 | 18707 | 18628 | 16142 | 12329 | 7723 | 7617 | 7188 | 6306 | 5198 | 3776 | 2167 | 1730
| 温差传热负荷(W) | 1140 | 1285 | 1414 | 1545 | 1673 | 1781 | 1848 | 1872 | 1836 | 1818 | 1739 | 1618 | 1494
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 8027 | 10038 | 11528 | 12616 | 15406 | 21381 | 27377 | 30911 | 30260 | 26038 | 18310 | 5451 | 4642
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.3 | 95.9 | 109.1 | 118.1 | 139.9 | 202.6 | 266.1 | 303.8 | 297.3 | 252.2 | 170.2 | 83.6 | 63.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.2 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.4 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997 | 18816 | 24715 | 28215 | 27616 | 23420 | 15806 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 6385 | 8188 | 9492 | 10390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121 | 2491
| 总辐射负荷(W) | 6385 | 8188 | 9492 | 10390 | 12997 | 18816 | 24715 | 28215 | 27616 | 23420 | 15806 | 3121 | 2491
| 温差传热负荷(W) | 1642 | 1851 | 2035 | 2225 | 2409 | 2565 | 2662 | 2696 | 2644 | 2618 | 2504 | 2330 | 2151
3002[女卫2]
基本参数 | 房间名称
女卫2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3003[男卫2]
基本参数 | 房间名称
男卫2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3004[走廊1]
基本参数 | 房间名称
走廊1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 7.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 225 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.75 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 1500 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421
| 潜热负荷(W) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 湿负荷(kg/h) | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468
| 显热负荷(W) | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607
| 潜热负荷(W) | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861
| 湿负荷(kg/h) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607
| 新风机组潜热负荷(W) | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861
| 新风机组负荷(W) | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59
设备 | 总冷负荷(W) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
灯光 | 总冷负荷(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3005[合用前室2]
基本参数 | 房间名称
合用前室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
10001[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 74.1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 2223 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 14.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 10260 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 20 | 4.3 | 86 | 只有内遮阳
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 20 | 4.3 | 86 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 30 | 4.3 | 129 | 只有内遮阳
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 10 | 4.3 | 43 | 只有内遮阳
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 570 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122 | 7122
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419
| 潜热负荷(W) | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704
| 湿负荷(kg/h) | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327
| 显热负荷(W) | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698
| 潜热负荷(W) | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630
| 湿负荷(kg/h) | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698
| 新风机组潜热负荷(W) | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630 | 19630
| 新风机组负荷(W) | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327 | 26327
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322 | 27.322
设备 | 总冷负荷(W) | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250
灯光 | 总冷负荷(W) | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 16072 | 15500 | 12572 | 9846 | 7380 | 7604 | 7573 | 7249 | 6515 | 5615 | 4414 | 3030 | 2581
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.8 | 280.5 | 221.7 | 166.9 | 154.6 | 151 | 144.4 | 134.7 | 118.2 | 98.9 | 74.9 | 48.2 | 40
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 15159 | 14472 | 11441 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6042 | 6179 | 6095 | 5752 | 5046 | 4160 | 3023 | 1736 | 1385
| 总辐射负荷(W) | 15159 | 14472 | 11441 | 8609 | 6042 | 6179 | 6095 | 5752 | 5046 | 4160 | 3023 | 1736 | 1385
| 温差传热负荷(W) | 912 | 1028 | 1131 | 1236 | 1338 | 1425 | 1479 | 1498 | 1469 | 1454 | 1391 | 1295 | 1195
外窗[东南] | 总冷负荷(W) | 13559 | 15991 | 16032 | 14150 | 11204 | 7604 | 7573 | 7249 | 6515 | 5615 | 4414 | 3030 | 2581
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
| 直射辐射照度(W) | 265 | 281 | 231 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 245.1 | 290 | 288.8 | 250.3 | 191.2 | 161.8 | 151.4 | 139.5 | 122.3 | 102.2 | 77.9 | 50.8 | 42.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 12647 | 14963 | 14901 | 12914 | 9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179 | 6095 | 5752 | 5046 | 4160 | 3023 | 1736 | 1385
| 总辐射负荷(W) | 12647 | 14963 | 14901 | 12914 | 9866 | 6179 | 6095 | 5752 | 5046 | 4160 | 3023 | 1736 | 1385
| 温差传热负荷(W) | 912 | 1028 | 1131 | 1236 | 1338 | 1425 | 1479 | 1498 | 1469 | 1454 | 1391 | 1295 | 1195
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 6687 | 8363 | 9605 | 10512 | 12836 | 17816 | 22812 | 25758 | 25218 | 21702 | 15264 | 4546 | 3871
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.2 | 95.9 | 109.1 | 118 | 139.9 | 202.6 | 266.1 | 303.8 | 297.3 | 252.2 | 170.2 | 83.7 | 63.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10829 | 15678 | 20594 | 23512 | 23014 | 19520 | 13177 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 5319 | 6821 | 7909 | 8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603 | 2078
| 总辐射负荷(W) | 5319 | 6821 | 7909 | 8658 | 10829 | 15678 | 20594 | 23512 | 23014 | 19520 | 13177 | 2603 | 2078
| 温差传热负荷(W) | 1368 | 1542 | 1696 | 1854 | 2007 | 2137 | 2218 | 2246 | 2204 | 2182 | 2087 | 1942 | 1793
外窗[南] | 总冷负荷(W) | 2229 | 2862 | 3638 | 4376 | 3690 | 4882 | 4543 | 3974 | 3258 | 2807 | 2207 | 1515 | 1290
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
| 直射辐射照度(W) | 0 | 4 | 29 | 54 | 64 | 54 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 69.9 | 91 | 119.1 | 145.6 | 161 | 161.6 | 147.4 | 125 | 106 | 87.2 | 64.1 | 38.5 | 31.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.2 | 111.9 | 117.1 | 119.7 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.6 | 58.6 | 33.6 | 26.8
| 直射负荷(W) | 0 | 2348 | 3073 | 3758 | 0 | 4169 | 3804 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 1773 | 0 | 0 | 0 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 2080 | 1511 | 868 | 693
| 总辐射负荷(W) | 1773 | 2348 | 3073 | 3758 | 3021 | 4169 | 3804 | 3225 | 2523 | 2080 | 1511 | 868 | 693
| 温差传热负荷(W) | 456 | 514 | 565 | 618 | 669 | 712 | 739 | 749 | 735 | 727 | 696 | 647 | 598
屋面 | 总冷负荷(W) | 3725 | 3381 | 3096 | 2906 | 2848 | 2947 | 3207 | 3613 | 4132 | 4720 | 5324 | 5887 | 6354
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 11.9 | 10.8 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 10.3 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17.1 | 18.9 | 20.4
10002[女卫2]
基本参数 | 房间名称
女卫2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 15 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 102 | 93 | 86 | 79 | 76 | 75 | 79 | 85 | 95 | 106 | 119 | 132 | 143
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16 | 17.4
10003[男卫2]
基本参数 | 房间名称
男卫2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 15 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 102 | 93 | 86 | 79 | 76 | 75 | 79 | 85 | 95 | 106 | 119 | 132 | 143
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16 | 17.4
10004[走廊1]
基本参数 | 房间名称
走廊1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 7.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 225 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.75 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 1500 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 150 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421
| 潜热负荷(W) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 湿负荷(kg/h) | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468
| 显热负荷(W) | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607
| 潜热负荷(W) | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861
| 湿负荷(kg/h) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607
| 新风机组潜热负荷(W) | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861
| 新风机组负荷(W) | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59
设备 | 总冷负荷(W) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
灯光 | 总冷负荷(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 1001 | 913 | 835 | 776 | 744 | 745 | 782 | 854 | 955 | 1077 | 1210 | 1341 | 1458
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.1 | 10.2 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10.4 | 11.6 | 13.1 | 14.7 | 16.3 | 17.7
10005[合用前室2]
基本参数 | 房间名称
合用前室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 12 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 89 | 82 | 75 | 70 | 67 | 67 | 70 | 75 | 82 | 91 | 101 | 111 | 121
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.5 | 12.4 | 11.5 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.3
负荷计算方法和公式
冷负荷计算依据和公式
1 外墙和屋面传热冷负荷计算公式
外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=K·F·Δtτ-ξ (1.1)
式中：
F-计算面积，㎡；
τ-计算时刻，点钟；
τ-ξ-温度波的作用时刻，即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻， 点钟；
Δtτ-ξ-作用时刻下，通过外墙或屋面的冷负荷计算温差，简称负荷温差，℃。
注：例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。
当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时，可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ：
Qpj=K·F·Δtpj (1.2)
式中：
Δtpj-负荷温差的日平均值，℃。
2 外窗的温差传热冷负荷
通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算：
Qτ=a·K·F·Δtτ (2.1)
式中：
Δtτ-计算时刻下的负荷温差，℃；
K-传热系数；
a-窗框修正系数。
3 外窗太阳辐射冷负荷
透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ，应根据不同情况分别按下列各式计算：
[1]. 当外窗无任何遮阳设施时
Qτ=F·Xg·Jwτ (3.1)
式中：
Xg-窗的构造修正系数；
Jwτ-计算时刻下，透过无遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[2]. 当外窗只有内遮阳设施时
Qτ=F·Xg·Xz·Jnτ (3.2)
式中：
Xz-内遮阳系数；
Jnτ-计算时刻下，透过有内遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[3]. 当外窗只有外遮阳板时
Qτ=[F1·Jwτ+(F-F1) ·Jwτ0] ·Xg (3.3)
式中：
F1-窗口受到太阳照射时的直射面积，㎡。
Jwτ0-计算时刻下，透过无遮阳设施玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[4]. 当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时
Qτ=[F1·Jnτ+(F-F1) ·Jnτ0] ·Xg·Xz (3.4)
式中:
Jnτ0-计算时刻下，透过有内遮阳设施窗玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度，W/㎡。
4 内围护结构的传热冷负荷
[1]. 相邻空间通风良好时
当相邻空间通风良好时，内墙或间层楼板由于温差传热形成的冷负荷可按下式估算：
Q=K·F·(twp-tn) (4.1)
式中：
twp-夏季空气调节室外计算日平均温度，℃；
[2]. 相邻空间有发热量时
通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷，按下式计算：
Q=K·F·(twp+Δtls-tn) (4.2)
式中：
Q-稳态冷负荷，下同，W；
tn-夏季空气调节室内计算温度，℃；
Δtls-邻室温升，可根据邻室散热强度采用，℃。
5 人体冷负荷
人体显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，按下式计算：
Qτ=φ·n·q1·Xτ-τ (5.1)
式中：
φ-群体系数；
n-计算时刻空调房间内的总人数；
q1-名成年男子小时显热散热量，W；
τ-计算时刻，h；
τ-人员进入空调区的时刻，h；
τ-τ-从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间，h；
Xτ-τ-τ-τ时刻人体显热散热的冷负荷系数。
6 灯光冷负荷
照明设备散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，应根据灯具的种类和安装情况分别按下列各式计算：
白炽灯散热形成的冷负荷
Qτ=n1·N·Xτ-τ (6.1)
镇流器在空调区之外的荧光灯
Qτ=n1·N·Xτ-τ (6.2)
镇流器装在空调区之内的荧光灯
Qτ=1.2·n1·N·Xτ-τ (6.3)
暗装在空调房间吊顶玻璃罩内的荧光灯
Qτ=n0·n1·N·Xτ-τ (6.4)
式中:
N-照明设备的安装功率，W；
n0-考虑玻璃反射，顶棚内通风情况的系数，当荧光灯罩有小孔， 利用自然通风散热于顶棚内时，取为0.5-0.6，荧光灯罩无通风孔时，视顶棚内通风情况取为0.6-0.8；
n1-同时使用系数，一般为0.5-0.8；
τ-计算时刻，h；
τ-开灯时刻，h；
τ-τ-从开灯时刻算起到计算时刻的时间，h；
Xτ-τ-τ-τ时刻灯具散热的冷负荷系数。
7 设备冷负荷
热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，按下式计算：
Qτ=qs·Xτ-τ (7.1)
式中：
τ-热源投入使用的时刻，h；
τ-τ-从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的持续时间，ｈ；
Xτ-τ-τ-τ时间设备、器具散热的冷负荷系数；
qs-热源的实际散热量，W。
[1]. 电热工艺设备散热量
qs=n1·n2·n3·n4·N (7.2)
[2]. 电动机和工艺设备均在空调房间内的散发量
qs=n1·n2·n3·N/η (7.3)
[3]. 只有电动机在空调房间内的散热量
qs= n1·n2·n3·N·(1-η) /η (7.4)
[4]. 只有工艺设备在空调房间内的散热量
qs=n1·n2·n3·N (7.5)
式中:
N-设备的总安装功率，W；
η-电动机的效率；
n1-同时使用系数，一般可取0.5-1.0；
n2-安装系数，一般可取0.7-0.9；
n3-负荷系数，即小时平均实耗功率与设计最大功率之比，一般可取0.4-0.5左右；
n4-通风保温系数；
8 渗透空气显热冷负荷
渗透空气的显冷负荷Q，按下式计算：
Q=0.28·G·(tw-tn) (8.1)
式中：
G-单位时间渗入室内的总空气量，kg/h；
tw-夏季空调室外干球温度，℃；
tn-室内计算温度，℃。
9 食物的显热散热冷负荷
进行餐厅冷负荷计算时，需要考虑食物的散热量。食物的显热散热形成的冷负荷，可按每位就餐客人9W考虑。
10 散湿量与潜热冷负荷
[1]. 人体散湿和潜热冷负荷
人体散湿量按下式计算
Dτ=0.001·φ·nτ·g (10.1.1)
式:
D-散湿量，kg/h；
φ-群体系数;
nτ-计算时刻空调区的总人数；
g-一名成年男子的小时散湿量，g/h。
人体散湿形成的潜热冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=φ·nτ·q2 (10.1.2)
式中:
q2-一名成年男子小时潜热散热量，W。
[2]. 渗入空气散湿量及潜热冷负
渗透空气带入室内的湿量D (kg/h)，按下式计算：
D=0.001·G·(dw-dn) (10.2.1)
渗入空气形成的潜热冷负荷Q (W)，按下式计算：
Q=0.28·G·(hw-hn) (10.2.2)
式中:
dw-室外空气的含湿量，g/Kg；
dn-室内空气的含湿量，g/Kg；
hw-室外空气的焓，KJ/Kg；
hn-室内空气的焓，KJ/Kg。
[3]. 食物散湿量及潜热冷负荷
餐厅的食物散湿量Dτ(kg/h)，按下式计算：
Dτ=0.012·nτ·φ (10.3.1)
式中:
nτ-就餐总人数。
食物散湿量形成的潜热冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=700·Dτ (10.3.2)
[4]. 水面蒸发散湿量及潜热冷负荷
敞开水面的蒸发散湿量D (kg/h)，按下式计算：
D=(a+0.00013·v) ·(Pqb-Pq) ·A·B/B1 (10.4.1)
式中:
A-蒸发表面积，㎡；
a-不同水温下的扩散系数；
v-蒸发表面的空气流速；
Pqb-相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力；
Pq-室内空气的水蒸气分压力；
B-标准大气压，101325Pa；
B1-当地大气压（Pa）。
水面蒸发散湿量形成的潜热冷负荷Q(W)，按下式计算：
Q= (2500-2.35·t) ·D·1000 (10.4.2)
式中：
t-水表面温度,℃。
[5]. 水流蒸发散湿量及潜热冷负荷
有水流动的地面，其表面的蒸发水分应按下式计算：
D=G·c·(t1-t2)/γ (10.5.1)
式中:
G-流动的水量，kg/h；
c-水的比热，4.1868kJ/(kg.K)；
t1-水的初温，℃；
t2-水的终温，排入下水管网时的水温，℃；
γ-水的汽化潜热，平均取2450kJ/kg。
水面蒸发散湿量形成的潜热冷负荷Q(W)，按下式计算：
Q= (2500-2.35·(t1+t2)/2) ·D·1000 (10.5.2)
[6]. 化学反应的散热量和散湿量
Q=n1·n2·G·q/3600 (10.6.1)
W=n1·n2·g·w (10.6.2)
Qq=628·W (10.6.2)
式中:
Q-化学反应的全热散热量，W；
n1-考虑不完全燃烧的系数，可取0.95；
n2-负荷系数，即每个燃烧点实际燃料消耗量与其最大燃料消耗量之比，根据工艺使用情况确定；
G-每小时燃料最大消耗量，m3/h；
q-燃料的热值，kJ/m3；
w-燃料的单位散湿量，kg/m3；
W-化学反应的散湿量，kg/h；
Qq-化学反应的潜热散热量，W。
鉴定情况：建设部科技成果评估证书 建科评[2004]019号
软件版本：鸿业负荷计算[谐波法] V6.2.20110825.893