## 负荷计算表
二、冷负荷计算书
工程负荷统计
夏季负荷统计 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
| 19470 | 9:00 | 9:00 | 3065643 | 2265357 | 950.436 | 121.551 | 68341 | 800286 | 800286 | 204678 | 595608 | 157.5
建筑物负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
T2塔楼 | 19470 | 9:00 | 9:00 | 3065643 | 2265357 | 950.436 | 121.551 | 68341 | 800286 | 800286 | 204678 | 595608 | 157.5
楼层负荷统计
T2塔楼所有楼层负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
-2楼层 | 40 | 0:00 | 0:00 | 8994 | 7451 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 224.9
-1楼层 | 40 | 0:00 | 0:00 | 8994 | 7451 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 224.9
1楼层 | 1824 | 9:00 | 9:00 | 307740 | 237882 | 78.83 | 8.279 | 6336 | 69858 | 69858 | 19090 | 50768 | 168.7
2楼层 | 1394 | 9:00 | 9:00 | 219814 | 164762 | 65.786 | 8.609 | 4683 | 55053 | 55053 | 13973 | 41080 | 157.7
3楼层 | 2164 | 9:00 | 9:00 | 336814 | 246196 | 108.129 | 14.043 | 7686 | 90618 | 90618 | 23021 | 67597 | 155.6
4楼层 | 2164 | 9:00 | 9:00 | 336814 | 246196 | 108.129 | 14.043 | 7686 | 90618 | 90618 | 23021 | 67597 | 155.6
5楼层 | 2164 | 9:00 | 9:00 | 336814 | 246196 | 108.129 | 14.043 | 7686 | 90618 | 90618 | 23021 | 67597 | 155.6
6楼层 | 2164 | 9:00 | 9:00 | 336814 | 246196 | 108.129 | 14.043 | 7686 | 90618 | 90618 | 23021 | 67597 | 155.6
7楼层 | 2064 | 9:00 | 9:00 | 329398 | 243399 | 102.63 | 13.337 | 7296 | 85999 | 85999 | 21846 | 64153 | 159.6
8楼层 | 1784 | 15:00 | 15:00 | 274011 | 200945 | 87.232 | 11.361 | 6204 | 73066 | 73066 | 18556 | 54510 | 153.6
9楼层 | 1884 | 9:00 | 9:00 | 290436 | 212751 | 92.731 | 12.067 | 6594 | 77685 | 77685 | 19731 | 57954 | 154.2
10楼层 | 1784 | 9:00 | 9:00 | 284954 | 211887 | 87.232 | 11.361 | 6204 | 73066 | 73066 | 18556 | 54510 | 159.7
房间负荷统计
T2塔楼所有房间负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
-2001[电梯厅,2] | 20 | 0:00 | 0:00 | 4497 | 3725 | 0.87 | 0.091 | 70 | 772 | 772 | 211 | 561 | 224.9
-1001[电梯厅,2] | 20 | 0:00 | 0:00 | 4497 | 3725 | 0.87 | 0.091 | 70 | 772 | 772 | 211 | 561 | 224.9
1001[门厅1] | 500 | 16:00 | 16:00 | 103224 | 83929 | 21.756 | 2.269 | 1750 | 19295 | 19295 | 5273 | 14022 | 206.4
1004[合用前室,2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1944 | 1745 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 162
1003[门厅2] | 650 | 8:00 | 8:00 | 135286 | 110203 | 28.282 | 2.95 | 2275 | 25083 | 25083 | 6854 | 18229 | 208.1
1005[门厅3] | 650 | 10:00 | 10:00 | 107802 | 82719 | 28.282 | 2.95 | 2275 | 25083 | 25083 | 6854 | 18229 | 165.8
2001[办公室1] | 390 | 16:00 | 16:00 | 80613 | 62600 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 206.7
2002[女卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
2003[男卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
2004[走廊] | 250 | 0:00 | 0:00 | 14160 | 10046 | 5.074 | 0.756 | 375 | 4114 | 4114 | 1012 | 3102 | 56.6
2005[合用前室,2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
2006[办公室2] | 150 | 15:00 | 15:00 | 29054 | 22125 | 8.249 | 1.059 | 585 | 6928 | 6928 | 1763 | 5166 | 193.7
2007[办公室3] | 280 | 9:00 | 9:00 | 58508 | 45575 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 209
2008[办公室4] | 260 | 9:00 | 9:00 | 57174 | 45165 | 14.298 | 1.835 | 1014 | 12009 | 12009 | 3055 | 8954 | 219.9
3001[办公室1] | 390 | 16:00 | 16:00 | 76796 | 58782 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 196.9
3002[女卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
3003[男卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
3004[走廊] | 250 | 0:00 | 0:00 | 14160 | 10046 | 5.074 | 0.756 | 375 | 4114 | 4114 | 1012 | 3102 | 56.6
3005[合用前室,2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
3006[办公室2] | 450 | 15:00 | 15:00 | 78454 | 57669 | 24.746 | 3.176 | 1755 | 20785 | 20785 | 5288 | 15497 | 174.3
3007[办公室3] | 340 | 14:00 | 14:00 | 58412 | 42708 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 171.8
3008[办公室4] | 280 | 9:00 | 9:00 | 56015 | 43083 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 200.1
3009[办公室5] | 390 | 8:00 | 8:00 | 83041 | 65027 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 212.9
4001[办公室1] | 390 | 16:00 | 16:00 | 76796 | 58782 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 196.9
4002[女卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
4003[男卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
4004[走廊] | 250 | 0:00 | 0:00 | 14160 | 10046 | 5.074 | 0.756 | 375 | 4114 | 4114 | 1012 | 3102 | 56.6
4005[合用前室,2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
4006[办公室2] | 450 | 15:00 | 15:00 | 78454 | 57669 | 24.746 | 3.176 | 1755 | 20785 | 20785 | 5288 | 15497 | 174.3
4007[办公室3] | 340 | 14:00 | 14:00 | 58412 | 42708 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 171.8
4008[办公室4] | 280 | 9:00 | 9:00 | 56015 | 43083 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 200.1
4009[办公室5] | 390 | 8:00 | 8:00 | 83041 | 65027 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 212.9
5001[办公室1] | 390 | 16:00 | 16:00 | 76796 | 58782 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 196.9
5002[女卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
5003[男卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
5004[走廊] | 250 | 0:00 | 0:00 | 14160 | 10046 | 5.074 | 0.756 | 375 | 4114 | 4114 | 1012 | 3102 | 56.6
5005[合用前室,2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
5006[办公室2] | 450 | 15:00 | 15:00 | 78454 | 57669 | 24.746 | 3.176 | 1755 | 20785 | 20785 | 5288 | 15497 | 174.3
5007[办公室3] | 340 | 14:00 | 14:00 | 58412 | 42708 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 171.8
5008[办公室4] | 280 | 9:00 | 9:00 | 56015 | 43083 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 200.1
5009[办公室5] | 390 | 8:00 | 8:00 | 83041 | 65027 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 212.9
6001[办公室1] | 390 | 16:00 | 16:00 | 76796 | 58782 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 196.9
6002[女卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
6003[男卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
6004[走廊] | 250 | 0:00 | 0:00 | 14160 | 10046 | 5.074 | 0.756 | 375 | 4114 | 4114 | 1012 | 3102 | 56.6
6005[合用前室,2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
6006[办公室2] | 450 | 15:00 | 15:00 | 78454 | 57669 | 24.746 | 3.176 | 1755 | 20785 | 20785 | 5288 | 15497 | 174.3
6007[办公室3] | 340 | 14:00 | 14:00 | 58412 | 42708 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 171.8
6008[办公室4] | 280 | 9:00 | 9:00 | 56015 | 43083 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 200.1
6009[办公室5] | 390 | 8:00 | 8:00 | 83041 | 65027 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 212.9
7001[办公室1] | 390 | 16:00 | 16:00 | 76796 | 58782 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 196.9
7002[女卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
7003[男卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
7004[走廊] | 250 | 0:00 | 0:00 | 14160 | 10046 | 5.074 | 0.756 | 375 | 4114 | 4114 | 1012 | 3102 | 56.6
7005[合用前室,2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
7006[办公室2] | 450 | 15:00 | 15:00 | 78454 | 57669 | 24.746 | 3.176 | 1755 | 20785 | 20785 | 5288 | 15497 | 174.3
7007[办公室3] | 240 | 10:00 | 10:00 | 43587 | 32502 | 13.198 | 1.694 | 936 | 11085 | 11085 | 2820 | 8265 | 181.6
7008[办公室4] | 280 | 9:00 | 9:00 | 61339 | 48407 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 219.1
7009[办公室5] | 390 | 8:00 | 8:00 | 83041 | 65027 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 212.9
8001[办公室1] | 390 | 16:00 | 16:00 | 76796 | 58782 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 196.9
8002[女卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
8003[男卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
8004[走廊] | 250 | 0:00 | 0:00 | 14160 | 10046 | 5.074 | 0.756 | 375 | 4114 | 4114 | 1012 | 3102 | 56.6
8005[合用前室,2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
8006[办公室2] | 450 | 15:00 | 15:00 | 78454 | 57669 | 24.746 | 3.176 | 1755 | 20785 | 20785 | 5288 | 15497 | 174.3
8007[办公室3] | 240 | 10:00 | 10:00 | 43587 | 32502 | 13.198 | 1.694 | 936 | 11085 | 11085 | 2820 | 8265 | 181.6
8008[办公室4] | 390 | 8:00 | 8:00 | 83041 | 65027 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 212.9
9001[办公室1] | 320 | 16:00 | 16:00 | 65854 | 51073 | 17.597 | 2.258 | 1248 | 14780 | 14780 | 3760 | 11020 | 205.8
9002[女卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
9003[男卫] | 20 | 0:00 | 0:00 | 1555 | 1225 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 77.7
9004[走廊] | 250 | 0:00 | 0:00 | 14160 | 10046 | 5.074 | 0.756 | 375 | 4114 | 4114 | 1012 | 3102 | 56.6
9005[合用前室,2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
9006[办公室2] | 450 | 15:00 | 15:00 | 81237 | 60452 | 24.746 | 3.176 | 1755 | 20785 | 20785 | 5288 | 15497 | 180.5
9007[办公室3] | 410 | 9:00 | 9:00 | 74475 | 55538 | 22.546 | 2.894 | 1599 | 18937 | 18937 | 4818 | 14120 | 181.6
9008[办公室4] | 390 | 8:00 | 8:00 | 83041 | 65027 | 21.446 | 2.753 | 1521 | 18013 | 18013 | 4583 | 13431 | 212.9
10001[办公室1] | 320 | 16:00 | 16:00 | 68170 | 53390 | 17.597 | 2.258 | 1248 | 14780 | 14780 | 3760 | 11020 | 213
10002[女卫] | 20 | 23:00 | 23:00 | 1770 | 1441 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 88.5
10003[男卫] | 20 | 23:00 | 23:00 | 1770 | 1441 | 0.406 | 0.061 | 30 | 329 | 329 | 81 | 248 | 88.5
10004[走廊] | 250 | 23:00 | 23:00 | 16879 | 12765 | 5.074 | 0.756 | 375 | 4114 | 4114 | 1012 | 3102 | 67.5
10005[合用前室,2] | 12 | 23:00 | 23:00 | 1581 | 1383 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 131.8
10006[办公室2] | 450 | 15:00 | 15:00 | 84082 | 63297 | 24.746 | 3.176 | 1755 | 20785 | 20785 | 5288 | 15497 | 186.8
10007[办公室3] | 330 | 10:00 | 10:00 | 63098 | 47856 | 18.147 | 2.329 | 1287 | 15242 | 15242 | 3878 | 11365 | 191.2
10008[办公室4] | 370 | 8:00 | 8:00 | 83432 | 66342 | 20.347 | 2.611 | 1443 | 17090 | 17090 | 4348 | 12742 | 225.5
房间详细计算
T2塔楼所有房间详细计算
-2001[电梯厅,2]
基本参数 | 房间名称
电梯厅
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 1 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 70 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.1 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 200 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
| 潜热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772
| 显热负荷(W) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211
| 潜热负荷(W) | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561
| 湿负荷(kg/h) | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211
| 新风机组潜热负荷(W) | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561
| 新风机组负荷(W) | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779
设备 | 总冷负荷(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
灯光 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
内墙 | 总冷负荷(W) | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
-1001[电梯厅,2]
基本参数 | 房间名称
电梯厅
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 1 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 70 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.1 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 200 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
| 潜热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772
| 显热负荷(W) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211
| 潜热负荷(W) | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561
| 湿负荷(kg/h) | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211
| 新风机组潜热负荷(W) | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561
| 新风机组负荷(W) | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779
设备 | 总冷负荷(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
灯光 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
内墙 | 总冷负荷(W) | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
1001[门厅1]
基本参数 | 房间名称
门厅1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 25 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1750 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 10000 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 40 | 4.5 | 180
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 26 | 4.5 | 117 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 17 | 4.4 | 74.8 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.5 | 54 | 只有内遮阳
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.5 | 54 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446
| 潜热负荷(W) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535
| 湿负荷(kg/h) | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295
| 显热负荷(W) | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273
| 潜热负荷(W) | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022
| 湿负荷(kg/h) | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273
| 新风机组潜热负荷(W) | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022
| 新风机组负荷(W) | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295 | 19295
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486 | 19.486
设备 | 总冷负荷(W) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
灯光 | 总冷负荷(W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
内墙 | 总冷负荷(W) | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 6015 | 7539 | 8674 | 9512 | 11604 | 16124 | 20656 | 23344 | 22891 | 19755 | 13967 | 4183 | 3562
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76.1 | 94.8 | 108.2 | 117.4 | 139.4 | 202.1 | 265.6 | 303.5 | 297.6 | 253.2 | 171.9 | 85.9 | 65.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.1 | 87.6 | 101.7 | 111.6 | 117.1 | 119.9 | 118.5 | 112 | 98.4 | 81.4 | 59.4 | 34.4 | 27.5
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9788 | 14188 | 18645 | 21306 | 20890 | 17772 | 12069 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 4780 | 6147 | 7142 | 7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 1929
| 总辐射负荷(W) | 4780 | 6147 | 7142 | 7835 | 9788 | 14188 | 18645 | 21306 | 20890 | 17772 | 12069 | 2415 | 1929
| 温差传热负荷(W) | 1235 | 1392 | 1532 | 1676 | 1816 | 1936 | 2010 | 2038 | 2001 | 1983 | 1898 | 1768 | 1633
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 3846 | 4820 | 5546 | 6081 | 7419 | 10308 | 13206 | 14924 | 14635 | 12630 | 8930 | 2674 | 2277
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 74.8
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76.1 | 94.8 | 108.2 | 117.4 | 139.4 | 202.1 | 265.6 | 303.5 | 297.6 | 253.2 | 171.9 | 85.9 | 65.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.1 | 87.6 | 101.7 | 111.6 | 117.1 | 119.9 | 118.5 | 112 | 98.4 | 81.4 | 59.4 | 34.4 | 27.5
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6258 | 9071 | 11920 | 13621 | 13355 | 11362 | 7716 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 3056 | 3930 | 4566 | 5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 1233
| 总辐射负荷(W) | 3056 | 3930 | 4566 | 5009 | 6258 | 9071 | 11920 | 13621 | 13355 | 11362 | 7716 | 1544 | 1233
| 温差传热负荷(W) | 790 | 890 | 979 | 1072 | 1161 | 1238 | 1285 | 1303 | 1279 | 1268 | 1214 | 1130 | 1044
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 2776 | 3479 | 4004 | 4390 | 5356 | 7442 | 9534 | 10774 | 10565 | 9118 | 6446 | 1931 | 1644
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76.1 | 94.8 | 108.2 | 117.4 | 139.4 | 202.1 | 265.6 | 303.5 | 297.6 | 253.2 | 171.9 | 85.9 | 65.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.1 | 87.6 | 101.7 | 111.6 | 117.1 | 119.9 | 118.5 | 112 | 98.4 | 81.4 | 59.4 | 34.4 | 27.5
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4517 | 6548 | 8606 | 9834 | 9642 | 8202 | 5570 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2206 | 2837 | 3296 | 3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 890
| 总辐射负荷(W) | 2206 | 2837 | 3296 | 3616 | 4517 | 6548 | 8606 | 9834 | 9642 | 8202 | 5570 | 1115 | 890
| 温差传热负荷(W) | 570 | 643 | 707 | 774 | 838 | 893 | 928 | 941 | 924 | 915 | 876 | 816 | 754
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 2776 | 3479 | 4004 | 4390 | 4631 | 5002 | 6645 | 9128 | 10874 | 11028 | 8734 | 1931 | 1644
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76.7 | 95.1 | 108.7 | 117.5 | 122.9 | 126.8 | 176.4 | 252.7 | 307.1 | 312.1 | 242.5 | 99.4 | 70
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.1 | 87.6 | 101.7 | 111.6 | 117.1 | 119.9 | 118.5 | 112 | 98.4 | 81.4 | 59.4 | 34.4 | 27.5
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4108 | 5717 | 8188 | 9950 | 10113 | 7858 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2206 | 2837 | 3296 | 3616 | 3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 890
| 总辐射负荷(W) | 2206 | 2837 | 3296 | 3616 | 3793 | 4108 | 5717 | 8188 | 9950 | 10113 | 7858 | 1115 | 890
| 温差传热负荷(W) | 570 | 643 | 707 | 774 | 838 | 893 | 928 | 941 | 924 | 915 | 876 | 816 | 754
1004[合用前室,2]
基本参数 | 房间名称
合用前室
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 15 | 4.5 | 67.5
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
1003[门厅2]
基本参数 | 房间名称
门厅2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 32.5 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 2275 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 6.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 13000 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 50 | 4.5 | 225
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 13 | 4.5 | 58.5 | 只有内遮阳
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.4 | 96.8 | 只有内遮阳
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.3 | 94.6 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 13 | 4.5 | 58.5 | 只有内遮阳
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.4 | 96.8 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880
| 潜热负荷(W) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996
| 湿负荷(kg/h) | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083
| 显热负荷(W) | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854
| 潜热负荷(W) | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229
| 湿负荷(kg/h) | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854
| 新风机组潜热负荷(W) | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229
| 新风机组负荷(W) | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332
设备 | 总冷负荷(W) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
灯光 | 总冷负荷(W) | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
内墙 | 总冷负荷(W) | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 10878 | 10515 | 8559 | 6735 | 5017 | 5177 | 5163 | 4949 | 4455 | 3846 | 3032 | 2090 | 1780
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 292.3 | 279.7 | 222 | 168 | 156.1 | 152.4 | 145.7 | 135.8 | 119.2 | 99.8 | 75.6 | 48.8 | 40.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.1 | 87.6 | 101.8 | 111.6 | 117.1 | 119.9 | 118.5 | 112 | 98.4 | 81.3 | 59.3 | 34.4 | 27.5
| 直射负荷(W) | 10261 | 9819 | 7793 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109 | 4209 | 4158 | 3930 | 3455 | 2855 | 2083 | 1206 | 964
| 总辐射负荷(W) | 10261 | 9819 | 7793 | 5896 | 4109 | 4209 | 4158 | 3930 | 3455 | 2855 | 2083 | 1206 | 964
| 温差传热负荷(W) | 618 | 696 | 766 | 838 | 908 | 968 | 1005 | 1019 | 1001 | 991 | 949 | 884 | 816
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 18000 | 17399 | 14162 | 11144 | 8302 | 8567 | 8544 | 8189 | 7372 | 6364 | 5016 | 3459 | 2945
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 292.3 | 279.7 | 222 | 168 | 156.1 | 152.4 | 145.7 | 135.8 | 119.2 | 99.8 | 75.6 | 48.8 | 40.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.1 | 87.6 | 101.8 | 111.6 | 117.1 | 119.9 | 118.5 | 112 | 98.4 | 81.3 | 59.3 | 34.4 | 27.5
| 直射负荷(W) | 16978 | 16247 | 12894 | 9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6799 | 6965 | 6880 | 6503 | 5716 | 4724 | 3446 | 1996 | 1595
| 总辐射负荷(W) | 16978 | 16247 | 12894 | 9757 | 6799 | 6965 | 6880 | 6503 | 5716 | 4724 | 3446 | 1996 | 1595
| 温差传热负荷(W) | 1022 | 1152 | 1268 | 1387 | 1503 | 1602 | 1663 | 1686 | 1656 | 1640 | 1570 | 1462 | 1351
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 17591 | 17004 | 13840 | 10890 | 8114 | 8372 | 8350 | 8003 | 7204 | 6220 | 4902 | 3380 | 2878
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 292.3 | 279.7 | 222 | 168 | 156.1 | 152.4 | 145.7 | 135.8 | 119.2 | 99.8 | 75.6 | 48.8 | 40.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.1 | 87.6 | 101.8 | 111.6 | 117.1 | 119.9 | 118.5 | 112 | 98.4 | 81.3 | 59.3 | 34.4 | 27.5
| 直射负荷(W) | 16593 | 15878 | 12601 | 9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6645 | 6807 | 6724 | 6355 | 5586 | 4617 | 3368 | 1951 | 1558
| 总辐射负荷(W) | 16593 | 15878 | 12601 | 9535 | 6645 | 6807 | 6724 | 6355 | 5586 | 4617 | 3368 | 1951 | 1558
| 温差传热负荷(W) | 999 | 1126 | 1239 | 1356 | 1469 | 1565 | 1626 | 1648 | 1618 | 1603 | 1535 | 1429 | 1320
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 13478 | 14453 | 12941 | 9909 | 5017 | 5177 | 5163 | 4949 | 4455 | 3846 | 3032 | 2090 | 1780
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 366.4 | 391.9 | 346.9 | 258.4 | 189.5 | 174.9 | 164.4 | 151.2 | 132.7 | 111.4 | 86 | 57.9 | 48.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.1 | 87.6 | 101.8 | 111.6 | 117.1 | 119.9 | 118.5 | 112 | 98.4 | 81.3 | 59.3 | 34.4 | 27.5
| 直射负荷(W) | 12860 | 13757 | 12175 | 9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109 | 4209 | 4158 | 3930 | 3455 | 2855 | 2083 | 1206 | 964
| 总辐射负荷(W) | 12860 | 13757 | 12175 | 9071 | 4109 | 4209 | 4158 | 3930 | 3455 | 2855 | 2083 | 1206 | 964
| 温差传热负荷(W) | 618 | 696 | 766 | 838 | 908 | 968 | 1005 | 1019 | 1001 | 991 | 949 | 884 | 816
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 18000 | 17399 | 14162 | 11144 | 8302 | 8567 | 8544 | 8189 | 7372 | 6364 | 5016 | 3459 | 2945
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 292.3 | 279.7 | 222 | 168 | 156.1 | 152.4 | 145.7 | 135.8 | 119.2 | 99.8 | 75.6 | 48.8 | 40.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.1 | 87.6 | 101.8 | 111.6 | 117.1 | 119.9 | 118.5 | 112 | 98.4 | 81.3 | 59.3 | 34.4 | 27.5
| 直射负荷(W) | 16978 | 16247 | 12894 | 9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6799 | 6965 | 6880 | 6503 | 5716 | 4724 | 3446 | 1996 | 1595
| 总辐射负荷(W) | 16978 | 16247 | 12894 | 9757 | 6799 | 6965 | 6880 | 6503 | 5716 | 4724 | 3446 | 1996 | 1595
| 温差传热负荷(W) | 1022 | 1152 | 1268 | 1387 | 1503 | 1602 | 1663 | 1686 | 1656 | 1640 | 1570 | 1462 | 1351
1005[门厅3]
基本参数 | 房间名称
门厅3
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 32.5 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 2275 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 6.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 13000 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.5 | 135
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 28 | 4.5 | 126 | 只有内遮阳
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 28 | 4.5 | 126 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.5 | 54 | 只有内遮阳
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 28 | 4.2 | 117.6 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880
| 潜热负荷(W) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996
| 湿负荷(kg/h) | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083
| 显热负荷(W) | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854
| 潜热负荷(W) | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229
| 湿负荷(kg/h) | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854
| 新风机组潜热负荷(W) | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229 | 18229
| 新风机组负荷(W) | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083 | 25083
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332 | 25.332
设备 | 总冷负荷(W) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
灯光 | 总冷负荷(W) | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
内墙 | 总冷负荷(W) | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 29099 | 31174 | 27878 | 21302 | 10810 | 11146 | 11109 | 10641 | 9572 | 8256 | 6500 | 4472 | 3809
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.3 | 392.5 | 346.9 | 257.9 | 188.5 | 173.8 | 163.4 | 150.4 | 132.1 | 110.9 | 85.6 | 57.6 | 48.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.4 | 87.8 | 102 | 111.7 | 117.1 | 119.8 | 118.3 | 111.7 | 98.1 | 81 | 59 | 34 | 27.2
| 直射负荷(W) | 27765 | 29672 | 26225 | 19494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851 | 9060 | 8943 | 8447 | 7418 | 6123 | 4459 | 2572 | 2054
| 总辐射负荷(W) | 27765 | 29672 | 26225 | 19494 | 8851 | 9060 | 8943 | 8447 | 7418 | 6123 | 4459 | 2572 | 2054
| 温差传热负荷(W) | 1333 | 1503 | 1653 | 1808 | 1958 | 2086 | 2166 | 2194 | 2154 | 2133 | 2041 | 1900 | 1755
外窗[南] | 总冷负荷(W) | 6505 | 8357 | 10637 | 12803 | 10810 | 14306 | 13329 | 11675 | 9572 | 8256 | 6500 | 4472 | 3809
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 126 | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
| 直射辐射照度(W) | 0 | 4 | 29 | 54 | 64 | 54 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 69.6 | 90.7 | 118.8 | 145.4 | 160.9 | 161.6 | 147.7 | 125.4 | 106.5 | 87.7 | 64.6 | 38.9 | 31.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.4 | 87.8 | 102 | 111.7 | 117.1 | 119.8 | 118.3 | 111.7 | 98.1 | 81 | 59 | 34 | 27.2
| 直射负荷(W) | 0 | 6855 | 8984 | 10995 | 0 | 12220 | 11164 | 9480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 5171 | 0 | 0 | 0 | 8851 | 0 | 0 | 0 | 7418 | 6123 | 4459 | 2572 | 2054
| 总辐射负荷(W) | 5171 | 6855 | 8984 | 10995 | 8851 | 12220 | 11164 | 9480 | 7418 | 6123 | 4459 | 2572 | 2054
| 温差传热负荷(W) | 1333 | 1503 | 1653 | 1808 | 1958 | 2086 | 2166 | 2194 | 2154 | 2133 | 2041 | 1900 | 1755
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 2788 | 3490 | 4012 | 4395 | 5365 | 7450 | 9541 | 10778 | 10561 | 9101 | 6418 | 1917 | 1632
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76.7 | 95.3 | 108.6 | 117.7 | 139.7 | 202.3 | 265.8 | 303.6 | 297.5 | 252.7 | 171.1 | 84.8 | 64.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.4 | 87.8 | 102 | 111.7 | 117.1 | 119.8 | 118.3 | 111.7 | 98.1 | 81 | 59 | 34 | 27.2
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525 | 6556 | 8613 | 9838 | 9638 | 8187 | 5543 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2216 | 2846 | 3304 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 880
| 总辐射负荷(W) | 2216 | 2846 | 3304 | 3620 | 4525 | 6556 | 8613 | 9838 | 9638 | 8187 | 5543 | 1102 | 880
| 温差传热负荷(W) | 571 | 644 | 709 | 775 | 839 | 894 | 928 | 940 | 923 | 914 | 875 | 814 | 752
外窗[南] | 总冷负荷(W) | 6071 | 7800 | 9928 | 11949 | 10089 | 13352 | 12441 | 10896 | 8934 | 7706 | 6067 | 4174 | 3555
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6
| 直射辐射照度(W) | 0 | 4 | 29 | 54 | 64 | 54 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 69.6 | 90.7 | 118.8 | 145.4 | 160.9 | 161.6 | 147.7 | 125.4 | 106.5 | 87.7 | 64.6 | 38.9 | 31.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.4 | 87.8 | 102 | 111.7 | 117.1 | 119.8 | 118.3 | 111.7 | 98.1 | 81 | 59 | 34 | 27.2
| 直射负荷(W) | 0 | 6398 | 8385 | 10262 | 0 | 11405 | 10419 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 4827 | 0 | 0 | 0 | 8261 | 0 | 0 | 0 | 6923 | 5715 | 4161 | 2401 | 1917
| 总辐射负荷(W) | 4827 | 6398 | 8385 | 10262 | 8261 | 11405 | 10419 | 8848 | 6923 | 5715 | 4161 | 2401 | 1917
| 温差传热负荷(W) | 1244 | 1402 | 1543 | 1688 | 1828 | 1947 | 2021 | 2048 | 2010 | 1991 | 1905 | 1774 | 1638
2001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 50.7 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1521 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 9.75 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 7020 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 26 | 4.3 | 111.8 | 只有内遮阳
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023
| 潜热负荷(W) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850
| 湿负荷(kg/h) | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013
| 显热负荷(W) | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583
| 潜热负荷(W) | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431
| 湿负荷(kg/h) | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583
| 新风机组潜热负荷(W) | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431
| 新风机组负荷(W) | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694
设备 | 总冷负荷(W) | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750
灯光 | 总冷负荷(W) | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 5789 | 7242 | 8319 | 9108 | 9594 | 10370 | 13767 | 18915 | 22527 | 22823 | 18028 | 3947 | 3361
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 111.8
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.6 | 96 | 109.5 | 118.1 | 123.3 | 127 | 176.6 | 252.9 | 307.3 | 312 | 241.8 | 97.8 | 67.9
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518 | 11845 | 16968 | 20617 | 20932 | 16218 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 4604 | 5907 | 6850 | 7501 | 7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263 | 1807
| 总辐射负荷(W) | 4604 | 5907 | 6850 | 7501 | 7855 | 8518 | 11845 | 16968 | 20617 | 20932 | 16218 | 2263 | 1807
| 温差传热负荷(W) | 1185 | 1335 | 1469 | 1606 | 1739 | 1852 | 1922 | 1947 | 1910 | 1891 | 1810 | 1684 | 1555
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 12045 | 11621 | 9430 | 7390 | 5535 | 5704 | 5682 | 5440 | 4890 | 4215 | 3315 | 2277 | 1939
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.6 | 280.4 | 221.8 | 167 | 154.8 | 151.2 | 144.6 | 134.9 | 118.3 | 99 | 75 | 48.3 | 40.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 11362 | 10850 | 8583 | 6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531 | 4635 | 4573 | 4316 | 3788 | 3124 | 2271 | 1306 | 1042
| 总辐射负荷(W) | 11362 | 10850 | 8583 | 6463 | 4531 | 4635 | 4573 | 4316 | 3788 | 3124 | 2271 | 1306 | 1042
| 温差传热负荷(W) | 684 | 770 | 848 | 927 | 1003 | 1069 | 1109 | 1123 | 1102 | 1091 | 1044 | 972 | 897
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 3340 | 4178 | 4800 | 5254 | 6415 | 8905 | 11404 | 12878 | 12610 | 10856 | 7641 | 2277 | 1939
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.1 | 95.7 | 108.9 | 118 | 139.8 | 202.5 | 266 | 303.7 | 297.4 | 252.3 | 170.5 | 84 | 63.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412 | 7837 | 10295 | 11755 | 11508 | 9765 | 6597 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2656 | 3408 | 3952 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 1042
| 总辐射负荷(W) | 2656 | 3408 | 3952 | 4328 | 5412 | 7837 | 10295 | 11755 | 11508 | 9765 | 6597 | 1306 | 1042
| 温差传热负荷(W) | 684 | 770 | 848 | 927 | 1003 | 1069 | 1109 | 1123 | 1102 | 1091 | 1044 | 972 | 897
2002[女卫]
基本参数 | 房间名称
女卫
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.1 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 200 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| 潜热负荷(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 湿负荷(kg/h) | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 新风机组潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 新风机组负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
设备 | 总冷负荷(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
灯光 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2003[男卫]
基本参数 | 房间名称
男卫
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.1 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 200 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| 潜热负荷(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 湿负荷(kg/h) | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 新风机组潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 新风机组负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
设备 | 总冷负荷(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
灯光 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2004[走廊]
基本参数 | 房间名称
走廊
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 12.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 375 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 2500 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 60 | 4.3 | 258
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701
| 潜热负荷(W) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501
| 湿负荷(kg/h) | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114
| 显热负荷(W) | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012
| 潜热负荷(W) | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102
| 湿负荷(kg/h) | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012
| 新风机组潜热负荷(W) | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102
| 新风机组负荷(W) | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317
设备 | 总冷负荷(W) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
灯光 | 总冷负荷(W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
内墙 | 总冷负荷(W) | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2005[合用前室,2]
基本参数 | 房间名称
合用前室
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
2006[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 19.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 585 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 3.75 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 2700 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163
| 潜热负荷(W) | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712
| 湿负荷(kg/h) | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928
| 显热负荷(W) | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763
| 潜热负荷(W) | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166
| 湿负荷(kg/h) | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763
| 新风机组潜热负荷(W) | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166
| 新风机组负荷(W) | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19
设备 | 总冷负荷(W) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750
灯光 | 总冷负荷(W) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 3323 | 4162 | 4787 | 5247 | 6403 | 8894 | 11392 | 12872 | 12617 | 10880 | 7683 | 2297 | 1956
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76.4 | 95.1 | 108.4 | 117.5 | 139.6 | 202.2 | 265.7 | 303.6 | 297.5 | 252.9 | 171.5 | 85.4 | 64.9
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.3 | 87.7 | 101.9 | 111.7 | 117.1 | 119.9 | 118.4 | 111.9 | 98.3 | 81.2 | 59.2 | 34.2 | 27.3
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401 | 7826 | 10284 | 11748 | 11514 | 9788 | 6637 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2641 | 3394 | 3942 | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 1057
| 总辐射负荷(W) | 2641 | 3394 | 3942 | 4322 | 5401 | 7826 | 10284 | 11748 | 11514 | 9788 | 6637 | 1324 | 1057
| 温差传热负荷(W) | 682 | 768 | 845 | 925 | 1002 | 1068 | 1109 | 1123 | 1103 | 1093 | 1046 | 974 | 899
2007[办公室3]
基本参数 | 房间名称
办公室3
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 36.4 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1092 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 7 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 5040 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 5 | 4.3 | 21.5 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 26 | 4.3 | 111.8 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171
| 潜热负荷(W) | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328
| 湿负荷(kg/h) | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933
| 显热负荷(W) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290
| 潜热负荷(W) | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643
| 湿负荷(kg/h) | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290
| 新风机组潜热负荷(W) | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643
| 新风机组负荷(W) | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421
设备 | 总冷负荷(W) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
灯光 | 总冷负荷(W) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[南] | 总冷负荷(W) | 1112 | 1428 | 1817 | 2186 | 1845 | 2441 | 2273 | 1990 | 1631 | 1407 | 1107 | 761 | 648
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
| 直射辐射照度(W) | 0 | 4 | 29 | 54 | 64 | 54 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 69.7 | 90.8 | 119 | 145.5 | 160.9 | 161.6 | 147.6 | 125.2 | 106.3 | 87.5 | 64.4 | 38.8 | 31.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.8 | 58.8 | 33.9 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 1171 | 1534 | 1877 | 0 | 2085 | 1904 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 884 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 1043 | 759 | 437 | 349
| 总辐射负荷(W) | 884 | 1171 | 1534 | 1877 | 1510 | 2085 | 1904 | 1616 | 1264 | 1043 | 759 | 437 | 349
| 温差传热负荷(W) | 228 | 257 | 282 | 309 | 334 | 356 | 370 | 374 | 367 | 364 | 348 | 324 | 299
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 25847 | 27679 | 24738 | 18885 | 9593 | 9888 | 9852 | 9434 | 8483 | 7315 | 5756 | 3956 | 3369
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.7 | 392.7 | 346.9 | 257.6 | 188 | 173.3 | 163 | 150 | 131.8 | 110.7 | 85.5 | 57.5 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.8 | 58.8 | 33.9 | 27
| 直射负荷(W) | 24663 | 26345 | 23269 | 17279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7854 | 8036 | 7930 | 7487 | 6573 | 5423 | 3945 | 2271 | 1813
| 总辐射负荷(W) | 24663 | 26345 | 23269 | 17279 | 7854 | 8036 | 7930 | 7487 | 6573 | 5423 | 3945 | 2271 | 1813
| 温差传热负荷(W) | 1184 | 1335 | 1468 | 1605 | 1738 | 1852 | 1922 | 1947 | 1911 | 1892 | 1810 | 1685 | 1556
2008[办公室4]
基本参数 | 房间名称
办公室4
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 33.8 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1014 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 6.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 4680 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.3 | 94.6 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015
| 潜热负荷(W) | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233
| 湿负荷(kg/h) | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009
| 显热负荷(W) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055
| 潜热负荷(W) | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954
| 湿负荷(kg/h) | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055
| 新风机组潜热负荷(W) | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954
| 新风机组负荷(W) | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463
设备 | 总冷负荷(W) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
灯光 | 总冷负荷(W) | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 17648 | 17034 | 13833 | 10851 | 8117 | 8367 | 8337 | 7984 | 7180 | 6191 | 4872 | 3350 | 2853
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.3 | 280.2 | 221.8 | 167.2 | 155.1 | 151.5 | 144.8 | 135.1 | 118.5 | 99.2 | 75.1 | 48.4 | 40.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 87.9 | 102 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.9 | 58.8 | 33.9 | 27.1
| 直射负荷(W) | 16646 | 15905 | 12591 | 9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6646 | 6800 | 6711 | 6337 | 5563 | 4590 | 3340 | 1924 | 1536
| 总辐射负荷(W) | 16646 | 15905 | 12591 | 9493 | 6646 | 6800 | 6711 | 6337 | 5563 | 4590 | 3340 | 1924 | 1536
| 温差传热负荷(W) | 1002 | 1129 | 1242 | 1358 | 1471 | 1567 | 1626 | 1648 | 1617 | 1601 | 1532 | 1426 | 1317
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 11927 | 12773 | 11417 | 8718 | 4427 | 4564 | 4548 | 4355 | 3916 | 3377 | 2658 | 1827 | 1556
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.6 | 392.7 | 346.9 | 257.6 | 188.1 | 173.4 | 163.1 | 150.1 | 131.9 | 110.7 | 85.5 | 57.5 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 87.9 | 102 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.9 | 58.8 | 33.9 | 27.1
| 直射负荷(W) | 11381 | 12157 | 10740 | 7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 3709 | 3661 | 3456 | 3034 | 2504 | 1822 | 1049 | 838
| 总辐射负荷(W) | 11381 | 12157 | 10740 | 7977 | 3625 | 3709 | 3661 | 3456 | 3034 | 2504 | 1822 | 1049 | 838
| 温差传热负荷(W) | 546 | 616 | 677 | 741 | 802 | 855 | 887 | 899 | 882 | 873 | 836 | 778 | 718
3001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 50.7 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1521 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 9.75 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 7020 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 23 | 4.3 | 98.9 | 只有内遮阳
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 19 | 4.3 | 81.7 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023
| 潜热负荷(W) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850
| 湿负荷(kg/h) | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013
| 显热负荷(W) | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583
| 潜热负荷(W) | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431
| 湿负荷(kg/h) | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583
| 新风机组潜热负荷(W) | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431
| 新风机组负荷(W) | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694
设备 | 总冷负荷(W) | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750
灯光 | 总冷负荷(W) | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 5121 | 6406 | 7359 | 8057 | 8487 | 9174 | 12179 | 16732 | 19928 | 20190 | 15948 | 3492 | 2974
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 98.9
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.6 | 96 | 109.5 | 118.1 | 123.3 | 127 | 176.6 | 252.9 | 307.3 | 312 | 241.8 | 97.8 | 67.9
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7535 | 10478 | 15010 | 18238 | 18516 | 14347 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 4073 | 5225 | 6060 | 6636 | 6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 1598
| 总辐射负荷(W) | 4073 | 5225 | 6060 | 6636 | 6948 | 7535 | 10478 | 15010 | 18238 | 18516 | 14347 | 2002 | 1598
| 温差传热负荷(W) | 1048 | 1181 | 1300 | 1421 | 1538 | 1638 | 1700 | 1722 | 1690 | 1673 | 1601 | 1490 | 1375
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 15257 | 14720 | 11945 | 9361 | 7011 | 7225 | 7197 | 6890 | 6194 | 5339 | 4199 | 2884 | 2456
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.6 | 280.4 | 221.8 | 167 | 154.8 | 151.2 | 144.6 | 134.9 | 118.3 | 99 | 75 | 48.3 | 40.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 14392 | 13744 | 10871 | 8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 | 5871 | 5792 | 5467 | 4798 | 3957 | 2877 | 1654 | 1320
| 总辐射负荷(W) | 14392 | 13744 | 10871 | 8187 | 5740 | 5871 | 5792 | 5467 | 4798 | 3957 | 2877 | 1654 | 1320
| 温差传热负荷(W) | 866 | 976 | 1074 | 1174 | 1271 | 1353 | 1405 | 1423 | 1396 | 1382 | 1322 | 1231 | 1136
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 2672 | 3342 | 3840 | 4203 | 5132 | 7124 | 9123 | 10302 | 10088 | 8685 | 6113 | 1822 | 1551
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.1 | 95.7 | 108.9 | 118 | 139.8 | 202.5 | 266 | 303.7 | 297.4 | 252.3 | 170.5 | 84 | 63.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330 | 6270 | 8236 | 9404 | 9207 | 7812 | 5278 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2125 | 2726 | 3162 | 3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 834
| 总辐射负荷(W) | 2125 | 2726 | 3162 | 3462 | 4330 | 6270 | 8236 | 9404 | 9207 | 7812 | 5278 | 1045 | 834
| 温差传热负荷(W) | 547 | 616 | 678 | 741 | 803 | 855 | 887 | 899 | 882 | 873 | 835 | 777 | 718
3002[女卫]
基本参数 | 房间名称
女卫
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.1 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 200 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| 潜热负荷(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 湿负荷(kg/h) | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 新风机组潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 新风机组负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
设备 | 总冷负荷(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
灯光 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3003[男卫]
基本参数 | 房间名称
男卫
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.1 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 200 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| 潜热负荷(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 湿负荷(kg/h) | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 新风机组潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 新风机组负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
设备 | 总冷负荷(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
灯光 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3004[走廊]
基本参数 | 房间名称
走廊
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 12.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 375 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 2500 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 60 | 4.3 | 258
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701
| 潜热负荷(W) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501
| 湿负荷(kg/h) | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114
| 显热负荷(W) | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012
| 潜热负荷(W) | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102
| 湿负荷(kg/h) | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012
| 新风机组潜热负荷(W) | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102
| 新风机组负荷(W) | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317
设备 | 总冷负荷(W) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
灯光 | 总冷负荷(W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
内墙 | 总冷负荷(W) | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3005[合用前室,2]
基本参数 | 房间名称
合用前室
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
3006[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 58.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1755 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 11.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 8100 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 37 | 4.3 | 159.1 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488
| 潜热负荷(W) | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135
| 湿负荷(kg/h) | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785
| 显热负荷(W) | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288
| 潜热负荷(W) | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497
| 湿负荷(kg/h) | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288
| 新风机组潜热负荷(W) | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497
| 新风机组负荷(W) | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57
设备 | 总冷负荷(W) | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250
灯光 | 总冷负荷(W) | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 8242 | 10309 | 11842 | 12962 | 15828 | 21969 | 28132 | 31767 | 31104 | 26773 | 18839 | 5612 | 4780
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1 | 159.1
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.1 | 95.8 | 109 | 118 | 139.9 | 202.5 | 266 | 303.8 | 297.4 | 252.3 | 170.4 | 83.9 | 63.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.7 | 58.6 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13352 | 19333 | 25396 | 28996 | 28386 | 24082 | 16264 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 6555 | 8408 | 9751 | 10676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217 | 2568
| 总辐射负荷(W) | 6555 | 8408 | 9751 | 10676 | 13352 | 19333 | 25396 | 28996 | 28386 | 24082 | 16264 | 3217 | 2568
| 温差传热负荷(W) | 1687 | 1901 | 2091 | 2286 | 2475 | 2636 | 2735 | 2771 | 2718 | 2691 | 2575 | 2396 | 2212
3007[办公室3]
基本参数 | 房间名称
办公室3
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 44.2 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1326 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 8.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 6120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.3 | 94.6 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 10 | 4.3 | 43 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636
| 潜热负荷(W) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613
| 湿负荷(kg/h) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704
| 显热负荷(W) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995
| 潜热负荷(W) | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709
| 湿负荷(kg/h) | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995
| 新风机组潜热负荷(W) | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709
| 新风机组负荷(W) | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297
设备 | 总冷负荷(W) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
灯光 | 总冷负荷(W) | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 2671 | 3341 | 3839 | 4203 | 5131 | 7123 | 9122 | 10302 | 10089 | 8687 | 6116 | 1823 | 1553
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77 | 95.7 | 108.9 | 117.9 | 139.8 | 202.5 | 266 | 303.7 | 297.4 | 252.4 | 170.6 | 84.2 | 63.8
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329 | 6269 | 8235 | 9403 | 9207 | 7814 | 5281 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2124 | 2725 | 3161 | 3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 835
| 总辐射负荷(W) | 2124 | 2725 | 3161 | 3462 | 4329 | 6269 | 8235 | 9403 | 9207 | 7814 | 5281 | 1046 | 835
| 温差传热负荷(W) | 547 | 616 | 678 | 741 | 803 | 855 | 887 | 899 | 882 | 873 | 835 | 777 | 718
外窗[南] | 总冷负荷(W) | 4896 | 6288 | 7998 | 9621 | 8117 | 10740 | 10000 | 8752 | 7174 | 6185 | 4865 | 3343 | 2847
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 0 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6
| 直射辐射照度(W) | 0 | 4 | 29 | 54 | 64 | 54 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 69.8 | 90.9 | 119 | 145.6 | 160.9 | 161.6 | 147.5 | 125.2 | 106.2 | 87.4 | 64.3 | 38.7 | 31.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 5158 | 6755 | 8262 | 0 | 9173 | 8374 | 7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 3894 | 0 | 0 | 0 | 6646 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 4584 | 3334 | 1918 | 1531
| 总辐射负荷(W) | 3894 | 5158 | 6755 | 8262 | 6646 | 9173 | 8374 | 7104 | 5558 | 4584 | 3334 | 1918 | 1531
| 温差传热负荷(W) | 1002 | 1130 | 1243 | 1359 | 1471 | 1567 | 1626 | 1647 | 1616 | 1601 | 1531 | 1425 | 1316
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 9946 | 10649 | 9515 | 7260 | 3690 | 3803 | 3788 | 3627 | 3261 | 2811 | 2211 | 1519 | 1294
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.9 | 392.9 | 346.9 | 257.5 | 187.8 | 173 | 162.8 | 149.9 | 131.7 | 110.6 | 85.4 | 57.4 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 9491 | 10136 | 8950 | 6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021 | 3090 | 3049 | 2878 | 2526 | 2084 | 1515 | 872 | 696
| 总辐射负荷(W) | 9491 | 10136 | 8950 | 6643 | 3021 | 3090 | 3049 | 2878 | 2526 | 2084 | 1515 | 872 | 696
| 温差传热负荷(W) | 456 | 513 | 565 | 618 | 669 | 712 | 739 | 749 | 735 | 728 | 696 | 648 | 598
3008[办公室4]
基本参数 | 房间名称
办公室4
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 36.4 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1092 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 7 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 5040 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 25 | 4.3 | 107.5 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171
| 潜热负荷(W) | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328
| 湿负荷(kg/h) | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933
| 显热负荷(W) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290
| 潜热负荷(W) | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643
| 湿负荷(kg/h) | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290
| 新风机组潜热负荷(W) | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643
| 新风机组负荷(W) | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421
设备 | 总冷负荷(W) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
灯光 | 总冷负荷(W) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 24853 | 26614 | 23786 | 18158 | 9224 | 9508 | 9473 | 9072 | 8157 | 7033 | 5534 | 3804 | 3240
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.7 | 392.7 | 346.9 | 257.6 | 188 | 173.3 | 163 | 150 | 131.8 | 110.7 | 85.5 | 57.5 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.8 | 58.8 | 33.9 | 27
| 直射负荷(W) | 23715 | 25331 | 22374 | 16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7552 | 7727 | 7625 | 7199 | 6320 | 5214 | 3793 | 2184 | 1744
| 总辐射负荷(W) | 23715 | 25331 | 22374 | 16615 | 7552 | 7727 | 7625 | 7199 | 6320 | 5214 | 3793 | 2184 | 1744
| 温差传热负荷(W) | 1139 | 1283 | 1412 | 1544 | 1672 | 1780 | 1848 | 1872 | 1837 | 1819 | 1741 | 1620 | 1496
3009[办公室5]
基本参数 | 房间名称
办公室5
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 50.7 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1521 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 9.75 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 7020 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 38 | 4.3 | 163.4 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023
| 潜热负荷(W) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850
| 湿负荷(kg/h) | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013
| 显热负荷(W) | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583
| 潜热负荷(W) | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431
| 湿负荷(kg/h) | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583
| 新风机组潜热负荷(W) | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431 | 13431
| 新风机组负荷(W) | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013 | 18013
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694 | 18.694
设备 | 总冷负荷(W) | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750
灯光 | 总冷负荷(W) | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 11940 | 12781 | 11418 | 8710 | 4428 | 4563 | 4546 | 4352 | 3912 | 3372 | 2652 | 1822 | 1551
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 368 | 392.9 | 346.9 | 257.4 | 187.7 | 172.9 | 162.7 | 149.8 | 131.6 | 110.5 | 85.3 | 57.4 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 11393 | 12165 | 10740 | 7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 3708 | 3658 | 3453 | 3030 | 2499 | 1817 | 1045 | 834
| 总辐射负荷(W) | 11393 | 12165 | 10740 | 7969 | 3625 | 3708 | 3658 | 3453 | 3030 | 2499 | 1817 | 1045 | 834
| 温差传热负荷(W) | 547 | 616 | 678 | 741 | 803 | 855 | 887 | 899 | 882 | 873 | 835 | 777 | 718
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 30515 | 29439 | 23890 | 18721 | 14022 | 14449 | 14394 | 13780 | 12388 | 10678 | 8399 | 5769 | 4913
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.6 | 280.4 | 221.8 | 167 | 154.8 | 151.2 | 144.6 | 134.9 | 118.3 | 99 | 75 | 48.3 | 40.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 28783 | 27487 | 21742 | 16373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11480 | 11742 | 11585 | 10935 | 9596 | 7914 | 5754 | 3308 | 2640
| 总辐射负荷(W) | 28783 | 27487 | 21742 | 16373 | 11480 | 11742 | 11585 | 10935 | 9596 | 7914 | 5754 | 3308 | 2640
| 温差传热负荷(W) | 1732 | 1952 | 2147 | 2348 | 2542 | 2707 | 2809 | 2846 | 2792 | 2764 | 2645 | 2461 | 2272
10001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 41.6 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1248 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 8 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 5760 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 23 | 4.3 | 98.9 | 只有内遮阳
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 9 | 4.3 | 38.7 | 只有内遮阳
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 320 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481
| 潜热负荷(W) | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518
| 湿负荷(kg/h) | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780
| 显热负荷(W) | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760
| 潜热负荷(W) | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020
| 湿负荷(kg/h) | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760
| 新风机组潜热负荷(W) | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020
| 新风机组负荷(W) | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339
设备 | 总冷负荷(W) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
灯光 | 总冷负荷(W) | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 5117 | 6403 | 7357 | 8055 | 8486 | 9172 | 12178 | 16731 | 19926 | 20190 | 15953 | 3496 | 2977
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 98.9
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.5 | 95.9 | 109.4 | 118 | 123.3 | 127 | 176.6 | 252.9 | 307.3 | 312 | 241.9 | 97.9 | 68.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.8 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7534 | 10477 | 15009 | 18236 | 18517 | 14352 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 4070 | 5222 | 6057 | 6634 | 6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 1602
| 总辐射负荷(W) | 4070 | 5222 | 6057 | 6634 | 6948 | 7534 | 10477 | 15009 | 18236 | 18517 | 14352 | 2006 | 1602
| 温差传热负荷(W) | 1048 | 1181 | 1299 | 1421 | 1538 | 1638 | 1700 | 1722 | 1690 | 1673 | 1601 | 1490 | 1376
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 12040 | 11618 | 9431 | 7394 | 5534 | 5704 | 5683 | 5441 | 4892 | 4218 | 3318 | 2280 | 1942
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.4 | 280.3 | 221.8 | 167.1 | 155 | 151.3 | 144.7 | 135 | 118.4 | 99.1 | 75.1 | 48.4 | 40.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.8 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 11356 | 10848 | 8584 | 6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531 | 4636 | 4574 | 4318 | 3790 | 3127 | 2274 | 1308 | 1044
| 总辐射负荷(W) | 11356 | 10848 | 8584 | 6467 | 4531 | 4636 | 4574 | 4318 | 3790 | 3127 | 2274 | 1308 | 1044
| 温差传热负荷(W) | 683 | 770 | 847 | 926 | 1003 | 1068 | 1109 | 1123 | 1102 | 1091 | 1044 | 972 | 897
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 2002 | 2505 | 2879 | 3152 | 3848 | 5342 | 6841 | 7726 | 7567 | 6516 | 4588 | 1368 | 1165
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 38.7
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77 | 95.6 | 108.9 | 117.9 | 139.8 | 202.5 | 266 | 303.7 | 297.4 | 252.4 | 170.6 | 84.2 | 63.8
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.8 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246 | 4701 | 6176 | 7052 | 6905 | 5861 | 3962 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 1592 | 2043 | 2370 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 627
| 总辐射负荷(W) | 1592 | 2043 | 2370 | 2596 | 3246 | 4701 | 6176 | 7052 | 6905 | 5861 | 3962 | 785 | 627
| 温差传热负荷(W) | 410 | 462 | 508 | 556 | 602 | 641 | 665 | 674 | 661 | 655 | 627 | 583 | 538
屋面 | 总冷负荷(W) | 2097 | 1905 | 1744 | 1637 | 1603 | 1657 | 1802 | 2027 | 2317 | 2645 | 2982 | 3297 | 3559
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12 | 10.9 | 10 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 10.3 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17 | 18.8 | 20.3
10002[女卫]
基本参数 | 房间名称
女卫
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.1 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 200 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 20 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| 潜热负荷(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 湿负荷(kg/h) | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 新风机组潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 新风机组负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
设备 | 总冷负荷(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
灯光 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 136 | 124 | 113 | 105 | 101 | 100 | 105 | 114 | 126 | 142 | 159 | 176 | 192
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16.1 | 17.5
10003[男卫]
基本参数 | 房间名称
男卫
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.1 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 200 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 20 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| 潜热负荷(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 湿负荷(kg/h) | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 新风机组潜热负荷(W) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 新风机组负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
设备 | 总冷负荷(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
灯光 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 136 | 124 | 113 | 105 | 101 | 100 | 105 | 114 | 126 | 142 | 159 | 176 | 192
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16.1 | 17.5
10004[走廊]
基本参数 | 房间名称
走廊
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 12.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 375 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 2500 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 60 | 4.3 | 258
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 250 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701
| 潜热负荷(W) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501
| 湿负荷(kg/h) | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114
| 显热负荷(W) | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012
| 潜热负荷(W) | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102
| 湿负荷(kg/h) | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012
| 新风机组潜热负荷(W) | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102
| 新风机组负荷(W) | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317
设备 | 总冷负荷(W) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
灯光 | 总冷负荷(W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
内墙 | 总冷负荷(W) | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 1670 | 1523 | 1394 | 1295 | 1241 | 1243 | 1304 | 1423 | 1591 | 1794 | 2015 | 2233 | 2427
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.1 | 10.2 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10.4 | 11.6 | 13.1 | 14.7 | 16.3 | 17.7
10005[合用前室,2]
基本参数 | 房间名称
合用前室
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 12 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 89 | 82 | 75 | 70 | 67 | 67 | 70 | 75 | 82 | 91 | 101 | 111 | 121
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.5 | 12.4 | 11.5 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.3
10006[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 58.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1755 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 11.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 8100 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 37 | 4.3 | 159.1 | 只有内遮阳
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 7 | 4.3 | 30.1 | 只有内遮阳
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 450 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 5623
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488
| 潜热负荷(W) | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135
| 湿负荷(kg/h) | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785
| 显热负荷(W) | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288
| 潜热负荷(W) | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497
| 湿负荷(kg/h) | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288
| 新风机组潜热负荷(W) | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497 | 15497
| 新风机组负荷(W) | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785 | 20785
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57
设备 | 总冷负荷(W) | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250
灯光 | 总冷负荷(W) | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 8242 | 10309 | 11842 | 12962 | 15828 | 21969 | 28132 | 31767 | 31104 | 26773 | 18839 | 5612 | 4780
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1 | 159.1
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.1 | 95.8 | 109 | 118 | 139.9 | 202.5 | 266 | 303.8 | 297.4 | 252.3 | 170.4 | 83.9 | 63.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.7 | 58.6 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13352 | 19333 | 25396 | 28996 | 28386 | 24082 | 16264 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 6555 | 8408 | 9751 | 10676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217 | 2568
| 总辐射负荷(W) | 6555 | 8408 | 9751 | 10676 | 13352 | 19333 | 25396 | 28996 | 28386 | 24082 | 16264 | 3217 | 2568
| 温差传热负荷(W) | 1687 | 1901 | 2091 | 2286 | 2475 | 2636 | 2735 | 2771 | 2718 | 2691 | 2575 | 2396 | 2212
外窗[南] | 总冷负荷(W) | 1559 | 2002 | 2546 | 3062 | 2583 | 3417 | 3181 | 2783 | 2281 | 1966 | 1546 | 1062 | 904
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1
| 直射辐射照度(W) | 0 | 4 | 29 | 54 | 64 | 54 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 69.9 | 90.9 | 119.1 | 145.6 | 161 | 161.6 | 147.5 | 125.1 | 106 | 87.3 | 64.2 | 38.6 | 31.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.1 | 111.5 | 97.8 | 80.7 | 58.6 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 0 | 1643 | 2150 | 2630 | 0 | 2918 | 2663 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 1457 | 1059 | 609 | 486
| 总辐射负荷(W) | 1240 | 1643 | 2150 | 2630 | 2115 | 2918 | 2663 | 2259 | 1767 | 1457 | 1059 | 609 | 486
| 温差传热负荷(W) | 319 | 360 | 396 | 433 | 468 | 499 | 518 | 524 | 514 | 509 | 487 | 453 | 418
屋面 | 总冷负荷(W) | 2989 | 2719 | 2493 | 2339 | 2285 | 2351 | 2542 | 2846 | 3239 | 3687 | 4152 | 4589 | 4954
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.1 | 11 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 11.5 | 13.1 | 15 | 16.8 | 18.6 | 20.1
10007[办公室3]
基本参数 | 房间名称
办公室3
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 42.9 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1287 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 8.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 5940 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 28 | 4.3 | 120.4 | 只有内遮阳
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 330 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 4124 | 4124 | 4124 | 4124 | 4124 | 4124 | 4124 | 4124 | 4124 | 4124 | 4124 | 4124 | 4124
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558
| 潜热负荷(W) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565
| 湿负荷(kg/h) | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242
| 显热负荷(W) | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878
| 潜热负荷(W) | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365
| 湿负荷(kg/h) | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878
| 新风机组潜热负荷(W) | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365 | 11365
| 新风机组负荷(W) | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242 | 15242
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818
设备 | 总冷负荷(W) | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250
灯光 | 总冷负荷(W) | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[南] | 总冷负荷(W) | 2670 | 3429 | 4362 | 5248 | 4428 | 5858 | 5455 | 4774 | 3914 | 3374 | 2654 | 1824 | 1553
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6
| 直射辐射照度(W) | 0 | 4 | 29 | 54 | 64 | 54 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 69.8 | 90.9 | 119 | 145.6 | 160.9 | 161.6 | 147.5 | 125.2 | 106.2 | 87.4 | 64.3 | 38.7 | 31.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 2813 | 3684 | 4506 | 0 | 5003 | 4568 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2124 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 3032 | 2501 | 1819 | 1046 | 835
| 总辐射负荷(W) | 2124 | 2813 | 3684 | 4506 | 3625 | 5003 | 4568 | 3875 | 3032 | 2501 | 1819 | 1046 | 835
| 温差传热负荷(W) | 547 | 616 | 678 | 741 | 803 | 855 | 887 | 899 | 882 | 873 | 835 | 777 | 718
外窗[东南] | 总冷负荷(W) | 18960 | 22368 | 22435 | 19815 | 15703 | 10648 | 10608 | 10157 | 9132 | 7872 | 6193 | 4255 | 3624
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4
| 直射辐射照度(W) | 265 | 281 | 231 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 244.8 | 289.7 | 288.7 | 250.4 | 191.5 | 162.1 | 151.7 | 139.9 | 122.6 | 102.4 | 78 | 50.9 | 42.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 17684 | 20930 | 20854 | 18085 | 13830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8653 | 8538 | 8060 | 7074 | 5835 | 4244 | 2441 | 1949
| 总辐射负荷(W) | 17684 | 20930 | 20854 | 18085 | 13830 | 8653 | 8538 | 8060 | 7074 | 5835 | 4244 | 2441 | 1949
| 温差传热负荷(W) | 1276 | 1438 | 1582 | 1729 | 1873 | 1994 | 2070 | 2097 | 2057 | 2037 | 1949 | 1814 | 1675
屋面 | 总冷负荷(W) | 2180 | 1982 | 1816 | 1704 | 1666 | 1718 | 1861 | 2088 | 2381 | 2714 | 3058 | 3380 | 3649
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.1 | 11 | 10 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 10.3 | 11.6 | 13.2 | 15 | 16.9 | 18.7 | 20.2
10008[办公室4]
基本参数 | 房间名称
办公室4
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 48.1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1443 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 9.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 6660 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 38 | 4.3 | 163.4 | 只有内遮阳
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 370 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868
| 潜热负荷(W) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755
| 湿负荷(kg/h) | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090
| 显热负荷(W) | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348
| 潜热负荷(W) | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742
| 湿负荷(kg/h) | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348
| 新风机组潜热负荷(W) | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742
| 新风机组负荷(W) | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735
设备 | 总冷负荷(W) | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250
灯光 | 总冷负荷(W) | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 11938 | 12780 | 11418 | 8711 | 4428 | 4563 | 4546 | 4352 | 3912 | 3373 | 2653 | 1822 | 1552
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.9 | 392.9 | 346.9 | 257.4 | 187.7 | 172.9 | 162.7 | 149.8 | 131.6 | 110.5 | 85.4 | 57.4 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.8 | 26.9
| 直射负荷(W) | 11391 | 12164 | 10740 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 3708 | 3659 | 3453 | 3031 | 2500 | 1818 | 1045 | 834
| 总辐射负荷(W) | 11391 | 12164 | 10740 | 7970 | 3625 | 3708 | 3659 | 3453 | 3031 | 2500 | 1818 | 1045 | 834
| 温差传热负荷(W) | 547 | 616 | 678 | 741 | 803 | 855 | 887 | 899 | 882 | 873 | 835 | 777 | 718
外窗[东北] | 总冷负荷(W) | 30511 | 29437 | 23890 | 18723 | 14021 | 14450 | 14395 | 13782 | 12389 | 10680 | 8400 | 5771 | 4914
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4
| 直射辐射照度(W) | 318 | 232 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 293.6 | 280.4 | 221.8 | 167 | 154.8 | 151.2 | 144.6 | 134.9 | 118.4 | 99.1 | 75 | 48.3 | 40.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.8 | 26.9
| 直射负荷(W) | 28780 | 27486 | 21743 | 16376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11480 | 11743 | 11586 | 10936 | 9598 | 7916 | 5756 | 3309 | 2642
| 总辐射负荷(W) | 28780 | 27486 | 21743 | 16376 | 11480 | 11743 | 11586 | 10936 | 9598 | 7916 | 5756 | 3309 | 2642
| 温差传热负荷(W) | 1732 | 1952 | 2147 | 2347 | 2542 | 2707 | 2809 | 2846 | 2792 | 2764 | 2645 | 2461 | 2273
屋面 | 总冷负荷(W) | 2430 | 2207 | 2022 | 1898 | 1858 | 1919 | 2084 | 2343 | 2676 | 3054 | 3443 | 3806 | 4109
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12 | 10.9 | 10 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 10.3 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17 | 18.8 | 20.3
负荷计算方法和公式
冷负荷计算依据和公式
1 外墙和屋面传热冷负荷计算公式
外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=K·F·Δtτ-ξ (1.1)
式中：
F-计算面积，㎡；
τ-计算时刻，点钟；
τ-ξ-温度波的作用时刻，即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻， 点钟；
Δtτ-ξ-作用时刻下，通过外墙或屋面的冷负荷计算温差，简称负荷温差，℃。
注：例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。
当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时，可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ：
Qpj=K·F·Δtpj (1.2)
式中：
Δtpj-负荷温差的日平均值，℃。
2 外窗的温差传热冷负荷
通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算：
Qτ=a·K·F·Δtτ (2.1)
式中：
Δtτ-计算时刻下的负荷温差，℃；
K-传热系数；
a-窗框修正系数。
3 外窗太阳辐射冷负荷
透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ，应根据不同情况分别按下列各式计算：
[1]. 当外窗无任何遮阳设施时
Qτ=F·Xg·Jwτ (3.1)
式中：
Xg-窗的构造修正系数；
Jwτ-计算时刻下，透过无遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[2]. 当外窗只有内遮阳设施时
Qτ=F·Xg·Xz·Jnτ (3.2)
式中：
Xz-内遮阳系数；
Jnτ-计算时刻下，透过有内遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[3]. 当外窗只有外遮阳板时
Qτ=[F1·Jwτ+(F-F1) ·Jwτ0] ·Xg (3.3)
式中：
F1-窗口受到太阳照射时的直射面积，㎡。
Jwτ0-计算时刻下，透过无遮阳设施玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[4]. 当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时
Qτ=[F1·Jnτ+(F-F1) ·Jnτ0] ·Xg·Xz (3.4)
式中:
Jnτ0-计算时刻下，透过有内遮阳设施窗玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度，W/㎡。
4 内围护结构的传热冷负荷
[1]. 相邻空间通风良好时
当相邻空间通风良好时，内墙或间层楼板由于温差传热形成的冷负荷可按下式估算：
Q=K·F·(twp-tn) (4.1)
式中：
twp-夏季空气调节室外计算日平均温度，℃；
[2]. 相邻空间有发热量时
通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷，按下式计算：
Q=K·F·(twp+Δtls-tn) (4.2)
式中：
Q-稳态冷负荷，下同，W；
tn-夏季空气调节室内计算温度，℃；
Δtls-邻室温升，可根据邻室散热强度采用，℃。
5 人体冷负荷
人体显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，按下式计算：
Qτ=φ·n·q1·Xτ-τ (5.1)
式中：
φ-群体系数；
n-计算时刻空调房间内的总人数；
q1-名成年男子小时显热散热量，W；
τ-计算时刻，h；
τ-人员进入空调区的时刻，h；
τ-τ-从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间，h；
Xτ-τ-τ-τ时刻人体显热散热的冷负荷系数。
6 灯光冷负荷
照明设备散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，应根据灯具的种类和安装情况分别按下列各式计算：
白炽灯散热形成的冷负荷
Qτ=n1·N·Xτ-τ (6.1)
镇流器在空调区之外的荧光灯
Qτ=n1·N·Xτ-τ (6.2)
镇流器装在空调区之内的荧光灯
Qτ=1.2·n1·N·Xτ-τ (6.3)
暗装在空调房间吊顶玻璃罩内的荧光灯
Qτ=n0·n1·N·Xτ-τ (6.4)
式中:
N-照明设备的安装功率，W；
n0-考虑玻璃反射，顶棚内通风情况的系数，当荧光灯罩有小孔， 利用自然通风散热于顶棚内时，取为0.5-0.6，荧光灯罩无通风孔时，视顶棚内通风情况取为0.6-0.8；
n1-同时使用系数，一般为0.5-0.8；
τ-计算时刻，h；
τ-开灯时刻，h；
τ-τ-从开灯时刻算起到计算时刻的时间，h；
Xτ-τ-τ-τ时刻灯具散热的冷负荷系数。
7 设备冷负荷
热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，按下式计算：
Qτ=qs·Xτ-τ (7.1)
式中：
τ-热源投入使用的时刻，h；
τ-τ-从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的持续时间，ｈ；
Xτ-τ-τ-τ时间设备、器具散热的冷负荷系数；
qs-热源的实际散热量，W。
[1]. 电热工艺设备散热量
qs=n1·n2·n3·n4·N (7.2)
[2]. 电动机和工艺设备均在空调房间内的散发量
qs=n1·n2·n3·N/η (7.3)
[3]. 只有电动机在空调房间内的散热量
qs= n1·n2·n3·N·(1-η) /η (7.4)
[4]. 只有工艺设备在空调房间内的散热量
qs=n1·n2·n3·N (7.5)
式中:
N-设备的总安装功率，W；
η-电动机的效率；
n1-同时使用系数，一般可取0.5-1.0；
n2-安装系数，一般可取0.7-0.9；
n3-负荷系数，即小时平均实耗功率与设计最大功率之比，一般可取0.4-0.5左右；
n4-通风保温系数；
8 渗透空气显热冷负荷
渗透空气的显冷负荷Q，按下式计算：
Q=0.28·G·(tw-tn) (8.1)
式中：
G-单位时间渗入室内的总空气量，kg/h；
tw-夏季空调室外干球温度，℃；
tn-室内计算温度，℃。
9 食物的显热散热冷负荷
进行餐厅冷负荷计算时，需要考虑食物的散热量。食物的显热散热形成的冷负荷，可按每位就餐客人9W考虑。
10 散湿量与潜热冷负荷
[1]. 人体散湿和潜热冷负荷
人体散湿量按下式计算
Dτ=0.001·φ·nτ·g (10.1.1)
式:
D-散湿量，kg/h；
φ-群体系数;
nτ-计算时刻空调区的总人数；
g-一名成年男子的小时散湿量，g/h。
人体散湿形成的潜热冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=φ·nτ·q2 (10.1.2)
式中:
q2-一名成年男子小时潜热散热量，W。
[2]. 渗入空气散湿量及潜热冷负
渗透空气带入室内的湿量D (kg/h)，按下式计算：
D=0.001·G·(dw-dn) (10.2.1)
渗入空气形成的潜热冷负荷Q (W)，按下式计算：
Q=0.28·G·(hw-hn) (10.2.2)
式中:
dw-室外空气的含湿量，g/Kg；
dn-室内空气的含湿量，g/Kg；
hw-室外空气的焓，KJ/Kg；
hn-室内空气的焓，KJ/Kg。
[3]. 食物散湿量及潜热冷负荷
餐厅的食物散湿量Dτ(kg/h)，按下式计算：
Dτ=0.012·nτ·φ (10.3.1)
式中:
nτ-就餐总人数。
食物散湿量形成的潜热冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=700·Dτ (10.3.2)
[4]. 水面蒸发散湿量及潜热冷负荷
敞开水面的蒸发散湿量D (kg/h)，按下式计算：
D=(a+0.00013·v) ·(Pqb-Pq) ·A·B/B1 (10.4.1)
式中:
A-蒸发表面积，㎡；
a-不同水温下的扩散系数；
v-蒸发表面的空气流速；
Pqb-相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力；
Pq-室内空气的水蒸气分压力；
B-标准大气压，101325Pa；
B1-当地大气压（Pa）。
水面蒸发散湿量形成的潜热冷负荷Q(W)，按下式计算：
Q= (2500-2.35·t) ·D·1000 (10.4.2)
式中：
t-水表面温度,℃。
[5]. 水流蒸发散湿量及潜热冷负荷
有水流动的地面，其表面的蒸发水分应按下式计算：
D=G·c·(t1-t2)/γ (10.5.1)
式中:
G-流动的水量，kg/h；
c-水的比热，4.1868kJ/(kg.K)；
t1-水的初温，℃；
t2-水的终温，排入下水管网时的水温，℃；
γ-水的汽化潜热，平均取2450kJ/kg。
水面蒸发散湿量形成的潜热冷负荷Q(W)，按下式计算：
Q= (2500-2.35·(t1+t2)/2) ·D·1000 (10.5.2)
[6]. 化学反应的散热量和散湿量
Q=n1·n2·G·q/3600 (10.6.1)
W=n1·n2·g·w (10.6.2)
Qq=628·W (10.6.2)
式中:
Q-化学反应的全热散热量，W；
n1-考虑不完全燃烧的系数，可取0.95；
n2-负荷系数，即每个燃烧点实际燃料消耗量与其最大燃料消耗量之比，根据工艺使用情况确定；
G-每小时燃料最大消耗量，m3/h；
q-燃料的热值，kJ/m3；
w-燃料的单位散湿量，kg/m3；
W-化学反应的散湿量，kg/h；
Qq-化学反应的潜热散热量，W。
鉴定情况：建设部科技成果评估证书 建科评[2004]019号
软件版本：鸿业负荷计算[谐波法] V6.2.20110825.893