管道设置说明
	序号
	管道名称
	颜    色
	

	
	
	底  色
	色  环
	

	1
	生活给水管
	绿
	
	1.色环宽度：不应小于50mm。
2.色环标识间距不宜超过5米(地库干管每主梁格中间设置、立管每管井 中间设置)同时在管道转弯处、分支位和当经过不同的房间和区域时，
仍须在两侧加上色环标识。
3.当两根及以上的管道平行安装时，色环须安排装设在各管道的同一位置。
4.保温管道保温层外壳刷或加贴相应管道标识色环及文字、箭头标识。
5.明露外立面的管道外壁刷与外墙同色防水面漆。
6.塑料雨、污排水管宜采用不同底色的管材予以区分。

	2
	热水管
	
	浅红
	

	3
	消火栓给水管
	红
	
	

	4
	喷淋给水管
	红
	黄
	

	5
	中水管
	银粉色
	浅绿
	

	6
	废水排水管
	黑或灰
	红
	

	7
	雨水排水管
	灰
	蓝
	

	8
	压力排水管
	灰
	白
	

	9
	生活污水排水管
	灰
	
	

	10
	塑料管
	本色
	
	


注：在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈班、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

