## 负荷计算表
三、热负荷计算书
工程负荷统计
冬季空调负荷统计 | 面积(㎡) | 冬季总热负荷(含新风/全热)(W) | 冬季总热负荷(含新风/显热)(W) | 冬季室内热负荷(全热)(W) | 冬季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 冬季室内湿负荷(kg/h) | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷(W) | 冬季新风机组热负荷(全热)(W) | 冬季新风机组热负荷(显热)(W) | 冬季新风机组热负荷(潜热)(W) | 冬季总热负荷指标(含新风)(W/㎡) | 冬季室内热负荷指标(W/㎡)
| 19470 | 1381475 | 1161981 | 630549 | -304.769 | 0 | 68341 | 750926 | 750926 | 531433 | 219493 | 71 | 32.4
建筑物负荷统计
冬季空调负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 冬季总热负荷(含新风/全热)(W) | 冬季总热负荷(含新风/显热)(W) | 冬季室内热负荷(全热)(W) | 冬季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 冬季室内湿负荷(kg/h) | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷(W) | 冬季新风机组热负荷(全热)(W) | 冬季新风机组热负荷(显热)(W) | 冬季新风机组热负荷(潜热)(W) | 冬季总热负荷指标(含新风)(W/㎡) | 冬季室内热负荷指标(W/㎡)
T2塔楼 | 19470 | 1381475 | 1161981 | 630549 | -304.769 | 0 | 68341 | 750926 | 750926 | 531433 | 219493 | 71 | 32.4
楼层负荷统计
T2塔楼所有楼层负荷统计
冬季空调负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 冬季总热负荷(含新风/全热)(W) | 冬季总热负荷(含新风/显热)(W) | 冬季室内热负荷(全热)(W) | 冬季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 冬季室内湿负荷(kg/h) | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷(W) | 冬季新风机组热负荷(全热)(W) | 冬季新风机组热负荷(显热)(W) | 冬季新风机组热负荷(潜热)(W) | 冬季总热负荷指标(含新风)(W/㎡) | 冬季室内热负荷指标(W/㎡)
-2楼层 | 40 | 3671 | 3222 | 2133 | -0.624 | 0 | 140 | 1538 | 1538 | 1089 | 450 | 91.8 | 53.3
-1楼层 | 40 | 3671 | 3222 | 2133 | -0.624 | 0 | 140 | 1538 | 1538 | 1089 | 450 | 91.8 | 53.3
1楼层 | 1824 | 150037 | 129687 | 80417 | -28.256 | 0 | 6336 | 69620 | 69620 | 49270 | 20350 | 82.3 | 44.1
2楼层 | 1394 | 94986 | 79945 | 43529 | -20.884 | 0 | 4683 | 51456 | 51456 | 36416 | 15041 | 68.1 | 31.2
3楼层 | 2164 | 147940 | 123255 | 63487 | -34.276 | 0 | 7686 | 84453 | 84453 | 59768 | 24685 | 68.4 | 29.3
4楼层 | 2164 | 147940 | 123255 | 63487 | -34.276 | 0 | 7686 | 84453 | 84453 | 59768 | 24685 | 68.4 | 29.3
5楼层 | 2164 | 147940 | 123255 | 63487 | -34.276 | 0 | 7686 | 84453 | 84453 | 59768 | 24685 | 68.4 | 29.3
6楼层 | 2164 | 147940 | 123255 | 63487 | -34.276 | 0 | 7686 | 84453 | 84453 | 59768 | 24685 | 68.4 | 29.3
7楼层 | 2064 | 142584 | 119151 | 62416 | -32.537 | 0 | 7296 | 80168 | 80168 | 56735 | 23433 | 69.1 | 30.2
8楼层 | 1784 | 121610 | 101684 | 53441 | -27.667 | 0 | 6204 | 68169 | 68169 | 48244 | 19926 | 68.2 | 30
9楼层 | 1884 | 128984 | 107806 | 56529 | -29.406 | 0 | 6594 | 72454 | 72454 | 51276 | 21178 | 68.5 | 30
10楼层 | 1784 | 144171 | 124245 | 76002 | -27.667 | 0 | 6204 | 68169 | 68169 | 48244 | 19926 | 80.8 | 42.6
房间负荷统计
T2塔楼所有房间负荷统计
冬季空调负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 冬季总热负荷(含新风/全热)(W) | 冬季总热负荷(含新风/显热)(W) | 冬季室内热负荷(全热)(W) | 冬季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 冬季室内湿负荷(kg/h) | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷(W) | 冬季新风机组热负荷(全热)(W) | 冬季新风机组热负荷(显热)(W) | 冬季新风机组热负荷(潜热)(W) | 冬季总热负荷指标(含新风)(W/㎡) | 冬季室内热负荷指标(W/㎡)
-2001[电梯厅,2] | 20 | 1836 | 1611 | 1067 | -0.312 | 0 | 70 | 769 | 769 | 544 | 225 | 91.8 | 53.3
-1001[电梯厅,2] | 20 | 1836 | 1611 | 1067 | -0.312 | 0 | 70 | 769 | 769 | 544 | 225 | 91.8 | 53.3
1001[门厅1] | 500 | 40431 | 34810 | 21202 | -7.804 | 0 | 1750 | 19229 | 19229 | 13608 | 5621 | 80.9 | 42.4
1004[合用前室,2] | 12 | 680 | 622 | 482 | -0.08 | 0 | 18 | 198 | 198 | 140 | 58 | 56.6 | 40.1
1003[门厅2] | 650 | 57170 | 49863 | 32172 | -10.145 | 0 | 2275 | 24998 | 24998 | 17691 | 7307 | 88 | 49.5
1005[门厅3] | 650 | 51077 | 43770 | 26079 | -10.145 | 0 | 2275 | 24998 | 24998 | 17691 | 7307 | 78.6 | 40.1
2001[办公室1] | 390 | 33870 | 28985 | 17157 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 86.8 | 44
2002[女卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
2003[男卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
2004[走廊] | 250 | 5962 | 4758 | 1841 | -1.672 | 0 | 375 | 4120 | 4120 | 2916 | 1204 | 23.8 | 7.4
2005[合用前室,2] | 12 | 519 | 461 | 321 | -0.08 | 0 | 18 | 198 | 198 | 140 | 58 | 43.2 | 26.8
2006[办公室2] | 150 | 10640 | 8761 | 4212 | -2.609 | 0 | 585 | 6428 | 6428 | 4549 | 1879 | 70.9 | 28.1
2007[办公室3] | 280 | 20535 | 17028 | 8536 | -4.87 | 0 | 1092 | 11999 | 11999 | 8492 | 3507 | 73.3 | 30.5
2008[办公室4] | 260 | 21682 | 18426 | 10540 | -4.522 | 0 | 1014 | 11142 | 11142 | 7885 | 3257 | 83.4 | 40.5
3001[办公室1] | 390 | 33403 | 28518 | 16690 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 85.6 | 42.8
3002[女卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
3003[男卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
3004[走廊] | 250 | 5962 | 4758 | 1841 | -1.672 | 0 | 375 | 4120 | 4120 | 2916 | 1204 | 23.8 | 7.4
3005[合用前室,2] | 12 | 519 | 461 | 321 | -0.08 | 0 | 18 | 198 | 198 | 140 | 58 | 43.2 | 26.8
3006[办公室2] | 450 | 29234 | 23597 | 9950 | -7.826 | 0 | 1755 | 19284 | 19284 | 13647 | 5637 | 65 | 22.1
3007[办公室3] | 340 | 25577 | 21318 | 11007 | -5.913 | 0 | 1326 | 14570 | 14570 | 10311 | 4259 | 75.2 | 32.4
3008[办公室4] | 280 | 19162 | 15655 | 7164 | -4.87 | 0 | 1092 | 11999 | 11999 | 8492 | 3507 | 68.4 | 25.6
3009[办公室5] | 390 | 32305 | 27420 | 15592 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 82.8 | 40
4001[办公室1] | 390 | 33403 | 28518 | 16690 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 85.6 | 42.8
4002[女卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
4003[男卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
4004[走廊] | 250 | 5962 | 4758 | 1841 | -1.672 | 0 | 375 | 4120 | 4120 | 2916 | 1204 | 23.8 | 7.4
4005[合用前室,2] | 12 | 519 | 461 | 321 | -0.08 | 0 | 18 | 198 | 198 | 140 | 58 | 43.2 | 26.8
4006[办公室2] | 450 | 29234 | 23597 | 9950 | -7.826 | 0 | 1755 | 19284 | 19284 | 13647 | 5637 | 65 | 22.1
4007[办公室3] | 340 | 25577 | 21318 | 11007 | -5.913 | 0 | 1326 | 14570 | 14570 | 10311 | 4259 | 75.2 | 32.4
4008[办公室4] | 280 | 19162 | 15655 | 7164 | -4.87 | 0 | 1092 | 11999 | 11999 | 8492 | 3507 | 68.4 | 25.6
4009[办公室5] | 390 | 32305 | 27420 | 15592 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 82.8 | 40
5001[办公室1] | 390 | 33403 | 28518 | 16690 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 85.6 | 42.8
5002[女卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
5003[男卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
5004[走廊] | 250 | 5962 | 4758 | 1841 | -1.672 | 0 | 375 | 4120 | 4120 | 2916 | 1204 | 23.8 | 7.4
5005[合用前室,2] | 12 | 519 | 461 | 321 | -0.08 | 0 | 18 | 198 | 198 | 140 | 58 | 43.2 | 26.8
5006[办公室2] | 450 | 29234 | 23597 | 9950 | -7.826 | 0 | 1755 | 19284 | 19284 | 13647 | 5637 | 65 | 22.1
5007[办公室3] | 340 | 25577 | 21318 | 11007 | -5.913 | 0 | 1326 | 14570 | 14570 | 10311 | 4259 | 75.2 | 32.4
5008[办公室4] | 280 | 19162 | 15655 | 7164 | -4.87 | 0 | 1092 | 11999 | 11999 | 8492 | 3507 | 68.4 | 25.6
5009[办公室5] | 390 | 32305 | 27420 | 15592 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 82.8 | 40
6001[办公室1] | 390 | 33403 | 28518 | 16690 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 85.6 | 42.8
6002[女卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
6003[男卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
6004[走廊] | 250 | 5962 | 4758 | 1841 | -1.672 | 0 | 375 | 4120 | 4120 | 2916 | 1204 | 23.8 | 7.4
6005[合用前室,2] | 12 | 519 | 461 | 321 | -0.08 | 0 | 18 | 198 | 198 | 140 | 58 | 43.2 | 26.8
6006[办公室2] | 450 | 29234 | 23597 | 9950 | -7.826 | 0 | 1755 | 19284 | 19284 | 13647 | 5637 | 65 | 22.1
6007[办公室3] | 340 | 25577 | 21318 | 11007 | -5.913 | 0 | 1326 | 14570 | 14570 | 10311 | 4259 | 75.2 | 32.4
6008[办公室4] | 280 | 19162 | 15655 | 7164 | -4.87 | 0 | 1092 | 11999 | 11999 | 8492 | 3507 | 68.4 | 25.6
6009[办公室5] | 390 | 32305 | 27420 | 15592 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 82.8 | 40
7001[办公室1] | 390 | 33403 | 28518 | 16690 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 85.6 | 42.8
7002[女卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
7003[男卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
7004[走廊] | 250 | 5962 | 4758 | 1841 | -1.672 | 0 | 375 | 4120 | 4120 | 2916 | 1204 | 23.8 | 7.4
7005[合用前室,2] | 12 | 519 | 461 | 321 | -0.08 | 0 | 18 | 198 | 198 | 140 | 58 | 43.2 | 26.8
7006[办公室2] | 450 | 29234 | 23597 | 9950 | -7.826 | 0 | 1755 | 19284 | 19284 | 13647 | 5637 | 65 | 22.1
7007[办公室3] | 240 | 18409 | 15403 | 8124 | -4.174 | 0 | 936 | 10285 | 10285 | 7279 | 3006 | 76.7 | 33.9
7008[办公室4] | 280 | 20974 | 17467 | 8976 | -4.87 | 0 | 1092 | 11999 | 11999 | 8492 | 3507 | 74.9 | 32.1
7009[办公室5] | 390 | 32305 | 27420 | 15592 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 82.8 | 40
8001[办公室1] | 390 | 33403 | 28518 | 16690 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 85.6 | 42.8
8002[女卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
8003[男卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
8004[走廊] | 250 | 5962 | 4758 | 1841 | -1.672 | 0 | 375 | 4120 | 4120 | 2916 | 1204 | 23.8 | 7.4
8005[合用前室,2] | 12 | 519 | 461 | 321 | -0.08 | 0 | 18 | 198 | 198 | 140 | 58 | 43.2 | 26.8
8006[办公室2] | 450 | 29234 | 23597 | 9950 | -7.826 | 0 | 1755 | 19284 | 19284 | 13647 | 5637 | 65 | 22.1
8007[办公室3] | 240 | 18409 | 15403 | 8124 | -4.174 | 0 | 936 | 10285 | 10285 | 7279 | 3006 | 76.7 | 33.9
8008[办公室4] | 390 | 32305 | 27420 | 15592 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 82.8 | 40
9001[办公室1] | 320 | 28358 | 24350 | 14645 | -5.565 | 0 | 1248 | 13713 | 13713 | 9705 | 4008 | 88.6 | 45.8
9002[女卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
9003[男卫] | 20 | 629 | 533 | 300 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 31.5 | 15
9004[走廊] | 250 | 5962 | 4758 | 1841 | -1.672 | 0 | 375 | 4120 | 4120 | 2916 | 1204 | 23.8 | 7.4
9005[合用前室,2] | 12 | 519 | 461 | 321 | -0.08 | 0 | 18 | 198 | 198 | 140 | 58 | 43.2 | 26.8
9006[办公室2] | 450 | 30772 | 25135 | 11488 | -7.826 | 0 | 1755 | 19284 | 19284 | 13647 | 5637 | 68.4 | 25.5
9007[办公室3] | 410 | 29291 | 24155 | 11721 | -7.131 | 0 | 1599 | 17570 | 17570 | 12434 | 5136 | 71.4 | 28.6
9008[办公室4] | 390 | 32305 | 27420 | 15592 | -6.783 | 0 | 1521 | 16713 | 16713 | 11828 | 4885 | 82.8 | 40
10001[办公室1] | 320 | 32117 | 28108 | 18404 | -5.565 | 0 | 1248 | 13713 | 13713 | 9705 | 4008 | 100.4 | 57.5
10002[女卫] | 20 | 864 | 768 | 535 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 43.2 | 26.7
10003[男卫] | 20 | 864 | 768 | 535 | -0.134 | 0 | 30 | 330 | 330 | 233 | 96 | 43.2 | 26.7
10004[走廊] | 250 | 8898 | 7694 | 4778 | -1.672 | 0 | 375 | 4120 | 4120 | 2916 | 1204 | 35.6 | 19.1
10005[合用前室,2] | 12 | 660 | 602 | 462 | -0.08 | 0 | 18 | 198 | 198 | 140 | 58 | 55 | 38.5
10006[办公室2] | 450 | 36057 | 30421 | 16773 | -7.826 | 0 | 1755 | 19284 | 19284 | 13647 | 5637 | 80.1 | 37.3
10007[办公室3] | 330 | 28256 | 24123 | 14115 | -5.739 | 0 | 1287 | 14141 | 14141 | 10008 | 4134 | 85.6 | 42.8
10008[办公室4] | 370 | 35794 | 31159 | 19938 | -6.435 | 0 | 1443 | 15856 | 15856 | 11221 | 4635 | 96.7 | 53.9
房间详细计算
T2塔楼所有房间详细计算
-2001[电梯厅,2]
基本参数 | 房间名称
电梯厅
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 70 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 769 | 544 | 225 | -0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 225 | 769 | -0.312
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1028 | 1028 | 1028
楼板 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 39 | 39 | 39
-1001[电梯厅,2]
基本参数 | 房间名称
电梯厅
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 70 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 769 | 544 | 225 | -0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 225 | 769 | -0.312
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1028 | 1028 | 1028
楼板 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 39 | 39 | 39
1001[门厅1]
基本参数 | 房间名称
门厅1
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1750 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 40 | 4.5 | 180 | 2.38
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 26 | 4.5 | 117 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 17 | 4.4 | 74.8 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.5 | 54 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.5 | 54 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 19229 | 13608 | 5621 | -7.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13608 | 5621 | 19229 | -7.804
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1285 | 1285 | 1285
楼板 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 968 | 968 | 968
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 7125 | 7426 | 7125
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 4555 | 4747 | 4555
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3288 | 3427 | 3288
外窗[西北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3981 | 3427 | 3981
1004[合用前室,2]
基本参数 | 房间名称
合用前室
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 15 | 4.5 | 67.5 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 198 | 140 | 58 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 58 | 198 | -0.08
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 482 | 482 | 482
1003[门厅2]
基本参数 | 房间名称
门厅2
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 2275 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 50 | 4.5 | 225 | 2.38
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 13 | 4.5 | 58.5 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.4 | 96.8 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.3 | 94.6 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 13 | 4.5 | 58.5 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.4 | 96.8 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 24998 | 17691 | 7307 | -10.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17691 | 7307 | 24998 | -10.145
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1606 | 1606 | 1606
楼板 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1258 | 1258 | 1258
外窗[东北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 4313 | 3713 | 4313
外窗[东北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 7136 | 6144 | 7136
外窗[东北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 6974 | 6004 | 6974
外窗[东] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3750 | 3713 | 3750
外窗[东北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 7136 | 6144 | 7136
1005[门厅3]
基本参数 | 房间名称
门厅3
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 2275 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.5 | 135 | 2.38
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 28 | 4.5 | 126 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 28 | 4.5 | 126 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.5 | 54 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 28 | 4.2 | 117.6 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 24998 | 17691 | 7307 | -10.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17691 | 7307 | 24998 | -10.145
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 964 | 964 | 964
楼板 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1258 | 1258 | 1258
外窗[东] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 8077 | 7997 | 8077
外窗[南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 6462 | 7997 | 6462
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3288 | 3427 | 3288
外窗[南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 6031 | 7464 | 6031
2001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1521 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 26 | 4.3 | 111.8 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 16713 | 11828 | 4885 | -6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11828 | 4885 | 16713 | -6.783
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[西北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 8209 | 7096 | 8209
外窗[东北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 4736 | 4094 | 4736
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3912 | 4094 | 3912
2002[女卫]
基本参数 | 房间名称
女卫
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 330 | 233 | 96 | -0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 96 | 330 | -0.134
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
2003[男卫]
基本参数 | 房间名称
男卫
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 330 | 233 | 96 | -0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 96 | 330 | -0.134
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
2004[走廊]
基本参数 | 房间名称
走廊
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 375 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 60 | 4.3 | 258 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 4120 | 2916 | 1204 | -1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916 | 1204 | 4120 | -1.672
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1841 | 1841 | 1841
2005[合用前室,2]
基本参数 | 房间名称
合用前室
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 198 | 140 | 58 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 58 | 198 | -0.08
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 321 | 321 | 321
2006[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 585 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 6428 | 4549 | 1879 | -2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4549 | 1879 | 6428 | -2.609
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3912 | 4094 | 3912
2007[办公室3]
基本参数 | 房间名称
办公室3
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1092 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 5 | 4.3 | 21.5 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 26 | 4.3 | 111.8 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 11999 | 8492 | 3507 | -4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8492 | 3507 | 11999 | -4.87
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1098 | 1365 | 1098
外窗[东] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 7138 | 7096 | 7138
2008[办公室4]
基本参数 | 房间名称
办公室4
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1014 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.3 | 94.6 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 11142 | 7885 | 3257 | -4.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7885 | 3257 | 11142 | -4.522
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[东北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 6946 | 6004 | 6946
外窗[东] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3295 | 3275 | 3295
3001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1521 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 23 | 4.3 | 98.9 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 19 | 4.3 | 81.7 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 16713 | 11828 | 4885 | -6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11828 | 4885 | 16713 | -6.783
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[西北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 7262 | 6277 | 7262
外窗[东北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 5999 | 5185 | 5999
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3130 | 3275 | 3130
3002[女卫]
基本参数 | 房间名称
女卫
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 330 | 233 | 96 | -0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 96 | 330 | -0.134
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
3003[男卫]
基本参数 | 房间名称
男卫
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 330 | 233 | 96 | -0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 96 | 330 | -0.134
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
3004[走廊]
基本参数 | 房间名称
走廊
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 375 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 60 | 4.3 | 258 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 4120 | 2916 | 1204 | -1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916 | 1204 | 4120 | -1.672
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1841 | 1841 | 1841
3005[合用前室,2]
基本参数 | 房间名称
合用前室
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45 | 2.38
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 198 | 140 | 58 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 58 | 198 | -0.08
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 321 | 321 | 321
3006[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1755 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 37 | 4.3 | 159.1 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 19284 | 13647 | 5637 | -7.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13647 | 5637 | 19284 | -7.826
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 9650 | 10098 | 9650
3007[办公室3]
基本参数 | 房间名称
办公室3
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1326 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.3 | 94.6 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 10 | 4.3 | 43 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 14570 | 10311 | 4259 | -5.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10311 | 4259 | 14570 | -5.913
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3130 | 3275 | 3130
外窗[南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 4832 | 6004 | 4832
外窗[东] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 2746 | 2729 | 2746
3008[办公室4]
基本参数 | 房间名称
办公室4
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1092 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 25 | 4.3 | 107.5 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 11999 | 8492 | 3507 | -4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8492 | 3507 | 11999 | -4.87
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[东] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 6864 | 6823 | 6864
3009[办公室5]
基本参数 | 房间名称
办公室5
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1521 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 38 | 4.3 | 163.4 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 16713 | 11828 | 4885 | -6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11828 | 4885 | 16713 | -6.783
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[东] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3295 | 3275 | 3295
外窗[东北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 11998 | 10371 | 11998
10001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1248 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 23 | 4.3 | 98.9 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 9 | 4.3 | 38.7 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面 | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 320 | 否 | 0.55
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 13713 | 9705 | 4008 | -5.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9705 | 4008 | 13713 | -5.565
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[西北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 7262 | 6277 | 7262
外窗[东北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 4736 | 4094 | 4736
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 2347 | 2456 | 2347
屋面 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3759 | 3736 | 3759
10002[女卫]
基本参数 | 房间名称
女卫
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面 | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 20 | 否 | 0.55
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 330 | 233 | 96 | -0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 96 | 330 | -0.134
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
屋面 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 235 | 234 | 235
10003[男卫]
基本参数 | 房间名称
男卫
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面 | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 20 | 否 | 0.55
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 330 | 233 | 96 | -0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 96 | 330 | -0.134
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
屋面 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 235 | 234 | 235
10004[走廊]
基本参数 | 房间名称
走廊
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 375 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 60 | 4.3 | 258 | 2.38
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面 | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 250 | 否 | 0.55
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 4120 | 2916 | 1204 | -1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916 | 1204 | 4120 | -1.672
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1841 | 1841 | 1841
屋面 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 2936 | 2919 | 2936
10005[合用前室,2]
基本参数 | 房间名称
合用前室
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45 | 2.38
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面 | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 12 | 否 | 0.55
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 198 | 140 | 58 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 58 | 198 | -0.08
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 321 | 321 | 321
屋面 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 141 | 140 | 141
10006[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1755 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 37 | 4.3 | 159.1 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 7 | 4.3 | 30.1 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面 | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 450 | 否 | 0.55
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 19284 | 13647 | 5637 | -7.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13647 | 5637 | 19284 | -7.826
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[西南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 9650 | 10098 | 9650
外窗[南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 1537 | 1910 | 1537
屋面 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 5286 | 5254 | 5286
10007[办公室3]
基本参数 | 房间名称
办公室3
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1287 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 28 | 4.3 | 120.4 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面 | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 330 | 否 | 0.55
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 14141 | 10008 | 4134 | -5.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10008 | 4134 | 14141 | -5.739
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 2636 | 3275 | 2636
外窗[东南] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 7303 | 7642 | 7303
屋面 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3876 | 3853 | 3876
10008[办公室4]
基本参数 | 房间名称
办公室4
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1443 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42 | 2.38
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 12 | 4.3 | 51.6 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
外窗[东北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东北] | 东北 | 双层铝合金窗 | 38 | 4.3 | 163.4 | 只有内遮阳 | 2.99 | 0
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面 | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 370 | 否 | 0.55
新风[热] | 总热负荷(W) | 显热负荷(W) | 潜热负荷(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风承担房间显热负荷(W) | 新风承担房间潜热负荷(W) | 新风承担房间负荷(W) | 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 新风机组显热负荷(W) | 新风机组潜热负荷(W) | 新风机组负荷(W) | 新风机组湿负荷(kg/h)
| 15856 | 11221 | 4635 | -6.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11221 | 4635 | 15856 | -6.435
内墙 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 300 | 300 | 300
外窗[东] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 3295 | 3275 | 3295
外窗[东北] | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 11998 | 10371 | 11998
屋面 | 总热负荷(W) | 基本耗热量(W) | 附加耗热量(W)
| 4346 | 4320 | 4346
负荷计算方法和公式
热负荷计算依据和公式
1 围护物的基本耗热量QJ的计算
通过供暖房间某一面围护物的温差传热量（也称围护物的基本耗热量）Qτ(W)，按下式计算：
Qj=k·F·(tn-tw) ·a (1.1)
式中：
k-该围护物的传热系数，W/(㎡·℃)；
F-该面围护物的散热面积，㎡；
tn-室内空气计算温度，℃；
tw-供暖室外计算温度，℃；
a-温差修正系数。
[1]. 外墙，屋顶的热桥计算
外墙、屋顶的传热系数当考虑梁、楼板、柱等的热桥影响时，采用外墙平均传热系数Km。按规定，取各成分面积的加权平均值。
[2]. 地面传热计算
当围护物是贴土的非保温地面时，其温差传热量Qj.d(W)用下式计算：
Qj.d=kpj.d ·Fd·(tn-tw) (1.2)
式中：
kpj.d-非保温地面的平均传热系数，W/(㎡·℃);
Fd-房间地面总面积，㎡。
2 附加耗热量
附加耗热量按基本耗热量的百分数计算。考虑了各项附加后，某面围护物的传热耗热量Q1(W)：
Q1=Qj ·(1+βch+βf+βlang+βm)(1+βfg)(1+βjian) (2.1)
式中：
Qj-该围护物的基本耗热量，W；
βch-朝向修正；
βf-风力修正；
βlang-两面外墙修正；
βm-窗墙面积比过大修正；
βfg-房高修正；
βjian-间歇附加。
3 通过门、窗缝隙的冷风渗透耗热量Q2(W)
Q2 = 0.28 · Cp ·V · ρw· (tn - tw) (3.1)
式中：
Cp-干空气的定压质量比热容, Cp = 1.0 Kj / (Kg·℃)；
V- 渗透空气的体积流量, m^3 / h；
ρw-室外温度下的空气密度，Kg / m^3；
tn-室内空气计算温度, ℃；
tw-室外供暖计算温度, ℃。
[1]. 缝隙法
* 忽略热压及室外风速沿房高的递增，只计入风压作用时的V的计算方法：
V = ∑（l · L · n） (3.1.1)
式中：
l-房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度，m；
L-每米门窗缝隙的渗风量，m3/(m ? h)；
n-渗风量的朝向修正系数。
* 考虑热压与风压的联合作用，且室外风速随高度递增时的计算方法（暖通与空调设计规范规定之方法）:
V = l1 · L0 · pow(m, b) (3.1.2)
式中：
l1-外门窗缝隙长度, m；
L0-每米门窗缝隙的基准渗风量, m^3 / h.m；
m-门窗缝隙的渗风量综合修正系数；
b-门窗缝隙渗风指数, b = 0.56 ~ 0.78 当无实测数据的时候可以取 b = 0.67。
L0 的确定:
L = a1 · pow( (v10 · v10 ·ρw / 2), b ) (3.1.3)
a1-门窗缝隙渗系数, m^3/(m * h * Pab), 注: Pab代表: Pa(帕)的b次方；
v10-基准高度冬季室外最多风向的平均风速, m/s。
M 的确定:
m = Cr·Cf·( pow(n, 1/b) + C ) · Ch (3.1.4)
式中：
Cr-热压系数；
Cf-风压差系数, m / s, 当无实测数据的时候,可取 0.7；
C-作用于门窗分析两侧的有效热压差和有效风压差之比；
Ch-高度修正系数, 可按下式计算。
Ch = 0.3·pow( h, 0.4 ) (3.1.5)
h-计算门窗的中心线的标高。
C 的确定
C=70·{(hz - h)/[Cf ·v10 ·v10 ·pow( h, 0.4)]}·[(tn' - tw)/(273+ tn')] (3.1.6)
式中：
hz-热压单独作用下, 建筑物中和界的标高, m；
tn'-建筑物内形成热压作用的竖井计算温度。
[2]. 换气次数法
V = K·Vf (3.2.1)
式中：
V-房间冷风渗透量，m3/h;
K-换气次数，1/h;
Vf -房间的净面积，m3。
单层工业厂房的门、窗缝隙冷风渗透耗热量Q2可按《实用供热空调设计手册》第二版中表5.1- 16估定
多层工业车间的外门窗缝隙渗风耗热，当车间内无其他人工通风系统工作，无天窗，无大量余热产生时，每米缝隙渗风量可按民用多层建筑渗风量计算，用缝隙法合适，计算得渗风量后，再计算其耗热。
4 外门开启冲入冷风耗热量Q3(W)
请参考《实用供热空调设计手册》第二版P314。
5 单层厂房的大门开启冲入冷风耗热量Q3(W)
每班开启时间等于或者小于15min的大门，采用附加率法确定其大门冲入冷风耗热
附加在大门的基本耗热量上，附加率为200% ~ 500%
每班开启时间大于15min的大门，按下面经验公式确定其大门开启冲入冷风量G（kg/s）:
G=A+(a+N·vw)·F (5.1)
式中：
G-冲入冷风量，kg/s
a-常数
N-常数，当大门尺寸为3.0m×3.0m时，N=0.25
当大门尺寸为4.0m×4.0m时，N=0.2
当大门尺寸为4.7m×5.6m时，N=0.15
vw-冬季室外平均风速，m/s
F-车间上部可能开启的排风窗或排气孔的面积，m2
多层厂房大门开启冲入冷风耗热量可按民用多层建筑外门开启冲入冷风耗热量计算，条件是车间内无机械通风造成的余压（或正或负），无天窗，无大量余热。
鉴定情况：建设部科技成果评估证书 建科评[2004]019号
软件版本：鸿业负荷计算[谐波法] V6.2.20110825.893