## 负荷计算表
二、冷负荷计算书
工程负荷统计
夏季负荷统计 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
| 13100 | 16:00 | 16:00 | 2309004 | 1782922 | 626.193 | 80.841 | 44894 | 526082 | 526082 | 134227 | 391856 | 176.3
建筑物负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
T3塔楼一 | 7055 | 16:00 | 16:00 | 1382677 | 1096653 | 340.35 | 43.871 | 24398.5 | 286024 | 286024 | 72993 | 213031 | 196
T3塔楼二 | 6045 | 9:00 | 9:00 | 1134470 | 894412 | 285.843 | 36.97 | 20495.5 | 240058 | 240058 | 61234 | 178824 | 187.7
楼层负荷统计
T3塔楼一所有楼层负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
-2楼层 | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
-1楼层 | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
1楼层 | 402 | 16:00 | 16:00 | 102806 | 87558 | 17.224 | 1.825 | 1383 | 15248 | 15248 | 4167 | 11082 | 255.7
2楼层 | 617 | 16:00 | 16:00 | 110234 | 86254 | 28.667 | 3.76 | 2041.5 | 23980 | 23980 | 6085 | 17895 | 178.7
3楼层 | 752 | 16:00 | 16:00 | 145158 | 114348 | 36.785 | 4.793 | 2616 | 30810 | 30810 | 7825 | 22985 | 193
4楼层 | 752 | 16:00 | 16:00 | 145158 | 114348 | 36.785 | 4.793 | 2616 | 30810 | 30810 | 7825 | 22985 | 193
5楼层 | 752 | 16:00 | 16:00 | 145158 | 114348 | 36.785 | 4.793 | 2616 | 30810 | 30810 | 7825 | 22985 | 193
6楼层 | 752 | 16:00 | 16:00 | 145158 | 114348 | 36.785 | 4.793 | 2616 | 30810 | 30810 | 7825 | 22985 | 193
7楼层 | 752 | 16:00 | 16:00 | 145158 | 114348 | 36.785 | 4.793 | 2616 | 30810 | 30810 | 7825 | 22985 | 193
8楼层 | 732 | 16:00 | 16:00 | 142347 | 112461 | 35.685 | 4.652 | 2538 | 29886 | 29886 | 7590 | 22296 | 194.5
9楼层 | 732 | 16:00 | 16:00 | 142347 | 112461 | 35.685 | 4.652 | 2538 | 29886 | 29886 | 7590 | 22296 | 194.5
10楼层 | 732 | 16:00 | 16:00 | 147538 | 117652 | 35.685 | 4.652 | 2538 | 29886 | 29886 | 7590 | 22296 | 201.6
T3塔楼二所有楼层负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
-2楼层 | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
-1楼层 | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
1楼层 | 312 | 15:00 | 15:00 | 73298 | 61523 | 13.308 | 1.416 | 1068 | 11775 | 11775 | 3218 | 8558 | 234.9
2楼层 | 477 | 9:00 | 9:00 | 91238 | 73724 | 20.968 | 2.772 | 1495.5 | 17514 | 17514 | 4440 | 13074 | 191.3
3楼层 | 682 | 9:00 | 9:00 | 125135 | 97558 | 32.935 | 4.299 | 2343 | 27577 | 27577 | 7003 | 20574 | 183.5
4楼层 | 682 | 9:00 | 9:00 | 125135 | 97558 | 32.935 | 4.299 | 2343 | 27577 | 27577 | 7003 | 20574 | 183.5
5楼层 | 682 | 9:00 | 9:00 | 125135 | 97558 | 32.935 | 4.299 | 2343 | 27577 | 27577 | 7003 | 20574 | 183.5
6楼层 | 682 | 9:00 | 9:00 | 125135 | 97558 | 32.935 | 4.299 | 2343 | 27577 | 27577 | 7003 | 20574 | 183.5
7楼层 | 622 | 9:00 | 9:00 | 117537 | 92731 | 29.636 | 3.876 | 2109 | 24806 | 24806 | 6298 | 18508 | 189
8楼层 | 622 | 9:00 | 9:00 | 117537 | 92731 | 29.636 | 3.876 | 2109 | 24806 | 24806 | 6298 | 18508 | 189
9楼层 | 622 | 9:00 | 9:00 | 117537 | 92731 | 29.636 | 3.876 | 2109 | 24806 | 24806 | 6298 | 18508 | 189
10楼层 | 582 | 9:00 | 9:00 | 109835 | 86877 | 27.436 | 3.594 | 1953 | 22958 | 22958 | 5828 | 17130 | 188.7
房间负荷统计
T3塔楼一所有房间负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
-2001[电梯厅1] | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
-1001[电梯厅1] | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
1001[门厅1] | 390 | 16:00 | 16:00 | 100863 | 85813 | 16.969 | 1.77 | 1365 | 15050 | 15050 | 4113 | 10937 | 258.6
1004[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1944 | 1745 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 162
2001[办公室1] | 410 | 16:00 | 16:00 | 78900 | 59963 | 22.546 | 2.894 | 1599 | 18937 | 18937 | 4818 | 14120 | 192.4
2002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
2003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
2004[走廊1] | 110 | 0:00 | 0:00 | 6892 | 5081 | 2.232 | 0.333 | 165 | 1810 | 1810 | 445 | 1365 | 62.7
2005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
2006[办公室2] | 55 | 16:00 | 16:00 | 20249 | 17709 | 3.025 | 0.388 | 214.5 | 2540 | 2540 | 646 | 1894 | 368.2
3001[办公室1.1] | 280 | 16:00 | 16:00 | 70474 | 57541 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 251.7
3002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
3003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
3004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
3005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
3006[办公室1.2] | 340 | 16:00 | 16:00 | 64325 | 48621 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 189.2
4001[办公室1.1] | 280 | 16:00 | 16:00 | 70474 | 57541 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 251.7
4002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
4003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
4004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
4005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
4006[办公室1.2] | 340 | 16:00 | 16:00 | 64325 | 48621 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 189.2
5001[办公室1.1] | 280 | 16:00 | 16:00 | 70474 | 57541 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 251.7
5002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
5003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
5004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
5005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
5006[办公室1.2] | 340 | 16:00 | 16:00 | 64325 | 48621 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 189.2
6001[办公室1.1] | 280 | 16:00 | 16:00 | 70474 | 57541 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 251.7
6002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
6003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
6004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
6005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
6006[办公室1.2] | 340 | 16:00 | 16:00 | 64325 | 48621 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 189.2
7001[办公室1.1] | 280 | 16:00 | 16:00 | 70474 | 57541 | 15.397 | 1.976 | 1092 | 12933 | 12933 | 3290 | 9643 | 251.7
7002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
7003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
7004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
7005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
7006[办公室1.2] | 340 | 16:00 | 16:00 | 64325 | 48621 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 189.2
8001[办公室1.1] | 260 | 16:00 | 16:00 | 67663 | 55654 | 14.298 | 1.835 | 1014 | 12009 | 12009 | 3055 | 8954 | 260.2
8002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
8003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
8004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
8005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
8006[办公室1.2] | 340 | 16:00 | 16:00 | 64325 | 48621 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 189.2
9001[办公室1.1] | 260 | 16:00 | 16:00 | 67663 | 55654 | 14.298 | 1.835 | 1014 | 12009 | 12009 | 3055 | 8954 | 260.2
9002[女卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
9003[男卫1] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
9004[走廊1] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
9005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
9006[办公室1.2] | 340 | 16:00 | 16:00 | 64325 | 48621 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 189.2
10001[办公室1.1] | 260 | 16:00 | 16:00 | 69547 | 57539 | 14.298 | 1.835 | 1014 | 12009 | 12009 | 3055 | 8954 | 267.5
10002[女卫1] | 15 | 23:00 | 23:00 | 1535 | 1288 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 102.3
10003[男卫1] | 15 | 23:00 | 23:00 | 1535 | 1288 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 102.3
10004[走廊1] | 90 | 23:00 | 23:00 | 7140 | 5659 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 79.3
10005[合用前室1] | 12 | 23:00 | 23:00 | 1581 | 1383 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 131.8
10006[办公室1.2] | 340 | 16:00 | 16:00 | 66791 | 51086 | 18.697 | 2.4 | 1326 | 15704 | 15704 | 3995 | 11709 | 196.4
T3塔楼二所有房间负荷统计
夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) | 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡)
-2001[电梯厅2] | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
-1001[电梯厅2] | 40 | 0:00 | 0:00 | 5808 | 4265 | 1.74 | 0.182 | 140 | 1544 | 1544 | 422 | 1122 | 145.2
1001[门厅2] | 300 | 15:00 | 15:00 | 71354 | 59777 | 13.053 | 1.362 | 1050 | 11577 | 11577 | 3164 | 8413 | 237.8
1004[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1944 | 1745 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 162
2001[办公室1] | 270 | 9:00 | 9:00 | 61384 | 48913 | 14.848 | 1.906 | 1053 | 12471 | 12471 | 3173 | 9298 | 227.3
2002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
2003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
2004[走廊2] | 110 | 0:00 | 0:00 | 6892 | 5081 | 2.232 | 0.333 | 165 | 1810 | 1810 | 445 | 1365 | 62.7
2005[合用前室1] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
2006[办公室2] | 55 | 10:00 | 10:00 | 18802 | 16261 | 3.025 | 0.388 | 214.5 | 2540 | 2540 | 646 | 1894 | 341.8
3001[办公室2.1] | 370 | 9:00 | 9:00 | 75336 | 58246 | 20.347 | 2.611 | 1443 | 17090 | 17090 | 4348 | 12742 | 203.6
3002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
3003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
3004[走廊2] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
3005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
3006[办公室2.2] | 180 | 9:00 | 9:00 | 39440 | 31127 | 9.898 | 1.27 | 702 | 8314 | 8314 | 2115 | 6199 | 219.1
4001[办公室2.1] | 370 | 9:00 | 9:00 | 75336 | 58246 | 20.347 | 2.611 | 1443 | 17090 | 17090 | 4348 | 12742 | 203.6
4002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
4003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
4004[走廊2] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
4005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
4006[办公室2.2] | 180 | 9:00 | 9:00 | 39440 | 31127 | 9.898 | 1.27 | 702 | 8314 | 8314 | 2115 | 6199 | 219.1
5001[办公室2.1] | 370 | 9:00 | 9:00 | 75336 | 58246 | 20.347 | 2.611 | 1443 | 17090 | 17090 | 4348 | 12742 | 203.6
5002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
5003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
5004[走廊2] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
5005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
5006[办公室2.2] | 180 | 9:00 | 9:00 | 39440 | 31127 | 9.898 | 1.27 | 702 | 8314 | 8314 | 2115 | 6199 | 219.1
6001[办公室2.1] | 370 | 9:00 | 9:00 | 75336 | 58246 | 20.347 | 2.611 | 1443 | 17090 | 17090 | 4348 | 12742 | 203.6
6002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
6003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
6004[走廊2] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
6005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
6006[办公室2.2] | 180 | 9:00 | 9:00 | 39440 | 31127 | 9.898 | 1.27 | 702 | 8314 | 8314 | 2115 | 6199 | 219.1
7001[办公室2.1] | 310 | 9:00 | 9:00 | 67737 | 53419 | 17.047 | 2.188 | 1209 | 14318 | 14318 | 3643 | 10676 | 218.5
7002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
7003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
7004[走廊2] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
7005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
7006[办公室2.2] | 180 | 9:00 | 9:00 | 39440 | 31127 | 9.898 | 1.27 | 702 | 8314 | 8314 | 2115 | 6199 | 219.1
8001[办公室2.1] | 310 | 9:00 | 9:00 | 67737 | 53419 | 17.047 | 2.188 | 1209 | 14318 | 14318 | 3643 | 10676 | 218.5
8002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
8003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
8004[走廊2] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
8005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
8006[办公室2.2] | 180 | 9:00 | 9:00 | 39440 | 31127 | 9.898 | 1.27 | 702 | 8314 | 8314 | 2115 | 6199 | 219.1
9001[办公室2.1] | 310 | 9:00 | 9:00 | 67737 | 53419 | 17.047 | 2.188 | 1209 | 14318 | 14318 | 3643 | 10676 | 218.5
9002[女卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
9003[男卫2] | 15 | 0:00 | 0:00 | 1373 | 1126 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 91.6
9004[走廊2] | 90 | 0:00 | 0:00 | 6166 | 4685 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 68.5
9005[合用前室2] | 12 | 0:00 | 0:00 | 1446 | 1247 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 120.5
9006[办公室2.2] | 180 | 9:00 | 9:00 | 39440 | 31127 | 9.898 | 1.27 | 702 | 8314 | 8314 | 2115 | 6199 | 219.1
10001[办公室2.1] | 270 | 9:00 | 9:00 | 58116 | 45645 | 14.848 | 1.906 | 1053 | 12471 | 12471 | 3173 | 9298 | 215.2
10002[女卫1] | 15 | 23:00 | 23:00 | 1535 | 1288 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 102.3
10003[男卫1] | 15 | 23:00 | 23:00 | 1535 | 1288 | 0.304 | 0.045 | 22.5 | 247 | 247 | 61 | 186 | 102.3
10004[走廊1] | 90 | 23:00 | 23:00 | 7140 | 5659 | 1.827 | 0.272 | 135 | 1481 | 1481 | 364 | 1117 | 79.3
10005[合用前室1] | 12 | 23:00 | 23:00 | 1581 | 1383 | 0.255 | 0.054 | 18 | 198 | 198 | 54 | 144 | 131.8
10006[办公室2.2] | 180 | 9:00 | 9:00 | 40538 | 32224 | 9.898 | 1.27 | 702 | 8314 | 8314 | 2115 | 6199 | 225.2
房间详细计算
T3塔楼一所有房间详细计算
-2001[电梯厅1]
基本参数 | 房间名称
电梯厅1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 2 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 140 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.2 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 400 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| 潜热负荷(W) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
| 湿负荷(kg/h) | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 新风机组潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 新风机组负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
设备 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
灯光 | 总冷负荷(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
内墙 | 总冷负荷(W) | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
-1001[电梯厅1]
基本参数 | 房间名称
电梯厅1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 2 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 140 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.2 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 400 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| 潜热负荷(W) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
| 湿负荷(kg/h) | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 新风机组潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 新风机组负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
设备 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
灯光 | 总冷负荷(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
内墙 | 总冷负荷(W) | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
1001[门厅1]
基本参数 | 房间名称
门厅1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 19.5 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1365 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 3.9 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 7800 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 50 | 4.5 | 225
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 33 | 4.5 | 148.5 | 只有内遮阳
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 7 | 4.3 | 30.1 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 5 | 4.5 | 22.5 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 14 | 4.5 | 63 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 14 | 4.3 | 60.2 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128
| 潜热负荷(W) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
| 湿负荷(kg/h) | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050
| 显热负荷(W) | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113
| 潜热负荷(W) | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937
| 湿负荷(kg/h) | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113
| 新风机组潜热负荷(W) | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937
| 新风机组负荷(W) | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199
设备 | 总冷负荷(W) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
灯光 | 总冷负荷(W) | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800
内墙 | 总冷负荷(W) | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 7596 | 9533 | 10982 | 12055 | 12731 | 13741 | 18264 | 25088 | 29889 | 30337 | 24068 | 5356 | 4560
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 148.5
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76 | 94.5 | 108.2 | 117.1 | 122.6 | 126.7 | 176.4 | 252.5 | 306.9 | 312.2 | 243 | 100.6 | 71.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.8 | 81.8 | 59.8 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11286 | 15713 | 22501 | 27347 | 27817 | 21655 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 6033 | 7770 | 9042 | 9931 | 10429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107 | 2483
| 总辐射负荷(W) | 6033 | 7770 | 9042 | 9931 | 10429 | 11286 | 15713 | 22501 | 27347 | 27817 | 21655 | 3107 | 2483
| 温差传热负荷(W) | 1563 | 1762 | 1940 | 2123 | 2302 | 2455 | 2551 | 2587 | 2542 | 2520 | 2413 | 2248 | 2077
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 1540 | 1932 | 2226 | 2443 | 2581 | 2785 | 3702 | 5085 | 6058 | 6149 | 4878 | 1086 | 924
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 30.1
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76 | 94.5 | 108.2 | 117.1 | 122.6 | 126.7 | 176.4 | 252.5 | 306.9 | 312.2 | 243 | 100.6 | 71.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.8 | 81.8 | 59.8 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 3185 | 4561 | 5543 | 5638 | 4389 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 1223 | 1575 | 1833 | 2013 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 503
| 总辐射负荷(W) | 1223 | 1575 | 1833 | 2013 | 2114 | 2288 | 3185 | 4561 | 5543 | 5638 | 4389 | 630 | 503
| 温差传热负荷(W) | 317 | 357 | 393 | 430 | 467 | 498 | 517 | 524 | 515 | 511 | 489 | 456 | 421
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 1151 | 1444 | 1664 | 1827 | 2227 | 3097 | 3968 | 4487 | 4404 | 3807 | 2700 | 811 | 691
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 75.5 | 94.2 | 107.6 | 117 | 139.1 | 201.8 | 265.3 | 303.3 | 297.7 | 253.7 | 172.9 | 87.3 | 66.8
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.8 | 81.8 | 59.8 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 2725 | 3582 | 4095 | 4019 | 3426 | 2335 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 914 | 1177 | 1370 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 376
| 总辐射负荷(W) | 914 | 1177 | 1370 | 1505 | 1878 | 2725 | 3582 | 4095 | 4019 | 3426 | 2335 | 471 | 376
| 温差传热负荷(W) | 237 | 267 | 294 | 322 | 349 | 372 | 386 | 392 | 385 | 382 | 366 | 341 | 315
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 3222 | 4044 | 4659 | 5114 | 6236 | 8671 | 11111 | 12564 | 12332 | 10661 | 7561 | 2272 | 1935
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 75.5 | 94.2 | 107.6 | 117 | 139.1 | 201.8 | 265.3 | 303.3 | 297.7 | 253.7 | 172.9 | 87.3 | 66.8
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.8 | 81.8 | 59.8 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5259 | 7629 | 10029 | 11466 | 11254 | 9592 | 6537 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2559 | 3297 | 3836 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 1053
| 总辐射负荷(W) | 2559 | 3297 | 3836 | 4213 | 5259 | 7629 | 10029 | 11466 | 11254 | 9592 | 6537 | 1318 | 1053
| 温差传热负荷(W) | 663 | 748 | 823 | 901 | 977 | 1041 | 1082 | 1098 | 1078 | 1069 | 1024 | 954 | 881
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 3079 | 3864 | 4452 | 4887 | 5959 | 8285 | 10617 | 12006 | 11784 | 10187 | 7225 | 2171 | 1849
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60.2
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 75.5 | 94.2 | 107.6 | 117 | 139.1 | 201.8 | 265.3 | 303.3 | 297.7 | 253.7 | 172.9 | 87.3 | 66.8
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.8 | 81.8 | 59.8 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025 | 7290 | 9583 | 10957 | 10754 | 9165 | 6247 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2446 | 3150 | 3665 | 4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1007
| 总辐射负荷(W) | 2446 | 3150 | 3665 | 4026 | 5025 | 7290 | 9583 | 10957 | 10754 | 9165 | 6247 | 1260 | 1007
| 温差传热负荷(W) | 634 | 714 | 786 | 861 | 933 | 995 | 1034 | 1049 | 1030 | 1021 | 978 | 911 | 842
1004[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 15 | 4.5 | 67.5
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
2001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 53.3 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1599 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 10.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 7380 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 30 | 4.3 | 129 | 只有内遮阳
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 16 | 4.3 | 68.8 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178
| 潜热负荷(W) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945
| 湿负荷(kg/h) | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937
| 显热负荷(W) | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818
| 潜热负荷(W) | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120
| 湿负荷(kg/h) | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818
| 新风机组潜热负荷(W) | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120
| 新风机组负荷(W) | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937 | 18937
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653
设备 | 总冷负荷(W) | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250
灯光 | 总冷负荷(W) | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 6681 | 8357 | 9600 | 10509 | 11070 | 11966 | 15885 | 21825 | 25993 | 26334 | 20800 | 4553 | 3877
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.7 | 96 | 109.5 | 118.1 | 123.3 | 127 | 176.6 | 253 | 307.4 | 312 | 241.8 | 97.7 | 67.9
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9829 | 13668 | 19579 | 23789 | 24152 | 18712 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 5313 | 6816 | 7905 | 8656 | 9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 2084
| 总辐射负荷(W) | 5313 | 6816 | 7905 | 8656 | 9063 | 9829 | 13668 | 19579 | 23789 | 24152 | 18712 | 2610 | 2084
| 温差传热负荷(W) | 1367 | 1541 | 1695 | 1854 | 2007 | 2137 | 2218 | 2246 | 2204 | 2182 | 2088 | 1943 | 1794
外窗[北] | 总冷负荷(W) | 3989 | 4457 | 5120 | 5605 | 5904 | 6084 | 6060 | 5802 | 5398 | 5344 | 4926 | 2428 | 2068
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8
| 直射辐射照度(W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 50 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 79 | 93.3 | 105.9 | 115 | 119.8 | 122.1 | 120.3 | 113.3 | 102.3 | 101.3 | 92.3 | 42.8 | 31.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4223 | 4180 | 3812 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 3635 | 4216 | 4616 | 4834 | 4944 | 4878 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 1111
| 总辐射负荷(W) | 3259 | 3635 | 4216 | 4616 | 4834 | 4944 | 4878 | 4604 | 4223 | 4180 | 3812 | 1392 | 1111
| 温差传热负荷(W) | 729 | 822 | 904 | 989 | 1070 | 1140 | 1183 | 1198 | 1175 | 1164 | 1114 | 1036 | 957
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 14926 | 15978 | 14272 | 10887 | 5535 | 5704 | 5682 | 5439 | 4889 | 4214 | 3315 | 2277 | 1939
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 368 | 393 | 346.9 | 257.4 | 187.6 | 172.8 | 162.6 | 149.7 | 131.5 | 110.5 | 85.3 | 57.4 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88.1 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.7 | 26.9
| 直射负荷(W) | 14242 | 15207 | 13425 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531 | 4635 | 4573 | 4316 | 3787 | 3123 | 2271 | 1305 | 1042
| 总辐射负荷(W) | 14242 | 15207 | 13425 | 9960 | 4531 | 4635 | 4573 | 4316 | 3787 | 3123 | 2271 | 1305 | 1042
| 温差传热负荷(W) | 684 | 771 | 848 | 927 | 1003 | 1069 | 1109 | 1123 | 1102 | 1091 | 1044 | 971 | 897
2002[女卫1]
基本参数 | 房间名称
女卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2003[男卫1]
基本参数 | 房间名称
男卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2004[走廊1]
基本参数 | 房间名称
走廊1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 5.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 165 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.55 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 1100 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308
| 潜热负荷(W) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| 湿负荷(kg/h) | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810
| 显热负荷(W) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445
| 潜热负荷(W) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365
| 湿负荷(kg/h) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445
| 新风机组潜热负荷(W) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365
| 新风机组负荷(W) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
设备 | 总冷负荷(W) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
灯光 | 总冷负荷(W) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2005[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
2006[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 7.15 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 214.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1.38 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 990 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 11 | 4.3 | 47.3 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 5 | 4.3 | 21.5 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426
| 潜热负荷(W) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261
| 湿负荷(kg/h) | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540
| 显热负荷(W) | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646
| 潜热负荷(W) | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894
| 湿负荷(kg/h) | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646
| 新风机组潜热负荷(W) | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894
| 新风机组负荷(W) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636
设备 | 总冷负荷(W) | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375
灯光 | 总冷负荷(W) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 2410 | 3028 | 3491 | 3836 | 4054 | 4373 | 5815 | 7988 | 9517 | 9665 | 7678 | 1717 | 1462
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 47.3
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 75.6 | 94 | 107.8 | 116.8 | 122.4 | 126.6 | 176.3 | 252.4 | 306.8 | 312.2 | 243.4 | 101.4 | 72.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.4 | 87 | 101.3 | 111.4 | 117 | 120.1 | 118.9 | 112.5 | 99.1 | 82.2 | 60.2 | 35.2 | 28.2
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592 | 5003 | 7163 | 8707 | 8862 | 6908 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 1914 | 2468 | 2874 | 3160 | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 799
| 总辐射负荷(W) | 1914 | 2468 | 2874 | 3160 | 3321 | 3592 | 5003 | 7163 | 8707 | 8862 | 6908 | 1000 | 799
| 温差传热负荷(W) | 497 | 560 | 617 | 675 | 732 | 781 | 812 | 824 | 810 | 803 | 770 | 717 | 663
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 1096 | 1376 | 1587 | 1743 | 2125 | 2956 | 3789 | 4286 | 4210 | 3644 | 2591 | 780 | 664
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 75 | 93.7 | 107.2 | 116.6 | 138.9 | 201.6 | 265.1 | 303.2 | 297.8 | 254.2 | 173.7 | 88.3 | 67.8
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.4 | 87 | 101.3 | 111.4 | 117 | 120.1 | 118.9 | 112.5 | 99.1 | 82.2 | 60.2 | 35.2 | 28.2
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 2601 | 3420 | 3912 | 3842 | 3279 | 2241 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 870 | 1122 | 1307 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 363
| 总辐射负荷(W) | 870 | 1122 | 1307 | 1436 | 1792 | 2601 | 3420 | 3912 | 3842 | 3279 | 2241 | 454 | 363
| 温差传热负荷(W) | 226 | 255 | 280 | 307 | 333 | 355 | 369 | 375 | 368 | 365 | 350 | 326 | 301
3001[办公室1.1]
基本参数 | 房间名称
办公室1.1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 36.4 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1092 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 7 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 5040 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 28 | 4.3 | 120.4 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 20 | 4.3 | 86 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171
| 潜热负荷(W) | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328
| 湿负荷(kg/h) | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933
| 显热负荷(W) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290
| 潜热负荷(W) | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643
| 湿负荷(kg/h) | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290
| 新风机组潜热负荷(W) | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643 | 9643
| 新风机组负荷(W) | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 12933
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421
设备 | 总冷负荷(W) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
灯光 | 总冷负荷(W) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 6226 | 7791 | 8953 | 9804 | 10331 | 11165 | 14824 | 20367 | 24257 | 24580 | 19426 | 4261 | 3628
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.4
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.5 | 95.8 | 109.4 | 118 | 123.2 | 126.9 | 176.6 | 252.9 | 307.3 | 312.1 | 241.9 | 98.1 | 68.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.8 | 58.8 | 33.9 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9171 | 12754 | 18270 | 22199 | 22543 | 17476 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 4951 | 6354 | 7372 | 8075 | 8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 1953
| 总辐射负荷(W) | 4951 | 6354 | 7372 | 8075 | 8458 | 9171 | 12754 | 18270 | 22199 | 22543 | 17476 | 2446 | 1953
| 温差传热负荷(W) | 1275 | 1437 | 1581 | 1729 | 1872 | 1994 | 2070 | 2097 | 2058 | 2037 | 1950 | 1815 | 1675
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 4447 | 5565 | 6395 | 7003 | 8549 | 11870 | 15201 | 17168 | 16816 | 14483 | 10203 | 3043 | 2592
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76.9 | 95.6 | 108.8 | 117.8 | 139.8 | 202.4 | 265.9 | 303.7 | 297.4 | 252.5 | 170.7 | 84.4 | 64
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.8 | 58.8 | 33.9 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 10445 | 13722 | 15671 | 15346 | 13028 | 8810 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 3536 | 4539 | 5266 | 5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747 | 1395
| 总辐射负荷(W) | 3536 | 4539 | 5266 | 5768 | 7212 | 10445 | 13722 | 15671 | 15346 | 13028 | 8810 | 1747 | 1395
| 温差传热负荷(W) | 911 | 1027 | 1129 | 1235 | 1337 | 1424 | 1478 | 1498 | 1470 | 1455 | 1393 | 1296 | 1197
3002[女卫1]
基本参数 | 房间名称
女卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3003[男卫1]
基本参数 | 房间名称
男卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3004[走廊1]
基本参数 | 房间名称
走廊1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 4.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 135 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.45 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 900 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
| 潜热负荷(W) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 湿负荷(kg/h) | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 新风机组潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 新风机组负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
设备 | 总冷负荷(W) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
灯光 | 总冷负荷(W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3005[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
3006[办公室1.2]
基本参数 | 房间名称
办公室1.2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 44.2 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1326 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 8.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 6120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 21 | 4.3 | 90.3 | 只有内遮阳
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 17 | 4.3 | 73.1 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636
| 潜热负荷(W) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613
| 湿负荷(kg/h) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704
| 显热负荷(W) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995
| 潜热负荷(W) | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709
| 湿负荷(kg/h) | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995
| 新风机组潜热负荷(W) | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709
| 新风机组负荷(W) | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297
设备 | 总冷负荷(W) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
灯光 | 总冷负荷(W) | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 4673 | 5847 | 6718 | 7355 | 7748 | 8375 | 11119 | 15276 | 18194 | 18434 | 14564 | 3191 | 2717
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.6 | 95.9 | 109.4 | 118 | 123.3 | 127 | 176.6 | 252.9 | 307.3 | 312 | 241.8 | 97.9 | 68.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6879 | 9567 | 13704 | 16651 | 16907 | 13102 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 3717 | 4769 | 5531 | 6058 | 6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 1461
| 总辐射负荷(W) | 3717 | 4769 | 5531 | 6058 | 6344 | 6879 | 9567 | 13704 | 16651 | 16907 | 13102 | 1830 | 1461
| 温差传热负荷(W) | 957 | 1078 | 1186 | 1297 | 1404 | 1496 | 1552 | 1573 | 1543 | 1528 | 1462 | 1360 | 1256
外窗[北] | 总冷负荷(W) | 4235 | 4733 | 5438 | 5954 | 6273 | 6465 | 6440 | 6166 | 5738 | 5680 | 5236 | 2583 | 2200
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 73.1
| 直射辐射照度(W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 50 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 78.9 | 93.2 | 105.9 | 115 | 119.8 | 122.1 | 120.3 | 113.4 | 102.3 | 101.3 | 92.4 | 42.9 | 31.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489 | 4444 | 4053 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 3860 | 4478 | 4904 | 5136 | 5254 | 5184 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 1183
| 总辐射负荷(W) | 3461 | 3860 | 4478 | 4904 | 5136 | 5254 | 5184 | 4893 | 4489 | 4444 | 4053 | 1482 | 1183
| 温差传热负荷(W) | 775 | 873 | 960 | 1050 | 1137 | 1211 | 1257 | 1273 | 1249 | 1237 | 1183 | 1101 | 1017
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 14920 | 15974 | 14272 | 10890 | 5535 | 5704 | 5683 | 5441 | 4892 | 4217 | 3317 | 2279 | 1941
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.9 | 392.9 | 346.9 | 257.5 | 187.8 | 173 | 162.8 | 149.9 | 131.7 | 110.6 | 85.4 | 57.4 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 14236 | 15203 | 13425 | 9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531 | 4636 | 4574 | 4318 | 3789 | 3126 | 2273 | 1307 | 1044
| 总辐射负荷(W) | 14236 | 15203 | 13425 | 9964 | 4531 | 4636 | 4574 | 4318 | 3789 | 3126 | 2273 | 1307 | 1044
| 温差传热负荷(W) | 683 | 770 | 847 | 927 | 1003 | 1068 | 1109 | 1123 | 1102 | 1091 | 1044 | 972 | 897
10001[办公室1.1]
基本参数 | 房间名称
办公室1.1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 33.8 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1014 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 6.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 4680 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 19 | 4.3 | 81.7 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 11 | 4.3 | 47.3 | 只有内遮阳
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 13 | 4.3 | 55.9 | 只有内遮阳
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 260 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015
| 潜热负荷(W) | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233
| 湿负荷(kg/h) | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009
| 显热负荷(W) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055
| 潜热负荷(W) | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954
| 湿负荷(kg/h) | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055
| 新风机组潜热负荷(W) | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954
| 新风机组负荷(W) | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463 | 12.463
设备 | 总冷负荷(W) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
灯光 | 总冷负荷(W) | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 4223 | 5286 | 6074 | 6652 | 7010 | 7576 | 10059 | 13820 | 16460 | 16680 | 13184 | 2893 | 2464
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.4 | 95.8 | 109.3 | 117.9 | 123.2 | 126.9 | 176.5 | 252.9 | 307.3 | 312.1 | 242 | 98.1 | 68.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 87.9 | 102 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.9 | 58.8 | 33.9 | 27.1
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223 | 8654 | 12397 | 15063 | 15297 | 11860 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 3358 | 4311 | 5002 | 5479 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661 | 1327
| 总辐射负荷(W) | 3358 | 4311 | 5002 | 5479 | 5740 | 6223 | 8654 | 12397 | 15063 | 15297 | 11860 | 1661 | 1327
| 温差传热负荷(W) | 865 | 975 | 1073 | 1173 | 1270 | 1353 | 1404 | 1423 | 1396 | 1383 | 1323 | 1231 | 1137
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 2445 | 3060 | 3517 | 3851 | 4702 | 6528 | 8360 | 9442 | 9249 | 7967 | 5614 | 1675 | 1426
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 47.3
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76.9 | 95.5 | 108.8 | 117.8 | 139.7 | 202.4 | 265.9 | 303.7 | 297.4 | 252.5 | 170.8 | 84.5 | 64.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 87.9 | 102 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.9 | 58.8 | 33.9 | 27.1
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966 | 5744 | 7547 | 8618 | 8441 | 7167 | 4848 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 1944 | 2496 | 2896 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 768
| 总辐射负荷(W) | 1944 | 2496 | 2896 | 3172 | 3966 | 5744 | 7547 | 8618 | 8441 | 7167 | 4848 | 962 | 768
| 温差传热负荷(W) | 501 | 564 | 621 | 679 | 735 | 783 | 813 | 824 | 808 | 801 | 766 | 713 | 658
外窗[西] | 总冷负荷(W) | 2890 | 3617 | 4156 | 4552 | 4796 | 6958 | 10480 | 13494 | 14587 | 13713 | 10274 | 1979 | 1686
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 55.9
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 272 | 403 | 436 | 385 | 220 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 81.4 | 99.6 | 112.4 | 121.3 | 124.9 | 179.8 | 283.8 | 373.3 | 406.4 | 380.7 | 279.3 | 120 | 85.9
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 87.9 | 102 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.9 | 58.8 | 33.9 | 27.1
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6032 | 9519 | 12521 | 13632 | 12767 | 9368 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2298 | 2949 | 3422 | 3749 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 908
| 总辐射负荷(W) | 2298 | 2949 | 3422 | 3749 | 3927 | 6032 | 9519 | 12521 | 13632 | 12767 | 9368 | 1137 | 908
| 温差传热负荷(W) | 592 | 667 | 734 | 803 | 869 | 926 | 961 | 974 | 955 | 946 | 905 | 843 | 778
屋面 | 总冷负荷(W) | 1699 | 1542 | 1412 | 1325 | 1299 | 1344 | 1463 | 1648 | 1885 | 2153 | 2428 | 2685 | 2898
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 11.9 | 10.8 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 10.3 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17.1 | 18.9 | 20.4
10002[女卫1]
基本参数 | 房间名称
女卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 15 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 102 | 93 | 86 | 79 | 76 | 75 | 79 | 85 | 95 | 106 | 119 | 132 | 143
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16 | 17.4
10003[男卫1]
基本参数 | 房间名称
男卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 15 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 102 | 93 | 86 | 79 | 76 | 75 | 79 | 85 | 95 | 106 | 119 | 132 | 143
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16 | 17.4
10004[走廊1]
基本参数 | 房间名称
走廊1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 4.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 135 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.45 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 900 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 90 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
| 潜热负荷(W) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 湿负荷(kg/h) | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 新风机组潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 新风机组负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
设备 | 总冷负荷(W) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
灯光 | 总冷负荷(W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 607 | 554 | 507 | 471 | 451 | 450 | 471 | 512 | 570 | 641 | 719 | 797 | 866
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.2 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10.4 | 11.6 | 13 | 14.6 | 16.2 | 17.6
10005[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 12 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 89 | 82 | 75 | 70 | 67 | 67 | 70 | 75 | 82 | 91 | 101 | 111 | 121
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.5 | 12.4 | 11.5 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.3
10006[办公室1.2]
基本参数 | 房间名称
办公室1.2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 44.2 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1326 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 8.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 6120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西北] | 西北 | 双层铝合金窗 | 21 | 4.3 | 90.3 | 只有内遮阳
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 17 | 4.3 | 73.1 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 340 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636
| 潜热负荷(W) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613
| 湿负荷(kg/h) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704
| 显热负荷(W) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995
| 潜热负荷(W) | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709
| 湿负荷(kg/h) | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995
| 新风机组潜热负荷(W) | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709 | 11709
| 新风机组负荷(W) | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 15704
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297
设备 | 总冷负荷(W) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
灯光 | 总冷负荷(W) | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西北] | 总冷负荷(W) | 4673 | 5847 | 6718 | 7355 | 7748 | 8375 | 11119 | 15276 | 18194 | 18434 | 14564 | 3191 | 2717
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 232 | 318 | 321 | 205 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.6 | 95.9 | 109.4 | 118 | 123.3 | 127 | 176.6 | 252.9 | 307.3 | 312 | 241.8 | 97.9 | 68.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6879 | 9567 | 13704 | 16651 | 16907 | 13102 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 3717 | 4769 | 5531 | 6058 | 6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 1461
| 总辐射负荷(W) | 3717 | 4769 | 5531 | 6058 | 6344 | 6879 | 9567 | 13704 | 16651 | 16907 | 13102 | 1830 | 1461
| 温差传热负荷(W) | 957 | 1078 | 1186 | 1297 | 1404 | 1496 | 1552 | 1573 | 1543 | 1528 | 1462 | 1360 | 1256
外窗[北] | 总冷负荷(W) | 4235 | 4733 | 5438 | 5954 | 6273 | 6465 | 6440 | 6166 | 5738 | 5680 | 5236 | 2583 | 2200
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 73.1
| 直射辐射照度(W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 50 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 78.9 | 93.2 | 105.9 | 115 | 119.8 | 122.1 | 120.3 | 113.4 | 102.3 | 101.3 | 92.4 | 42.9 | 31.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489 | 4444 | 4053 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 3860 | 4478 | 4904 | 5136 | 5254 | 5184 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 1183
| 总辐射负荷(W) | 3461 | 3860 | 4478 | 4904 | 5136 | 5254 | 5184 | 4893 | 4489 | 4444 | 4053 | 1482 | 1183
| 温差传热负荷(W) | 775 | 873 | 960 | 1050 | 1137 | 1211 | 1257 | 1273 | 1249 | 1237 | 1183 | 1101 | 1017
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 14920 | 15974 | 14272 | 10890 | 5535 | 5704 | 5683 | 5441 | 4892 | 4217 | 3317 | 2279 | 1941
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.9 | 392.9 | 346.9 | 257.5 | 187.8 | 173 | 162.8 | 149.9 | 131.7 | 110.6 | 85.4 | 57.4 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 97.9 | 80.8 | 58.7 | 33.8 | 27
| 直射负荷(W) | 14236 | 15203 | 13425 | 9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531 | 4636 | 4574 | 4318 | 3789 | 3126 | 2273 | 1307 | 1044
| 总辐射负荷(W) | 14236 | 15203 | 13425 | 9964 | 4531 | 4636 | 4574 | 4318 | 3789 | 3126 | 2273 | 1307 | 1044
| 温差传热负荷(W) | 683 | 770 | 847 | 927 | 1003 | 1068 | 1109 | 1123 | 1102 | 1091 | 1044 | 972 | 897
屋面 | 总冷负荷(W) | 2221 | 2016 | 1846 | 1732 | 1698 | 1757 | 1913 | 2155 | 2465 | 2816 | 3177 | 3513 | 3791
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 11.9 | 10.8 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 10.3 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17.1 | 18.9 | 20.4
T3塔楼二所有房间详细计算
-2001[电梯厅2]
基本参数 | 房间名称
电梯厅2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 2 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 140 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.2 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 400 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| 潜热负荷(W) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
| 湿负荷(kg/h) | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 新风机组潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 新风机组负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
设备 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
灯光 | 总冷负荷(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
内墙 | 总冷负荷(W) | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
-1001[电梯厅2]
基本参数 | 房间名称
电梯厅2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 2 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 140 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.2 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 400 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30 | 4.8 | 144
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| 潜热负荷(W) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
| 湿负荷(kg/h) | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 新风机组潜热负荷(W) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
| 新风机组负荷(W) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
设备 | 总冷负荷(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
灯光 | 总冷负荷(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
内墙 | 总冷负荷(W) | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
1001[门厅2]
基本参数 | 房间名称
门厅2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 15 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1050 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 3 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 6000 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 40 | 4.5 | 180
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 14 | 4.5 | 63 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 14 | 4.3 | 60.2 | 只有内遮阳
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 5 | 4.5 | 22.5 | 只有内遮阳
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 10 | 4.5 | 45 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 16 | 4.5 | 72 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 8 | 4.3 | 34.4 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868
| 潜热负荷(W) | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921
| 湿负荷(kg/h) | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577
| 显热负荷(W) | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164
| 潜热负荷(W) | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413
| 湿负荷(kg/h) | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164
| 新风机组潜热负荷(W) | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413
| 新风机组负荷(W) | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577 | 11577
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692
设备 | 总冷负荷(W) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
灯光 | 总冷负荷(W) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
内墙 | 总冷负荷(W) | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
楼板 | 总冷负荷(W) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 3221 | 4043 | 4658 | 5114 | 6235 | 8670 | 11110 | 12563 | 12333 | 10663 | 7565 | 2274 | 1936
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 75.4 | 94.1 | 107.6 | 116.9 | 139.1 | 201.8 | 265.3 | 303.3 | 297.7 | 253.8 | 173 | 87.4 | 66.9
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.9 | 81.9 | 59.9 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258 | 7628 | 10028 | 11466 | 11255 | 9594 | 6541 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2558 | 3295 | 3835 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1055
| 总辐射负荷(W) | 2558 | 3295 | 3835 | 4213 | 5258 | 7628 | 10028 | 11466 | 11255 | 9594 | 6541 | 1320 | 1055
| 温差传热负荷(W) | 663 | 747 | 823 | 901 | 976 | 1041 | 1082 | 1098 | 1078 | 1069 | 1024 | 954 | 881
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 3078 | 3863 | 4451 | 4886 | 5958 | 8284 | 10616 | 12005 | 11785 | 10189 | 7229 | 2173 | 1850
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60.2
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 75.4 | 94.1 | 107.6 | 116.9 | 139.1 | 201.8 | 265.3 | 303.3 | 297.7 | 253.8 | 173 | 87.4 | 66.9
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.9 | 81.9 | 59.9 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5024 | 7289 | 9582 | 10956 | 10754 | 9167 | 6250 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2444 | 3149 | 3664 | 4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 1008
| 总辐射负荷(W) | 2444 | 3149 | 3664 | 4026 | 5024 | 7289 | 9582 | 10956 | 10754 | 9167 | 6250 | 1261 | 1008
| 温差传热负荷(W) | 634 | 714 | 786 | 861 | 933 | 995 | 1034 | 1049 | 1031 | 1022 | 978 | 912 | 842
外窗[西] | 总冷负荷(W) | 1150 | 1444 | 1663 | 1826 | 1929 | 2790 | 4205 | 5417 | 5865 | 5529 | 4164 | 812 | 692
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 272 | 403 | 436 | 385 | 220 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 79.7 | 98 | 110.9 | 120.1 | 124.1 | 179.1 | 282.9 | 372.3 | 405.9 | 381.3 | 281.4 | 123.7 | 90
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.9 | 81.9 | 59.9 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 3819 | 5025 | 5480 | 5147 | 3799 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 914 | 1177 | 1370 | 1505 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 377
| 总辐射负荷(W) | 914 | 1177 | 1370 | 1505 | 1580 | 2418 | 3819 | 5025 | 5480 | 5147 | 3799 | 471 | 377
| 温差传热负荷(W) | 237 | 267 | 294 | 322 | 349 | 372 | 386 | 392 | 385 | 382 | 366 | 341 | 315
外窗[南] | 总冷负荷(W) | 2301 | 2961 | 3779 | 4557 | 3858 | 5111 | 4774 | 4194 | 3440 | 2974 | 2348 | 1624 | 1383
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 直射辐射照度(W) | 0 | 4 | 29 | 54 | 64 | 54 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 68.7 | 89.9 | 118.2 | 144.9 | 160.6 | 161.8 | 148.2 | 126.3 | 107.6 | 89 | 65.8 | 40 | 32.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.9 | 81.9 | 59.9 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 0 | 2428 | 3191 | 3913 | 0 | 4367 | 4001 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 1827 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 2211 | 1617 | 943 | 753
| 总辐射负荷(W) | 1827 | 2428 | 3191 | 3913 | 3160 | 4367 | 4001 | 3410 | 2670 | 2211 | 1617 | 943 | 753
| 温差传热负荷(W) | 474 | 534 | 588 | 643 | 697 | 744 | 773 | 784 | 770 | 764 | 731 | 681 | 630
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 16526 | 17748 | 15925 | 12233 | 6172 | 6376 | 6366 | 6107 | 5504 | 4759 | 3757 | 2599 | 2213
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 365 | 391.1 | 346.9 | 259.3 | 191.1 | 176.6 | 165.9 | 152.4 | 133.7 | 112.2 | 86.6 | 58.3 | 48.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.9 | 81.9 | 59.9 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 15768 | 16894 | 14984 | 11204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5056 | 5186 | 5129 | 4853 | 4272 | 3537 | 2587 | 1509 | 1206
| 总辐射负荷(W) | 15768 | 16894 | 14984 | 11204 | 5056 | 5186 | 5129 | 4853 | 4272 | 3537 | 2587 | 1509 | 1206
| 温差传热负荷(W) | 758 | 854 | 940 | 1029 | 1116 | 1190 | 1237 | 1254 | 1233 | 1222 | 1170 | 1090 | 1007
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 7896 | 8480 | 7608 | 5845 | 2949 | 3046 | 3041 | 2918 | 2630 | 2274 | 1795 | 1242 | 1057
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 365 | 391.1 | 346.9 | 259.3 | 191.1 | 176.6 | 165.9 | 152.4 | 133.7 | 112.2 | 86.6 | 58.3 | 48.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.7 | 87.2 | 101.5 | 111.5 | 117 | 120 | 118.7 | 112.3 | 98.9 | 81.9 | 59.9 | 34.9 | 27.9
| 直射负荷(W) | 7534 | 8071 | 7159 | 5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416 | 2478 | 2450 | 2319 | 2041 | 1690 | 1236 | 721 | 576
| 总辐射负荷(W) | 7534 | 8071 | 7159 | 5353 | 2416 | 2478 | 2450 | 2319 | 2041 | 1690 | 1236 | 721 | 576
| 温差传热负荷(W) | 362 | 408 | 449 | 492 | 533 | 569 | 591 | 599 | 589 | 584 | 559 | 521 | 481
1004[合用前室2]
基本参数 | 房间名称
合用前室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 15 | 4.5 | 67.5
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
2001[办公室1]
基本参数 | 房间名称
办公室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 35.1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1053 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 6.75 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 4860 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 31 | 4.3 | 133.3 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093
| 潜热负荷(W) | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281
| 湿负荷(kg/h) | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471
| 显热负荷(W) | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173
| 潜热负荷(W) | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298
| 湿负荷(kg/h) | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173
| 新风机组潜热负荷(W) | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298
| 新风机组负荷(W) | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942
设备 | 总冷负荷(W) | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750
灯光 | 总冷负荷(W) | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 30815 | 33000 | 29495 | 22518 | 11437 | 11790 | 11748 | 11250 | 10116 | 8723 | 6864 | 4719 | 4018
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.6 | 392.7 | 346.9 | 257.6 | 188.1 | 173.3 | 163 | 150.1 | 131.8 | 110.7 | 85.5 | 57.5 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 87.9 | 102 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.9 | 58.8 | 33.9 | 27
| 直射负荷(W) | 29403 | 31409 | 27744 | 20604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9365 | 9582 | 9456 | 8928 | 7838 | 6467 | 4705 | 2709 | 2163
| 总辐射负荷(W) | 29403 | 31409 | 27744 | 20604 | 9365 | 9582 | 9456 | 8928 | 7838 | 6467 | 4705 | 2709 | 2163
| 温差传热负荷(W) | 1412 | 1591 | 1750 | 1914 | 2073 | 2208 | 2292 | 2321 | 2278 | 2256 | 2159 | 2009 | 1855
2002[女卫2]
基本参数 | 房间名称
女卫2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2003[男卫2]
基本参数 | 房间名称
男卫2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2004[走廊2]
基本参数 | 房间名称
走廊2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 5.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 165 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.55 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 1100 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308
| 潜热负荷(W) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| 湿负荷(kg/h) | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810
| 显热负荷(W) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445
| 潜热负荷(W) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365
| 湿负荷(kg/h) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445
| 新风机组潜热负荷(W) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365
| 新风机组负荷(W) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
设备 | 总冷负荷(W) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
灯光 | 总冷负荷(W) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
2005[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
2006[办公室2]
基本参数 | 房间名称
办公室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 7.15 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 214.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1.38 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 990 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 4.5 | 4.3 | 19.35 | 只有内遮阳
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 9 | 4.3 | 38.7 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 8 | 4.3 | 34.4 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426
| 潜热负荷(W) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261
| 湿负荷(kg/h) | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540
| 显热负荷(W) | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646
| 潜热负荷(W) | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894
| 湿负荷(kg/h) | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646
| 新风机组潜热负荷(W) | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894
| 新风机组负荷(W) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636
设备 | 总冷负荷(W) | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375
灯光 | 总冷负荷(W) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西] | 总冷负荷(W) | 986 | 1239 | 1428 | 1569 | 1658 | 2397 | 3613 | 4656 | 5042 | 4757 | 3589 | 702 | 598
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 19.35
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 272 | 403 | 436 | 385 | 220 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 79.2 | 97.5 | 110.5 | 119.8 | 123.8 | 178.9 | 282.6 | 371.9 | 405.7 | 381.5 | 282 | 124.7 | 91.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.4 | 87 | 101.3 | 111.4 | 117 | 120.1 | 118.9 | 112.5 | 99.1 | 82.2 | 60.2 | 35.2 | 28.2
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 3281 | 4318 | 4711 | 4429 | 3274 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 783 | 1010 | 1176 | 1293 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 327
| 总辐射负荷(W) | 783 | 1010 | 1176 | 1293 | 1359 | 2077 | 3281 | 4318 | 4711 | 4429 | 3274 | 409 | 327
| 温差传热负荷(W) | 203 | 229 | 252 | 276 | 300 | 320 | 332 | 337 | 331 | 329 | 315 | 293 | 271
外窗[南] | 总冷负荷(W) | 1972 | 2540 | 3244 | 3914 | 3317 | 4396 | 4110 | 3614 | 2965 | 2565 | 2027 | 1405 | 1196
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 0 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7
| 直射辐射照度(W) | 0 | 4 | 29 | 54 | 64 | 54 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 89.7 | 118 | 144.8 | 160.5 | 161.8 | 148.4 | 126.6 | 108 | 89.4 | 66.2 | 40.4 | 32.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.4 | 87 | 101.3 | 111.4 | 117 | 120.1 | 118.9 | 112.5 | 99.1 | 82.2 | 60.2 | 35.2 | 28.2
| 直射负荷(W) | 0 | 2082 | 2739 | 3362 | 0 | 3757 | 3445 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 1566 | 0 | 0 | 0 | 2718 | 0 | 0 | 0 | 2302 | 1908 | 1398 | 818 | 654
| 总辐射负荷(W) | 1566 | 2082 | 2739 | 3362 | 2718 | 3757 | 3445 | 2940 | 2302 | 1908 | 1398 | 818 | 654
| 温差传热负荷(W) | 407 | 458 | 505 | 553 | 599 | 639 | 665 | 674 | 663 | 657 | 630 | 587 | 542
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 7879 | 8469 | 7608 | 5854 | 2948 | 3047 | 3044 | 2922 | 2635 | 2280 | 1802 | 1249 | 1063
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 364.2 | 390.6 | 346.8 | 259.8 | 191.9 | 177.5 | 166.7 | 153.1 | 134.3 | 112.6 | 86.9 | 58.5 | 48.8
| 散射负荷强度(W/㎡) | 67.4 | 87 | 101.3 | 111.4 | 117 | 120.1 | 118.9 | 112.5 | 99.1 | 82.2 | 60.2 | 35.2 | 28.2
| 直射负荷(W) | 7518 | 8062 | 7159 | 5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416 | 2479 | 2453 | 2323 | 2046 | 1696 | 1242 | 727 | 581
| 总辐射负荷(W) | 7518 | 8062 | 7159 | 5363 | 2416 | 2479 | 2453 | 2323 | 2046 | 1696 | 1242 | 727 | 581
| 温差传热负荷(W) | 361 | 407 | 449 | 491 | 533 | 568 | 591 | 599 | 589 | 584 | 560 | 522 | 482
3001[办公室2.1]
基本参数 | 房间名称
办公室2.1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 48.1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1443 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 9.25 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 6660 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 28 | 4.3 | 120.4 | 只有内遮阳
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 25 | 4.3 | 107.5 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868
| 潜热负荷(W) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755
| 湿负荷(kg/h) | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090
| 显热负荷(W) | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348
| 潜热负荷(W) | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742
| 湿负荷(kg/h) | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348
| 新风机组潜热负荷(W) | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742 | 12742
| 新风机组负荷(W) | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735
设备 | 总冷负荷(W) | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250
灯光 | 总冷负荷(W) | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 27856 | 29821 | 26642 | 20325 | 10331 | 10647 | 10607 | 10155 | 9129 | 7869 | 6190 | 4252 | 3621
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.9 | 392.9 | 346.9 | 257.4 | 187.7 | 172.9 | 162.7 | 149.8 | 131.6 | 110.5 | 85.4 | 57.4 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.8 | 26.9
| 直射负荷(W) | 26580 | 28383 | 25060 | 18596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8459 | 8653 | 8537 | 8058 | 7072 | 5832 | 4241 | 2438 | 1947
| 总辐射负荷(W) | 26580 | 28383 | 25060 | 18596 | 8459 | 8653 | 8537 | 8058 | 7072 | 5832 | 4241 | 2438 | 1947
| 温差传热负荷(W) | 1276 | 1438 | 1582 | 1730 | 1873 | 1995 | 2070 | 2097 | 2057 | 2037 | 1949 | 1814 | 1675
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 5565 | 6962 | 7999 | 8757 | 10692 | 14842 | 19005 | 21463 | 21017 | 18095 | 12738 | 3797 | 3233
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 77.1 | 95.7 | 108.9 | 117.9 | 139.8 | 202.5 | 266 | 303.7 | 297.4 | 252.3 | 170.5 | 84.1 | 63.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.6 | 88 | 102.1 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.5 | 97.9 | 80.7 | 58.7 | 33.8 | 26.9
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9019 | 13061 | 17157 | 19591 | 19181 | 16276 | 10998 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 4426 | 5679 | 6586 | 7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 1738
| 总辐射负荷(W) | 4426 | 5679 | 6586 | 7212 | 9019 | 13061 | 17157 | 19591 | 19181 | 16276 | 10998 | 2177 | 1738
| 温差传热负荷(W) | 1139 | 1284 | 1412 | 1544 | 1672 | 1781 | 1848 | 1872 | 1837 | 1819 | 1740 | 1619 | 1495
3002[女卫2]
基本参数 | 房间名称
女卫2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3003[男卫2]
基本参数 | 房间名称
男卫2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3004[走廊2]
基本参数 | 房间名称
走廊2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 4.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 135 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.45 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 900 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
| 潜热负荷(W) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 湿负荷(kg/h) | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 新风机组潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 新风机组负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
设备 | 总冷负荷(W) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
灯光 | 总冷负荷(W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
3005[合用前室2]
基本参数 | 房间名称
合用前室2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
3006[办公室2.2]
基本参数 | 房间名称
办公室2.2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 23.4 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 702 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 4.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 3240 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 19 | 4.3 | 81.7 | 只有内遮阳
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395
| 潜热负荷(W) | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854
| 湿负荷(kg/h) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314
| 显热负荷(W) | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115
| 潜热负荷(W) | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199
| 湿负荷(kg/h) | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115
| 新风机组潜热负荷(W) | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199
| 新风机组负荷(W) | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628
设备 | 总冷负荷(W) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
灯光 | 总冷负荷(W) | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 18859 | 20208 | 18076 | 13818 | 7009 | 7228 | 7205 | 6902 | 6209 | 5357 | 4218 | 2904 | 2473
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.1 | 392.4 | 346.9 | 258 | 188.7 | 174 | 163.6 | 150.6 | 132.2 | 111 | 85.7 | 57.7 | 48.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.3 | 87.8 | 101.9 | 111.7 | 117.1 | 119.9 | 118.3 | 111.8 | 98.2 | 81.1 | 59 | 34.1 | 27.2
| 直射负荷(W) | 17995 | 19234 | 17004 | 12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 5875 | 5801 | 5479 | 4813 | 3974 | 2894 | 1671 | 1334
| 总辐射负荷(W) | 17995 | 19234 | 17004 | 12646 | 5739 | 5875 | 5801 | 5479 | 4813 | 3974 | 2894 | 1671 | 1334
| 温差传热负荷(W) | 864 | 974 | 1072 | 1172 | 1270 | 1353 | 1404 | 1423 | 1397 | 1383 | 1324 | 1233 | 1138
10001[办公室2.1]
基本参数 | 房间名称
办公室2.1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 35.1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 1053 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 6.75 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 4860 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[西南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[西南] | 西南 | 双层铝合金窗 | 15 | 4.3 | 64.5 | 只有内遮阳
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 22 | 4.3 | 94.6 | 只有内遮阳
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 6 | 4.3 | 25.8 | 只有内遮阳
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 270 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3374
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093
| 潜热负荷(W) | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281
| 湿负荷(kg/h) | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471
| 显热负荷(W) | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173
| 潜热负荷(W) | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298
| 湿负荷(kg/h) | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173
| 新风机组潜热负荷(W) | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298
| 新风机组负荷(W) | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471 | 12471
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942
设备 | 总冷负荷(W) | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750
灯光 | 总冷负荷(W) | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[西南] | 总冷负荷(W) | 3335 | 4173 | 4796 | 5252 | 6412 | 8902 | 11400 | 12876 | 12612 | 10863 | 7653 | 2283 | 1944
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5
| 直射辐射照度(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 138 | 231 | 281 | 265 | 200 | 91 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 76.9 | 95.5 | 108.8 | 117.8 | 139.8 | 202.4 | 265.9 | 303.7 | 297.4 | 252.5 | 170.8 | 84.4 | 64
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 87.9 | 102 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.9 | 58.8 | 33.9 | 27
| 直射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409 | 7834 | 10291 | 11753 | 11510 | 9772 | 6609 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 2652 | 3404 | 3949 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 1047
| 总辐射负荷(W) | 2652 | 3404 | 3949 | 4326 | 5409 | 7834 | 10291 | 11753 | 11510 | 9772 | 6609 | 1311 | 1047
| 温差传热负荷(W) | 683 | 770 | 847 | 926 | 1003 | 1068 | 1109 | 1123 | 1102 | 1092 | 1045 | 972 | 898
外窗[东南] | 总冷负荷(W) | 14887 | 17567 | 17624 | 15570 | 12345 | 8367 | 8337 | 7984 | 7179 | 6190 | 4871 | 3349 | 2852
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6
| 直射辐射照度(W) | 265 | 281 | 231 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 244.6 | 289.6 | 288.6 | 250.4 | 191.6 | 162.3 | 151.9 | 140 | 122.7 | 102.6 | 78.1 | 51 | 42.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 87.9 | 102 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.9 | 58.8 | 33.9 | 27
| 直射负荷(W) | 13886 | 16438 | 16382 | 14212 | 10874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 6711 | 6336 | 5562 | 4589 | 3339 | 1923 | 1535
| 总辐射负荷(W) | 13886 | 16438 | 16382 | 14212 | 10874 | 6800 | 6711 | 6336 | 5562 | 4589 | 3339 | 1923 | 1535
| 温差传热负荷(W) | 1002 | 1129 | 1242 | 1358 | 1471 | 1567 | 1626 | 1648 | 1617 | 1601 | 1532 | 1426 | 1317
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 5964 | 6387 | 5709 | 4358 | 2214 | 2282 | 2274 | 2177 | 1958 | 1688 | 1328 | 913 | 778
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.8
| 直射面积(㎡) | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.6 | 392.7 | 346.9 | 257.6 | 188.1 | 173.3 | 163 | 150.1 | 131.8 | 110.7 | 85.5 | 57.5 | 48.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.5 | 87.9 | 102 | 111.8 | 117.1 | 119.8 | 118.2 | 111.6 | 98 | 80.9 | 58.8 | 33.9 | 27
| 直射负荷(W) | 5691 | 6079 | 5370 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1855 | 1830 | 1728 | 1517 | 1252 | 911 | 524 | 419
| 总辐射负荷(W) | 5691 | 6079 | 5370 | 3988 | 1813 | 1855 | 1830 | 1728 | 1517 | 1252 | 911 | 524 | 419
| 温差传热负荷(W) | 273 | 308 | 339 | 370 | 401 | 427 | 444 | 449 | 441 | 437 | 418 | 389 | 359
屋面 | 总冷负荷(W) | 1767 | 1604 | 1469 | 1378 | 1350 | 1397 | 1519 | 1711 | 1956 | 2234 | 2520 | 2786 | 3007
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 11.9 | 10.8 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 10.3 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17 | 18.8 | 20.3
10002[女卫1]
基本参数 | 房间名称
女卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 15 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 102 | 93 | 86 | 79 | 76 | 75 | 79 | 85 | 95 | 106 | 119 | 132 | 143
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16 | 17.4
10003[男卫1]
基本参数 | 房间名称
男卫1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.75 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 22.5 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.07 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 150 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 15 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 潜热负荷(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 湿负荷(kg/h) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 新风机组潜热负荷(W) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| 新风机组负荷(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
设备 | 总冷负荷(W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
灯光 | 总冷负荷(W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
内墙 | 总冷负荷(W) | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 102 | 93 | 86 | 79 | 76 | 75 | 79 | 85 | 95 | 106 | 119 | 132 | 143
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16 | 17.4
10004[走廊1]
基本参数 | 房间名称
走廊1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 4.5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 135 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.45 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 900 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 4.2 | 147
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 90 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷(W) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
| 潜热负荷(W) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 湿负荷(kg/h) | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 新风机组潜热负荷(W) | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117
| 新风机组负荷(W) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554
设备 | 总冷负荷(W) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
灯光 | 总冷负荷(W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
内墙 | 总冷负荷(W) | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903
| 负荷温差(℃) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 607 | 554 | 507 | 471 | 451 | 450 | 471 | 512 | 570 | 641 | 719 | 797 | 866
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.2 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10.4 | 11.6 | 13 | 14.6 | 16.2 | 17.6
10005[合用前室1]
基本参数 | 房间名称
合用前室1
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0.6 | 极轻劳动 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 18 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.06 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 120 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.5 | 45
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 12 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷(W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 潜热负荷(W) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 湿负荷(kg/h) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 新风机组潜热负荷(W) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
| 新风机组负荷(W) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
设备 | 总冷负荷(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
灯光 | 总冷负荷(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
内墙 | 总冷负荷(W) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
屋面 | 总冷负荷(W) | 89 | 82 | 75 | 70 | 67 | 67 | 70 | 75 | 82 | 91 | 101 | 111 | 121
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.5 | 12.4 | 11.5 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.3
10006[办公室2.2]
基本参数 | 房间名称
办公室2.2
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 23.4 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 702 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内点状态 | 不考虑热回收过程 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 4.5 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 白炽灯 | 3240 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡)
| 内墙 | 砖墙(003003) | 10 | 4.2 | 42
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 19 | 4.3 | 81.7 | 只有内遮阳
屋面 | 屋面名称 | 屋面围护结构 | 屋面面积(㎡) | 坡屋面
| 屋面 | 预制01-1-35-1 | 180 | 否
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷(W) | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷(W) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395
| 潜热负荷(W) | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854
| 湿负荷(kg/h) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27
新风[冷] | 总冷负荷(W) | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314
| 显热负荷(W) | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115
| 潜热负荷(W) | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199
| 湿负荷(kg/h) | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628
| 新风承担房间显热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷(W) | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115
| 新风机组潜热负荷(W) | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199
| 新风机组负荷(W) | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314 | 8314
| 新风机组湿负荷(kg/h) | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628
设备 | 总冷负荷(W) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
灯光 | 总冷负荷(W) | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240
内墙 | 总冷负荷(W) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
外窗[东] | 总冷负荷(W) | 18859 | 20208 | 18076 | 13818 | 7009 | 7228 | 7205 | 6902 | 6209 | 5357 | 4218 | 2904 | 2473
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.9
| 直射面积(㎡) | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7
| 直射辐射照度(W) | 436 | 403 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W) | 96 | 121 | 136 | 144 | 145 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 367.1 | 392.4 | 346.9 | 258 | 188.7 | 174 | 163.6 | 150.6 | 132.2 | 111 | 85.7 | 57.7 | 48.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 68.3 | 87.8 | 101.9 | 111.7 | 117.1 | 119.9 | 118.3 | 111.8 | 98.2 | 81.1 | 59 | 34.1 | 27.2
| 直射负荷(W) | 17995 | 19234 | 17004 | 12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 5875 | 5801 | 5479 | 4813 | 3974 | 2894 | 1671 | 1334
| 总辐射负荷(W) | 17995 | 19234 | 17004 | 12646 | 5739 | 5875 | 5801 | 5479 | 4813 | 3974 | 2894 | 1671 | 1334
| 温差传热负荷(W) | 864 | 974 | 1072 | 1172 | 1270 | 1353 | 1404 | 1423 | 1397 | 1383 | 1324 | 1233 | 1138
屋面 | 总冷负荷(W) | 1205 | 1098 | 1007 | 944 | 921 | 945 | 1019 | 1137 | 1291 | 1467 | 1650 | 1823 | 1969
| 辐射照度(W/㎡) | 506.2 | 708.6 | 851.7 | 933.2 | 958.6 | 933.2 | 851.7 | 708.6 | 506.2 | 303.6 | 112.5 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.1 | 10.2 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 10.3 | 11.5 | 13.1 | 14.9 | 16.7 | 18.5 | 20
负荷计算方法和公式
冷负荷计算依据和公式
1 外墙和屋面传热冷负荷计算公式
外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=K·F·Δtτ-ξ (1.1)
式中：
F-计算面积，㎡；
τ-计算时刻，点钟；
τ-ξ-温度波的作用时刻，即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻， 点钟；
Δtτ-ξ-作用时刻下，通过外墙或屋面的冷负荷计算温差，简称负荷温差，℃。
注：例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。
当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时，可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ：
Qpj=K·F·Δtpj (1.2)
式中：
Δtpj-负荷温差的日平均值，℃。
2 外窗的温差传热冷负荷
通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算：
Qτ=a·K·F·Δtτ (2.1)
式中：
Δtτ-计算时刻下的负荷温差，℃；
K-传热系数；
a-窗框修正系数。
3 外窗太阳辐射冷负荷
透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ，应根据不同情况分别按下列各式计算：
[1]. 当外窗无任何遮阳设施时
Qτ=F·Xg·Jwτ (3.1)
式中：
Xg-窗的构造修正系数；
Jwτ-计算时刻下，透过无遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[2]. 当外窗只有内遮阳设施时
Qτ=F·Xg·Xz·Jnτ (3.2)
式中：
Xz-内遮阳系数；
Jnτ-计算时刻下，透过有内遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[3]. 当外窗只有外遮阳板时
Qτ=[F1·Jwτ+(F-F1) ·Jwτ0] ·Xg (3.3)
式中：
F1-窗口受到太阳照射时的直射面积，㎡。
Jwτ0-计算时刻下，透过无遮阳设施玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[4]. 当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时
Qτ=[F1·Jnτ+(F-F1) ·Jnτ0] ·Xg·Xz (3.4)
式中:
Jnτ0-计算时刻下，透过有内遮阳设施窗玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度，W/㎡。
4 内围护结构的传热冷负荷
[1]. 相邻空间通风良好时
当相邻空间通风良好时，内墙或间层楼板由于温差传热形成的冷负荷可按下式估算：
Q=K·F·(twp-tn) (4.1)
式中：
twp-夏季空气调节室外计算日平均温度，℃；
[2]. 相邻空间有发热量时
通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷，按下式计算：
Q=K·F·(twp+Δtls-tn) (4.2)
式中：
Q-稳态冷负荷，下同，W；
tn-夏季空气调节室内计算温度，℃；
Δtls-邻室温升，可根据邻室散热强度采用，℃。
5 人体冷负荷
人体显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，按下式计算：
Qτ=φ·n·q1·Xτ-τ (5.1)
式中：
φ-群体系数；
n-计算时刻空调房间内的总人数；
q1-名成年男子小时显热散热量，W；
τ-计算时刻，h；
τ-人员进入空调区的时刻，h；
τ-τ-从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间，h；
Xτ-τ-τ-τ时刻人体显热散热的冷负荷系数。
6 灯光冷负荷
照明设备散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，应根据灯具的种类和安装情况分别按下列各式计算：
白炽灯散热形成的冷负荷
Qτ=n1·N·Xτ-τ (6.1)
镇流器在空调区之外的荧光灯
Qτ=n1·N·Xτ-τ (6.2)
镇流器装在空调区之内的荧光灯
Qτ=1.2·n1·N·Xτ-τ (6.3)
暗装在空调房间吊顶玻璃罩内的荧光灯
Qτ=n0·n1·N·Xτ-τ (6.4)
式中:
N-照明设备的安装功率，W；
n0-考虑玻璃反射，顶棚内通风情况的系数，当荧光灯罩有小孔， 利用自然通风散热于顶棚内时，取为0.5-0.6，荧光灯罩无通风孔时，视顶棚内通风情况取为0.6-0.8；
n1-同时使用系数，一般为0.5-0.8；
τ-计算时刻，h；
τ-开灯时刻，h；
τ-τ-从开灯时刻算起到计算时刻的时间，h；
Xτ-τ-τ-τ时刻灯具散热的冷负荷系数。
7 设备冷负荷
热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，按下式计算：
Qτ=qs·Xτ-τ (7.1)
式中：
τ-热源投入使用的时刻，h；
τ-τ-从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的持续时间，ｈ；
Xτ-τ-τ-τ时间设备、器具散热的冷负荷系数；
qs-热源的实际散热量，W。
[1]. 电热工艺设备散热量
qs=n1·n2·n3·n4·N (7.2)
[2]. 电动机和工艺设备均在空调房间内的散发量
qs=n1·n2·n3·N/η (7.3)
[3]. 只有电动机在空调房间内的散热量
qs= n1·n2·n3·N·(1-η) /η (7.4)
[4]. 只有工艺设备在空调房间内的散热量
qs=n1·n2·n3·N (7.5)
式中:
N-设备的总安装功率，W；
η-电动机的效率；
n1-同时使用系数，一般可取0.5-1.0；
n2-安装系数，一般可取0.7-0.9；
n3-负荷系数，即小时平均实耗功率与设计最大功率之比，一般可取0.4-0.5左右；
n4-通风保温系数；
8 渗透空气显热冷负荷
渗透空气的显冷负荷Q，按下式计算：
Q=0.28·G·(tw-tn) (8.1)
式中：
G-单位时间渗入室内的总空气量，kg/h；
tw-夏季空调室外干球温度，℃；
tn-室内计算温度，℃。
9 食物的显热散热冷负荷
进行餐厅冷负荷计算时，需要考虑食物的散热量。食物的显热散热形成的冷负荷，可按每位就餐客人9W考虑。
10 散湿量与潜热冷负荷
[1]. 人体散湿和潜热冷负荷
人体散湿量按下式计算
Dτ=0.001·φ·nτ·g (10.1.1)
式:
D-散湿量，kg/h；
φ-群体系数;
nτ-计算时刻空调区的总人数；
g-一名成年男子的小时散湿量，g/h。
人体散湿形成的潜热冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=φ·nτ·q2 (10.1.2)
式中:
q2-一名成年男子小时潜热散热量，W。
[2]. 渗入空气散湿量及潜热冷负
渗透空气带入室内的湿量D (kg/h)，按下式计算：
D=0.001·G·(dw-dn) (10.2.1)
渗入空气形成的潜热冷负荷Q (W)，按下式计算：
Q=0.28·G·(hw-hn) (10.2.2)
式中:
dw-室外空气的含湿量，g/Kg；
dn-室内空气的含湿量，g/Kg；
hw-室外空气的焓，KJ/Kg；
hn-室内空气的焓，KJ/Kg。
[3]. 食物散湿量及潜热冷负荷
餐厅的食物散湿量Dτ(kg/h)，按下式计算：
Dτ=0.012·nτ·φ (10.3.1)
式中:
nτ-就餐总人数。
食物散湿量形成的潜热冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=700·Dτ (10.3.2)
[4]. 水面蒸发散湿量及潜热冷负荷
敞开水面的蒸发散湿量D (kg/h)，按下式计算：
D=(a+0.00013·v) ·(Pqb-Pq) ·A·B/B1 (10.4.1)
式中:
A-蒸发表面积，㎡；
a-不同水温下的扩散系数；
v-蒸发表面的空气流速；
Pqb-相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力；
Pq-室内空气的水蒸气分压力；
B-标准大气压，101325Pa；
B1-当地大气压（Pa）。
水面蒸发散湿量形成的潜热冷负荷Q(W)，按下式计算：
Q= (2500-2.35·t) ·D·1000 (10.4.2)
式中：
t-水表面温度,℃。
[5]. 水流蒸发散湿量及潜热冷负荷
有水流动的地面，其表面的蒸发水分应按下式计算：
D=G·c·(t1-t2)/γ (10.5.1)
式中:
G-流动的水量，kg/h；
c-水的比热，4.1868kJ/(kg.K)；
t1-水的初温，℃；
t2-水的终温，排入下水管网时的水温，℃；
γ-水的汽化潜热，平均取2450kJ/kg。
水面蒸发散湿量形成的潜热冷负荷Q(W)，按下式计算：
Q= (2500-2.35·(t1+t2)/2) ·D·1000 (10.5.2)
[6]. 化学反应的散热量和散湿量
Q=n1·n2·G·q/3600 (10.6.1)
W=n1·n2·g·w (10.6.2)
Qq=628·W (10.6.2)
式中:
Q-化学反应的全热散热量，W；
n1-考虑不完全燃烧的系数，可取0.95；
n2-负荷系数，即每个燃烧点实际燃料消耗量与其最大燃料消耗量之比，根据工艺使用情况确定；
G-每小时燃料最大消耗量，m3/h；
q-燃料的热值，kJ/m3；
w-燃料的单位散湿量，kg/m3；
W-化学反应的散湿量，kg/h；
Qq-化学反应的潜热散热量，W。
鉴定情况：建设部科技成果评估证书 建科评[2004]019号
软件版本：鸿业负荷计算[谐波法] V6.2.20110825.893