蒸气压缩循环冷水(热泵)机组型式检验报告

机组名称:  蒸气压缩循环冷水(热泵)                                                     报告编号:

型号:                                                        报告日期: 2023.2.1

执行标准: GB/T 18430.1

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 试验方法 | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机组应符合本标准的规定，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造，机组内外清理干净，无杂物。表面应光滑。(如有喷涂的零件,喷涂层均匀，色调一致无流痕、气泡和剥落) | 视检 6.3.8 | 符合 |  |  |
|  | 气密性 | 机组采用电子卤素检漏仪或氨检漏仪时，机组单点泄漏率应低于14g/a，并充分保证机组在应用周期中的气密性,用下列灵敏度的制冷剂检漏仪进行检验:名义制冷量小于等于28 000 W的机组，灵敏度为1X10-Pa"m/s:名义制冷量大于28000 W的机组，灵敏度为1X10-’Pa·m'.，制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏 | 按标准 6.3.1 | 符合 |  |  |
|  | 真空试验 | 机组制冷剂侧进行气密性试验后，抽真空至0.3kPa，至少保压30min，制冷系统的各部位应无异常变形目压力回升不得超过0.15kPa. |  | 符合 |  |  |
|  | 压力试验 | 机组水侧在1.25倍设计压力(液压)或在1.15倍设计压力(气压)下按TB/T4750中液压试验方法进行检验，水侧各部位应无异常变形和泄漏。 |  | 符合 |  |  |
| 3 | 绝缘电阻 | 用绝缘电阻计测量机组带电部位与可能接地的非带电部位之间的绝缘电阻，额定电压单相交流220V，三相交流380V时应不小于1MΩ | 按标准6.3.7.3 | 符合 |  |  |
| 4 | 耐电压试验 | 按标准中6.3.7.4的方法进行试验，机组带电部件和易触及部。件之间施加规定的试验电压时，应无击穿或闪络 | 按标准 6. 3.7.4 | 1800V,1min,未击穿 |  |  |
| 5 | 运转 | 机组进行运转试验时，机组应无异常 | 视检 6.3.4 | 符合 |  |  |
| 6 | 名义工况性能 | 6.1制冷量:机组实测制冷量不应小于名义制冷量的95% | 按标准6.3.2.1 | 符合 |  |  |
|  |  | 6.2制冷消耗功率:机组的实测制冷消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的110% | 按标准6.3.2.1 | 符合 |  | 单冷机组无此项 |
|  |  | 6.3热泵制热量:机组实测制热量不应小于名义制热量的95% | 按标准6.3.2.2 | 符合 |  |  |
|  |  | 6.4热泵制热消耗功率:机组的实测制热消耗功率不应大于名义制热消耗功率的110%(热泵制热消耗总电功率不包括辅助电加热消耗功率) | 按标准6.3.2.2 | 符合 |  | 单冷机组无此项 |
|  |  | 6.5机组负载水侧损失:按标准6.3.2.5方法试验，机组水侧的压力损失不应大于机组名义值的115% | 按标准6.3.2.5 | 符合 |  |  |
|  |  | 6.6机组源水水侧损失:按标准6.3.2.5方法试验，机组水侧的压力损失不应大于机组名义值的115% | 按标准6.3.2.5 | 符合 |  |  |
|  |  | 6.7性能系数:按标准测试,应符合5.4.C)要求 | 按标准6.3.2.4 | 符合 |  |  |
| 7 | 最大负荷 | 按按标准6.3.5.1.试验运行过程中。电动机，电器元件。连接接线及其他部件应正常工作 | 按标准6.3.5.1 | 符合 |  |  |
| 8 | 低温 | 按按标准6.3.5.2.试验运行过程中,应正常工作 | 按标准6.3.5.2 | 符合 |  |  |
| 9 | 融霜 | 按按标准6.3.5.3,试验运行过程中,应符合5.6.3要求 | 按标准6.3.5.3 |  |  | 冷水机无此项 |
| 10 | 变工况 | 按按标准6.3.5.4试验,曲线符合 | 按标准6.3.5.4 | 符合 |  |  |
| 11 | 噪声和振动 | 11.1噪声:按按标准6.3.6试验,噪声声压级实测值应不大于机组的明示值. | 按标准6.3.6 | 符合 |  |  |
|  |  | 11.2振动:按按标准6.3.6试验,振动实测值应不大干机组的明示值. | 按标准6.3.6 | 符合 |  |  |
| 12 | 电压变化 | 按按标准6.3.7.1改变电压时,安全保护机构不动作，机组无异常现象并能连续运行. | 按标准6.3.7.1 | 符合 |  |  |
| 13 | 电动机绕组温度 | 按按标准6.3.7.2试验,电动机绕组温度应符合JB8654的规定 | 按标准6.3.7.2 | 符合 |  |  |
| 14 | 启动性能 | 按按标准6.3.7.4试验,启动电流值应小干规定启动电流值的115%。日电动机的启动试验应和电动机转子停止位置无关。 | 按标准6.3.7.4 | 符合 |  |  |
| 15 | 耐湿性能 | 按按标准6.3.7.6试验,试验后其绝缘电阻和耐电压应分别符合5.8.3与5.8.4规定 | 按标准6.3.7.6 | 符合 |  |  |
| 16 | 淋水绝缘性能 | 淋水试验后，其绝缘电阻与耐电压分别符合标准中5.8.3与 5.8.4规定. | 按标准6.3.7.7 | 符合 |  |  |
| 17 | 接地电阻 | 机组应有可靠的接地装置并标识明显，按GB/T18430.1中 6.3.7.8 的方法进行试验，其接地电阻不得超过0.1Q | 按标准6.3.7.8 | 符合 |  |  |