雨水设计控制雨量计算

- 计算依据

天津市地标《雨水控制与利用工程设计规范》 DB11/685-2013

北京市地标图集《雨水控制与利用工程(建筑与小区)》15SB14

- 设计计算

1)工程概况:

项目基本情况见下表:

| 项目基本情况表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 下垫面种类 | 雨量径流系数 Ψ | 面积Fi |
| 硬化面积(屋顶) | 0.85 | 4651.01 |
| 绿化屋顶 | 0.4 | 1097.37 |
| 绿地面积 | 0.15 | 8411.67 |
| 透水铺装地面 | 0.3 | 2874.36 |
| 非透水铺装地面 | 0.8 | 812.83 |
| 下凹绿地面积 | 0.15 | 4276.29 |
| 硬化道路 | 0.85 | 4788.78 |
| 总和 |  | 22636.02 |

透水铺装率 78%;下凹绿地率 51%。

2)雨水调蓄设施规模计算

根据“京政发[201517 号”文件要求，硬化面积大于等于一万平方米时，按

每万平米配建不小于500立方米的雨水调蓄设施，根据《雨水控制与利

用工程设计规范》 DB11/685-2013 要求，硬化面积小于一万平方米时，

按每千平米配建不小于 30 立方米的雨水调蓄设施。

1.调蓄设施计算:因硬化面积为 4651.01m<10000m，因此所需调蓄池

容积为 V1=4651.01/1000*30=140 m，本工程实际配建 300㎡ 调蓄池。

2.下凹式绿地蓄水空间计算:按下凹 50mm 计算，则蓄水空间

V2=0.05*4276.29=213 m

- 总蓄水空问:V3=V1+V2=300+213=513 m

3)暴雨强度公式

本工程位于石景山区北辛安地区，属于Ⅱ区，设计重现期为3年，降雨

历时小于等于 120min。所以暴雨强度公式取《规范》公式 3.1.2-2

200 (1+0.81 1lg P)

q= (t+8)0.711

4)雨量综合径流系数计算

根据《规范》专项指标要求配置下凹式绿地、透水铺装后，实际雨量综

合径流系数为:Ψ=

(0.85*4651.01+0.40*1097.37+0.15*8411.67+0.30*2874.36+0.8*812,83+0

85*4788.78)122636.02=0.50

- 设置雨水调蓄设施前外排雨水径流总量(m3):

W=10yzh.F-10*0.50*108*22636.02= 1213.60m

其中: h，=108mm，F=22636.02㎡，

北京地区典型降雨量资料(mm)

|  | 最大 24h |
| --- | --- |
| 1年一遇 | 45 |
| 2年一遇 | 81 |
| 3年一遇 | 108 |

6)设置雨水调蓄设施前外排雨水径流总量(m3):

小区设置 300 立方雨水调蓄池后，外排雨水径流总量为 1213.6-300-913n

7)设置调蓄设施后外排水径流系数

W2=外排雨水径流总量/设计重现期下汇水面积内的总降雨量

913.6/(10*108*2.26)=0.37

(小于0.4，满足当地控制指标的要求)

- 外排水峰值流量计算:

120min的降雨历时内，每 5min 的降雨厚度接近下这个降雨隔间的降雨

强度，雨量径流系数接近于流量径流系数。取外排雨水流量径流系数 Ym=0.37

Q=wmqF=0.37x355x2.26=366.47L/s

9)年径流总量控制率计算:

要实现年径流总量控制率为 85%的目标，即控制 32.5mm降雨无外排，项目场

地内设计降雨控制量为 V4=32.5/1000*22636.02=736m

场地综合径流系数为 w=0.50，则入渗实现的降雨控制量为

V5=V4(1-w)=736*(1-0.5)=368 m

项目总蓄水空间为:V6=V3+V5=513+368=881 m

设计降雨厚度为:h=V6/F=881/22636.02*1000=38.9mm>32.5mm

根据《规范》表 3.1.1-2，可知年径流总量控制率大于 85%，满足要求。

10) 总结

通过以上计算，根据《规范》确定的专项控制指标可达到外排水径流系数不大

于 0.4，年径流总量控制率不小于 85%的要求。