照明功率密度计算分析报告

| 区域 | 房间面积S(m²) | 照明功率值(W) | 照明功率密度值(W/m²) |  | 总光通量(lm) | 照度值(lx) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准值 |  | 设计值 | 标准值 |
| 楼梯间 | 7.9 | 22 | 2.8 | 3.5 | 1350 | 68.1 | 100 |
| 卫生间 | 10.1 | 22 | 2.2 | 3 | 1350 | 64.2 | 75 |
| 游泳池 | 466.2 | 250x15 | 8 | 8 | 16000x15 | 287 | 300 |
| 门厅 | 88.6 | 28x8 | 2.5 | 3.5 | 2900x18 | 104.7 | 100 |
| 消防控制室 | 19.1 | 56x2 | 5.9 | 8 | 5800x2 | 242.9 | 300 |
| 水泵房 | 40.6 | 28x2 | 1.6 | 3.5 | 2900x12 | 57.1 | 100 |

附录 计算公式说明

照明功率密度= 照明功率值 (W/m²)

房间面积

灯具数量x光通量x利用系数x维护系数。

房间照度值=

房间面积

例:

1、走道(以 T1#楼为例)

面积7.9m，灯具数量1_，照明功率 22W，总光通量 1050lm，则照明功率密度=22/7.9=2.8 W/m2

房间照度值=1x1350x0.5x0.8/7.9=68.1lx

2、卫生间

面积 10.1m，灯具数量 1，照明功率22W，总光通量 1350lm，则

照明功率密度=22/10.1 =2.2W/m

房间照度值=1x1350x0.6x0.8/10.1=64.2 lx

3、门厅

面积 88.6m，灯具数量8，照明功率224W，总光通量 23200lm，则

照明功率密度=224/88.6 =2.5W/m

房间照度值= 8x2900x0.5x0.8/88.6 = 104.7 lx

4、游泳池(29.8mX15.7m)

面积 467.9m2，灯具数量15 ，照明功率3750W，总光通量 300000lm，则

照明功率密度=3750/467.9 =8W/m

房间照度值= 15x20000x0.7x0.8/467.9 =36.3 lx

5、消防控制室(5.8mX3.3m)

面积 19.1 m2，灯具数量_2，照明功率112W，总光通量 11600lm，则

照明功率密度=112/19.1 =5.9 W/m

房间照度值=2x5800x0.5x0.8/19.1 = 242.9 lx

6、水泵房

面积40.6 m，灯具数量:2 ，照明功率 56W，总光通量 5800lm，则

照明功率密度=56/40.6=1.6W/m2

房间照度值=2x2900x0.5x0.8/40.6 =57.1 lx