## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022年11月29日
场地信息
地点 | 杭州 | 经纬度 | 北纬30°16′ 东经120°10′
标准辐照 | 11422.9KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 12 | 总装机量 | 1.2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角14°
逆变器效率 | 99% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 0.99% | 材料表面污染效率 | 0.95%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 96.12%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 19.7 | 0.022681 | 4.1
2月 | 22.2 | 0.025635 | 4.6
3月 | 38.4 | 0.044245 | 8
4月 | 42.6 | 0.049105 | 8.8
5月 | 58.5 | 0.067467 | 12.1
6月 | 61.8 | 0.071333 | 12.8
7月 | 59.5 | 0.068627 | 12.4
8月 | 59.5 | 0.068594 | 12.3
9月 | 45.6 | 0.052565 | 9.5
10月 | 33.4 | 0.03858 | 6.9
11月 | 18.9 | 0.021777 | 3.9
12月 | 21.6 | 0.02496 | 4.5
全年 | 481.7 | 0.55557 | 100
年总发电量 | 0.6MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)