## 规定性指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论
体形系数 | 0.48 | 体形系数不应大于0.5 | 满足
○屋顶 | K=0.30 | 0.10≤K≤0.30[K值宜符合表4.2.1的规定] | 适宜
├ 第1个 | 面积:934.85(m2)
├ 第2个 | 面积:243.36(m2)
├ 第3个 | 面积:96.72(m2)
├ 第4个 | 面积:96.72(m2)
├ 第5个 | 面积:60.84(m2)
├ 第6个 | 面积:60.84(m2)
├ 第7个 | 面积:60.84(m2)
├ 第8个 | 面积:60.84(m2)
├ 第9个 | 面积:60.84(m2)
└ 第10个 | 面积:60.84(m2)
○外墙 | K=0.30 | 0.10≤K≤0.30[K值宜符合表4.2.1的规定] | 适宜
├ 第1个 | 面积:37.44(m2)
├ 第2个 | 面积:37.44(m2)
├ 第3个 | 面积:37.44(m2)
├ 第4个 | 面积:37.44(m2)
├ 第5个 | 面积:37.44(m2)
├ 第6个 | 面积:37.44(m2)
├ 第7个 | 面积:34.44(m2)
├ 第8个 | 面积:34.44(m2)
├ 第9个 | 面积:34.44(m2)
└ 第10个 | 面积:34.44(m2)
○地面构造 | K=0.25 | 0.25≤K≤0.40[K值宜符合表4.2.1的规定] | 适宜
├ 第1个 | 面积:934.85(m2)
├ 第2个 | 面积:80.76(m2)
├ 第3个 | 面积:52.00(m2)
├ 第4个 | 面积:47.12(m2)
├ 第5个 | 面积:47.12(m2)
├ 第6个 | 面积:38.80(m2)
├ 第7个 | 面积:38.80(m2)
├ 第8个 | 面积:29.64(m2)
├ 第9个 | 面积:29.64(m2)
└ 第10个 | 面积:29.64(m2)
采暖与非采暖楼板 | 无 | K值宜符合表4.2.1的规定 | 不需要
采暖与非采暖隔墙 | 无 | K值宜符合表4.2.1的规定 | 不需要
○窗墙比 |  | 单一立面窗墙面积比不宜大于0.70 | 适宜
├○南向 |  |  | 适宜
︱└ | 0.28 | ≤0.70 | 适宜
├○北向 |  |  | 适宜
︱└ | 0.24 | ≤0.70 | 适宜
├○东向 |  |  | 适宜
︱└ | 0.38 | ≤0.70 | 适宜
└○西向 |  |  | 适宜
└ | 0.33 | ≤0.70 | 适宜
○天窗 |  |  | 不需要
├ 天窗屋顶比 | 无 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% | 不需要
└ 天窗类型 | 无 | 天窗热工宜符合表4.2.1的规定 | 不需要
○外窗热工 |  |  | 不需要
└⊙总体热工性能 |  | K宜符合表4.2.1,SHGC宜符合表4.2.2的规定 | 不需要
○外门 | K=1.30 | K≤1.50[K值宜符合表4.2.1条的要求] | 适宜
├ 第1个 | 面积:17.25(m2)
├ 第2个 | 面积:17.25(m2)
├ 第3个 | 面积:17.25(m2)
├ 第4个 | 面积:17.25(m2)
├ 第5个 | 面积:10.00(m2)
├ 第6个 | 面积:10.00(m2)
├ 第7个 | 面积:10.00(m2)
├ 第8个 | 面积:9.19(m2)
├ 第9个 | 面积:6.00(m2)
└ 第10个 | 面积:6.00(m2)
○外门窗气密性 |  |  | 满足
├ 外窗气密性 | 8 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的8级 | 满足
├ 外门气密性 | 8 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 满足
└ 户门气密性 | 8 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 满足
结论 |  |  | 满足