防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | 河南省济源市西街菜市场 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-焦作 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年3月5日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13476000445 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

2.1	评价目标	3

2.2	评价方法	3

3	防潮验算计算过程	4

3.1	计算条件	4

3.2	屋顶构造一	5

3.2.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	5

3.2.2	冷凝计算界面温度	5

3.2.3	围护结构冷凝受潮验算	5

3.3	外墙构造一	6

3.3.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	6

3.3.2	冷凝计算界面温度	6

3.3.3	围护结构冷凝受潮验算	6

3.4	阳台隔墙构造一	7

3.4.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	7

3.4.2	冷凝计算界面温度	7

3.4.3	围护结构冷凝受潮验算	7

4	验算结论	8

建筑概况

| 工程名称 | 河南省济源市西街菜市场 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-焦作 |  |
| 地理位置 | 北纬：35.20° | 东经：113.20° |
| 气候子区 | 寒冷B区 |  |
| 建筑面积 | 地上2901㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 16.5m |  |
| 结构类型 |  |  |

评价依据

1. 河南公共建筑节能设计标准DBJ41/T 075-2016

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 2.50 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 57.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 88 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 河南-郑州.

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| CCP复合板 | 70 | 0.060 | 1.20 | 1400.00 | 0.0000 | 0.972 |
| 粗砂 | 10 | 0.580 | 1.00 | 1600.00 | 0.0000 | 0.017 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 45 | 0.030 | 1.10 | 28.50 | 0.0000 | 1.364 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 水泥膨胀珍珠岩2%找坡 | 20 | 0.260 | 1.00 | 800.00 | 0.0000 | 0.077 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=0.15

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=16.51

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 7595 | 应≥限值(-280) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 952.38 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 416.67 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 1878.26 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 800.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.02 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0975 | 0.023 |
| 砼空心砌块（单排孔） | 190 | 0.900 | 1.00 | 1200.00 | 0.0000 | 0.211 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 90 | 0.045 | 1.20 | 140.00 | 0.4880 | 1.667 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=1.88

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.98

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 184 | 应≥限值(39) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 205.13 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 416.67 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 755.76 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 1200.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.19 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0975 | 0.023 |
| 砼多孔砖 | 240 | 0.730 | 1.00 | 1450.00 | 0.0000 | 0.329 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 90 | 0.045 | 1.20 | 140.00 | 0.4880 | 1.667 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.00

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.95

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 184 | 应≥限值(27) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 205.13 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 416.67 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 754.41 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 1450.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.24 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 10 | 0 | -280 | 7595 | 满足 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 10 | 0 | 39 | 184 | 满足 |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙构造一 | 10 | 0 | 27 | 184 | 满足 |