7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（总分12分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用节水灌溉系统 | 4 | 8 |
|  | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，或种植无须永久灌溉植物 | 6 |  |
| 2 | 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 |  |
|  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |
| 合计 |  | 12 | 8 |

- 评价要点

- 节水灌溉系统

- 灌溉形式：

绿化灌溉水源为：市政自来水、市政中水、建筑中水、雨水

采用的绿化灌溉方式为：喷灌、滴灌、微喷灌、其他

- 节水灌溉规模：

采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：%

- 节水灌溉控制：

采用节水灌溉系统基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施的绿化面积比例：%，简要说明参数及具体控制措施。（100字以内）

本项目绿化灌溉采用微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，微喷灌喷头流量应不大于250L/h，浇洒半径一般在5米左右。同时采用湿度传感器或雨天关闭的调节控制器。

- 无需永久灌溉植物

是否种植无需永久灌溉植物：是（种类）、否

种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：0 %

- 节水冷却技术

- 空调系统设置情况：

是否设置了空调设备或系统：是、否

空调冷却系统是否有蒸发耗水量：是、否

- 节水冷却技术：

是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：是（具体形式为：），否

循环冷却水系统是否设置水处理措施：是、否，如果“是”，简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150字以内），

采用多联机及风冷机组，不需冷却补水。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现空调冷却水系统设计情况 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通系统图 | 应体现冷却塔的位置、平衡管设计 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 水力平衡计算书 | 应包括水系统和风系统的水力平衡计算 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通设备清单 | 应体现节水设备和产品的选用类型和数量，应与图纸一致 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 应包括节水产品节水性能检测报告，体现第三方出具的设备节水性能检测结果 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应包括节水产品说明书，体现节水设备用水特性 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通设备进场复验报告 | 应体现节水设备的选用类型和数量，应与设计图纸一致 | 运行评价 | 居建/公建 |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 应体现绿化灌溉系统、循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 给排水总平面图 | 应体现绿化灌溉系统的具体节水措施形式，如绿化灌溉由景观深化设计应提出相应的节水措施要求 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 给排水设备材清单 | 应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告 | 应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致） | 运行评价 | 居建/公建 |
| 景观设计 | 景观设计说明 | 应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应体现无需永久性灌溉植物的名称及所占面积比例 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 绿化灌溉设计图 | 应体现节水灌溉产品的设备材料表，采用绿化灌溉节水措施区域范围及面积比例 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 运营管理 | 景观设施详图 | 应体现绿化灌溉喷头类型及相关参数 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 用水量记录报告 | 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致） | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 冷却水系统运行数据 | 包括冷却水系统蒸发量数据、冷却补水用水量记录 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 绿化管理记录 | 应包括绿化养护、灌溉用水情况，化学品的使用情况 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 绿化管理制度 | 应包括绿化养护制度、绿化用水计量、节水型灌溉系统运行策略、杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学物的使用制度等内容 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

景观设计说明 绿化灌溉设计图