新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年1月3日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18292183921 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温与非控温隔墙构造一	8

5.3	控温房间楼板构造一	9

5.4	控温与非控温楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	11

12	新风负荷表	13

13	房间冷负荷详细表	16

建筑概况

概况

| 地理位置 | 黑龙江-哈尔滨 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 46.00 |  |
| 东经 | 126.61 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 8524.49 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 29.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 湿度(%) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 湿度(%) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 15 | 89 | 177 | 238 | 260 | 238 | 177 | 89 | 15 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 46 | 69 | 90 | 107 | 121 | 126 | 129 | 126 | 121 | 107 | 90 | 69 | 46 |
|  | SE | 直射 | 168 | 289 | 370 | 402 | 372 | 283 | 154 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 46 | 69 | 90 | 107 | 121 | 126 | 129 | 126 | 121 | 107 | 90 | 69 | 46 |
|  | E | 直射 | 362 | 467 | 485 | 426 | 285 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 46 | 69 | 90 | 107 | 121 | 126 | 129 | 126 | 121 | 107 | 90 | 69 | 46 |
|  | NE | 直射 | 322 | 347 | 277 | 143 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 46 | 69 | 90 | 107 | 121 | 126 | 129 | 126 | 121 | 107 | 90 | 69 | 46 |
|  | N | 直射 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 |
|  |  | 散射 | 46 | 69 | 90 | 107 | 121 | 126 | 129 | 126 | 121 | 107 | 90 | 69 | 46 |
|  | H | 直射 | 64 | 182 | 329 | 461 | 566 | 628 | 650 | 628 | 566 | 461 | 329 | 182 | 64 |
|  |  | 散射 | 62 | 79 | 92 | 103 | 109 | 108 | 108 | 108 | 109 | 103 | 92 | 79 | 62 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 26.0 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 30.3 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 23.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 98510 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保护层 | 30 | － | － | － | － | － |
| 防水层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 找坡层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 聚苯板 | 70 | 0.042 | 0.33 | 1.1 | 1.515 | 0.55 |
| 隔汽层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190八孔砖） | 120 | 0.62 | 5.48 | 1 | 0.194 | 1.061 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.752 | 2.100 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.523 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.507 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 35.40 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.18 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.35 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面砂浆与涂料 | 3 | － | － | － | － | － |
| 玻璃纤维网络布 | 3 | － | － | － | － | － |
| 聚苯板 | 80 | 0.042 | 0.33 | 1 | 1.905 | 0.629 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.016 | 0.183 |
| 粘土实心砖 | 240 | 0.81 | 10.551 | 1 | 0.296 | 3.126 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 361 | － | － | － | 2.242 | 4.187 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.416 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.418 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 217.13 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 30 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.017 | 0.297 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32)（1） | 40 | 0.03 | 0.32 | 1 | 1.333 | 0.427 |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 0.452 | 1 | 0.588 | 0.266 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 2.008 | 2.175 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.461 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 60.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.48 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.23 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面砂浆与涂料 | 10 | － | － | － | － | － |
| 玻璃纤维网络布 | 3 | － | － | － | － | － |
| 聚苯板 | 60 | 0.042 | 0.33 | 1 | 1.429 | 0.471 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.016 | 0.183 |
| 承重混凝土空心砌块 | 190 | 0.95 | 8.43 | 1 | 0.2 | 1.686 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 298 | － | － | － | 1.669 | 2.589 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.529 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 58.20 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.21 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.02 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 120 | 0.1 | 0.32 | 1 | 1.2 | 0.384 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.310 | 2.120 |
| 夏季传热系数K |  | 0.320 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.704 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 225.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.27 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.09 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 各层之和∑ | 60 | － | － | － | 0.048 | 0.651 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 6.329 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 16.59 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 3.45 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 1.31 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 100-140A铝钢单层+单框双玻窗（上限） | 2.50 | 0.80 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 728078 | 8524.49 | 85.41 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 8737.19 | 83.33 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走廊] | 413.67 | 17 | 26460 | 25696 | 763 | 1.10 | 620 | 63.96 |
|  | 1002[学校-教室] | 166.32 | 16 | 13757 | 10287 | 3470 | 4.97 | 3373 | 82.71 |
|  | 1003[学校-教室] | 165.77 | 11 | 12963 | 9493 | 3470 | 4.97 | 3373 | 78.20 |
|  | 1004[学校-教室] | 113.44 | 10 | 9819 | 6349 | 3470 | 4.97 | 3373 | 86.56 |
|  | 1005[学校-教室] | 105.77 | 9 | 11305 | 7835 | 3470 | 4.97 | 3373 | 106.88 |
|  | 1006[学校-教室] | 102.05 | 16 | 11632 | 8162 | 3470 | 4.97 | 3373 | 113.99 |
|  | 1007[学校-教室] | 97.82 | 17 | 13234 | 9764 | 3470 | 4.97 | 3373 | 135.30 |
|  | 1008[学校-教室] | 97.72 | 17 | 13248 | 9777 | 3470 | 4.97 | 3373 | 135.56 |
|  | 1009[学校-教室] | 86.69 | 17 | 10478 | 7008 | 3470 | 4.97 | 3373 | 120.87 |
|  | 1010[楼梯间] | 37.51 | 14 | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 0 | 1.46 |
|  | 1011[楼梯间] | 25.71 | 9 | 885 | 885 | 0 | 0.00 | 0 | 34.43 |
|  | 1012[办公-其它] | 25.10 | 9 | 1438 | 1292 | 145 | 0.21 | 141 | 57.26 |
|  | 1013[楼梯间] | 24.28 | 9 | 883 | 883 | 0 | 0.00 | 0 | 36.38 |
|  | 1014[办公-其它] | 23.39 | 9 | 1397 | 1262 | 135 | 0.19 | 132 | 59.74 |
|  | 1015[办公-其它] | 21.80 | 14 | 842 | 716 | 126 | 0.18 | 123 | 38.61 |
|  | 1016[楼梯间] | 20.63 | 9 | 878 | 878 | 0 | 0.00 | 0 | 42.55 |
|  | 1017[办公-其它] | 19.94 | 9 | 1326 | 1211 | 115 | 0.17 | 112 | 66.49 |
|  | 1018[办公-其它] | 11.03 | 18 | 630 | 567 | 64 | 0.09 | 62 | 57.14 |
|  | 1019[办公-其它] | 9.16 | 17 | 1625 | 1572 | 53 | 0.08 | 52 | 177.30 |
|  | 整层 | 1567.81 | 16 | 126018 | 96855 | 29163 | 41.74 | 28228 | 80.38 |
| 2层 | 2001[走廊] | 370.82 | 17 | 22888 | 22204 | 684 | 0.99 | 556 | 61.72 |
|  | 2002[学校-教室] | 166.32 | 16 | 13757 | 10287 | 3470 | 4.97 | 3373 | 82.71 |
|  | 2003[学校-教室] | 165.77 | 11 | 12963 | 9493 | 3470 | 4.97 | 3373 | 78.20 |
|  | 2004[学校-教室] | 113.44 | 10 | 9775 | 6305 | 3470 | 4.97 | 3373 | 86.17 |
|  | 2005[学校-教室] | 105.77 | 9 | 11273 | 7803 | 3470 | 4.97 | 3373 | 106.59 |
|  | 2006[学校-教室] | 102.05 | 16 | 11592 | 8122 | 3470 | 4.97 | 3373 | 113.60 |
|  | 2007[学校-教室] | 97.82 | 17 | 13203 | 9733 | 3470 | 4.97 | 3373 | 134.98 |
|  | 2008[学校-教室] | 97.72 | 17 | 13214 | 9744 | 3470 | 4.97 | 3373 | 135.22 |
|  | 2009[学校-教室] | 86.69 | 17 | 10438 | 6968 | 3470 | 4.97 | 3373 | 120.41 |
|  | 2010[楼梯间] | 37.51 | 13 | 525 | 525 | 0 | 0.00 | 0 | 13.99 |
|  | 2012[楼梯间] | 25.71 | 9 | 885 | 885 | 0 | 0.00 | 0 | 34.43 |
|  | 2013[办公-其它] | 25.10 | 9 | 1430 | 1285 | 145 | 0.21 | 141 | 56.97 |
|  | 2014[楼梯间] | 24.28 | 9 | 876 | 876 | 0 | 0.00 | 0 | 36.08 |
|  | 2015[办公-其它] | 23.39 | 9 | 1390 | 1255 | 135 | 0.19 | 132 | 59.44 |
|  | 2016[办公-其它] | 21.80 | 14 | 842 | 716 | 126 | 0.18 | 123 | 38.61 |
|  | 2017[楼梯间] | 20.63 | 9 | 871 | 871 | 0 | 0.00 | 0 | 42.25 |
|  | 2018[办公-其它] | 19.94 | 9 | 1318 | 1203 | 115 | 0.17 | 112 | 66.09 |
|  | 2020[办公-其它] | 11.03 | 18 | 630 | 567 | 64 | 0.09 | 62 | 57.14 |
|  | 2021[办公-其它] | 9.16 | 17 | 1625 | 1572 | 53 | 0.08 | 52 | 177.30 |
|  | 整层 | 1524.96 | 16 | 122504 | 93421 | 29084 | 41.63 | 28164 | 80.33 |
| 3层 | 3001[房间] | 355.15 | 17 | 33117 | 22847 | 10270 | 14.70 | 9984 | 93.25 |
|  | 3002[学校-教室] | 166.32 | 16 | 13757 | 10287 | 3470 | 4.97 | 3373 | 82.71 |
|  | 3003[学校-教室] | 165.77 | 11 | 12963 | 9493 | 3470 | 4.97 | 3373 | 78.20 |
|  | 3004[学校-教室] | 113.44 | 10 | 9775 | 6305 | 3470 | 4.97 | 3373 | 86.17 |
|  | 3005[学校-教室] | 105.77 | 9 | 11273 | 7803 | 3470 | 4.97 | 3373 | 106.59 |
|  | 3006[学校-教室] | 102.05 | 16 | 11592 | 8122 | 3470 | 4.97 | 3373 | 113.60 |
|  | 3007[学校-教室] | 97.82 | 17 | 13191 | 9721 | 3470 | 4.97 | 3373 | 134.85 |
|  | 3008[学校-教室] | 97.72 | 17 | 13190 | 9720 | 3470 | 4.97 | 3373 | 134.97 |
|  | 3009[学校-教室] | 86.69 | 17 | 10438 | 6968 | 3470 | 4.97 | 3373 | 120.41 |
|  | 3010[学校-教室] | 58.52 | 9 | 10414 | 6944 | 3470 | 4.97 | 3373 | 177.95 |
|  | 3011[楼梯间] | 37.51 | 13 | 525 | 525 | 0 | 0.00 | 0 | 13.99 |
|  | 3012[楼梯间] | 25.71 | 9 | 885 | 885 | 0 | 0.00 | 0 | 34.43 |
|  | 3013[办公-其它] | 25.10 | 9 | 1430 | 1285 | 145 | 0.21 | 141 | 56.97 |
|  | 3014[楼梯间] | 24.28 | 9 | 876 | 876 | 0 | 0.00 | 0 | 36.08 |
|  | 3015[办公-其它] | 23.39 | 9 | 1390 | 1255 | 135 | 0.19 | 132 | 59.44 |
|  | 3016[办公-其它] | 21.80 | 14 | 842 | 716 | 126 | 0.18 | 123 | 38.61 |
|  | 3017[楼梯间] | 20.63 | 9 | 871 | 871 | 0 | 0.00 | 0 | 42.25 |
|  | 3019[办公-其它] | 19.94 | 9 | 1318 | 1203 | 115 | 0.17 | 112 | 66.09 |
|  | 3020[办公-其它] | 11.03 | 18 | 630 | 567 | 64 | 0.09 | 62 | 57.14 |
|  | 3021[办公-其它] | 9.16 | 17 | 1625 | 1572 | 53 | 0.08 | 52 | 177.30 |
|  | 整层 | 1567.81 | 16 | 141109 | 98969 | 42140 | 60.31 | 40965 | 90.00 |
| 4层 | 4001[房间] | 355.15 | 17 | 33117 | 22847 | 10270 | 14.70 | 9984 | 93.25 |
|  | 4002[学校-教室] | 166.32 | 16 | 13757 | 10287 | 3470 | 4.97 | 3373 | 82.71 |
|  | 4003[学校-教室] | 165.77 | 11 | 12963 | 9493 | 3470 | 4.97 | 3373 | 78.20 |
|  | 4004[学校-教室] | 113.44 | 10 | 9775 | 6305 | 3470 | 4.97 | 3373 | 86.17 |
|  | 4005[学校-教室] | 105.77 | 9 | 11273 | 7803 | 3470 | 4.97 | 3373 | 106.59 |
|  | 4006[学校-教室] | 102.05 | 16 | 11592 | 8122 | 3470 | 4.97 | 3373 | 113.60 |
|  | 4007[学校-教室] | 97.82 | 17 | 13191 | 9721 | 3470 | 4.97 | 3373 | 134.85 |
|  | 4008[学校-教室] | 97.72 | 17 | 13190 | 9720 | 3470 | 4.97 | 3373 | 134.97 |
|  | 4009[学校-教室] | 86.69 | 17 | 10438 | 6968 | 3470 | 4.97 | 3373 | 120.41 |
|  | 4010[学校-教室] | 58.52 | 9 | 10414 | 6944 | 3470 | 4.97 | 3373 | 177.95 |
|  | 4011[楼梯间] | 37.51 | 13 | 2332 | 1790 | 542 | 0.78 | 527 | 62.17 |
|  | 4012[楼梯间] | 25.71 | 9 | 885 | 885 | 0 | 0.00 | 0 | 34.43 |
|  | 4013[办公-其它] | 25.10 | 9 | 1430 | 1285 | 145 | 0.21 | 141 | 56.97 |
|  | 4014[楼梯间] | 24.28 | 9 | 876 | 876 | 0 | 0.00 | 0 | 36.08 |
|  | 4015[办公-其它] | 23.39 | 9 | 1390 | 1255 | 135 | 0.19 | 132 | 59.44 |
|  | 4016[办公-其它] | 21.80 | 14 | 842 | 716 | 126 | 0.18 | 123 | 38.61 |
|  | 4017[楼梯间] | 20.63 | 9 | 871 | 871 | 0 | 0.00 | 0 | 42.25 |
|  | 4019[办公-其它] | 19.94 | 9 | 1318 | 1203 | 115 | 0.17 | 112 | 66.09 |
|  | 4020[办公-其它] | 11.03 | 18 | 630 | 567 | 64 | 0.09 | 62 | 57.14 |
|  | 4021[办公-其它] | 9.16 | 18 | 277 | 224 | 53 | 0.08 | 52 | 30.21 |
|  | 整层 | 1567.81 | 16 | 141625 | 98943 | 42682 | 61.08 | 41493 | 90.33 |
| 5层 | 5001[房间] | 355.15 | 17 | 35026 | 24755 | 10270 | 14.70 | 9984 | 98.62 |
|  | 5002[学校-教室] | 166.32 | 16 | 15422 | 11952 | 3470 | 4.97 | 3373 | 92.73 |
|  | 5003[学校-教室] | 165.77 | 13 | 13840 | 10370 | 3470 | 4.97 | 3373 | 83.49 |
|  | 5004[学校-教室] | 113.44 | 10 | 9775 | 6305 | 3470 | 4.97 | 3373 | 86.17 |
|  | 5005[学校-教室] | 105.77 | 9 | 11273 | 7803 | 3470 | 4.97 | 3373 | 106.59 |
|  | 5006[学校-教室] | 102.05 | 16 | 11592 | 8122 | 3470 | 4.97 | 3373 | 113.60 |
|  | 5007[学校-教室] | 97.82 | 17 | 13191 | 9721 | 3470 | 4.97 | 3373 | 134.85 |
|  | 5008[学校-教室] | 97.72 | 17 | 13190 | 9720 | 3470 | 4.97 | 3373 | 134.97 |
|  | 5009[学校-教室] | 86.69 | 17 | 10438 | 6968 | 3470 | 4.97 | 3373 | 120.41 |
|  | 5010[学校-教室] | 58.52 | 9 | 10414 | 6944 | 3470 | 4.97 | 3373 | 177.95 |
|  | 5011[楼梯间] | 37.51 | 14 | 810 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 21.58 |
|  | 5012[楼梯间] | 25.71 | 9 | 930 | 930 | 0 | 0.00 | 0 | 36.16 |
|  | 5013[办公-其它] | 25.10 | 9 | 1430 | 1285 | 145 | 0.21 | 141 | 56.97 |
|  | 5014[楼梯间] | 24.28 | 9 | 876 | 876 | 0 | 0.00 | 0 | 36.08 |
|  | 5015[办公-其它] | 23.39 | 9 | 1390 | 1255 | 135 | 0.19 | 132 | 59.44 |
|  | 5016[办公-其它] | 21.80 | 18 | 1056 | 930 | 126 | 0.18 | 123 | 48.43 |
|  | 5017[楼梯间] | 20.63 | 9 | 871 | 871 | 0 | 0.00 | 0 | 42.25 |
|  | 5019[办公-其它] | 19.94 | 9 | 1318 | 1203 | 115 | 0.17 | 112 | 66.09 |
|  | 5020[办公-其它] | 11.03 | 18 | 750 | 686 | 64 | 0.09 | 62 | 67.97 |
|  | 5021[办公-其它] | 9.16 | 17 | 1721 | 1668 | 53 | 0.08 | 52 | 187.82 |
|  | 整层 | 1567.81 | 16 | 147362 | 105222 | 42140 | 60.31 | 40965 | 93.99 |
| 6层 | 6001[教室] | 847.58 | 17 | 46011 | 42541 | 3470 | 4.97 | 3373 | 54.28 |
|  | 6007[办公-其它] | 25.10 | 9 | 1484 | 1338 | 145 | 0.21 | 141 | 59.09 |
|  | 6008[楼梯间] | 24.28 | 9 | 928 | 928 | 0 | 0.00 | 0 | 38.21 |
|  | 6009[办公-其它] | 23.39 | 9 | 1440 | 1305 | 135 | 0.19 | 132 | 61.57 |
|  | 6011[楼梯间] | 20.63 | 9 | 915 | 915 | 0 | 0.00 | 0 | 44.38 |
|  | 整层 | 940.98 | 16 | 49460 | 45709 | 3751 | 5.37 | 3646 | 52.56 |
| 建筑 |  | 8737.19 | 16 | 728078 | 539119 | 188959 | 270.44 | 183462 | 83.33 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走廊] | 413.67 | 165.47 | 620 | 233 | 388 | 0.54 | 1.50 |
|  | 1002[学校-教室] | 166.32 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 20.28 |
|  | 1003[学校-教室] | 165.77 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 20.35 |
|  | 1004[学校-教室] | 113.44 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 29.74 |
|  | 1005[学校-教室] | 105.77 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 31.90 |
|  | 1006[学校-教室] | 102.05 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 33.06 |
|  | 1007[学校-教室] | 97.82 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 34.49 |
|  | 1008[学校-教室] | 97.72 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 34.52 |
|  | 1009[学校-教室] | 86.69 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 38.91 |
|  | 1010[楼梯间] | 37.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1011[楼梯间] | 25.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1012[办公-其它] | 25.10 | 37.66 | 141 | 53 | 88 | 0.12 | 5.62 |
|  | 1013[楼梯间] | 24.28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1014[办公-其它] | 23.39 | 35.08 | 132 | 49 | 82 | 0.11 | 5.62 |
|  | 1015[办公-其它] | 21.80 | 32.70 | 123 | 46 | 77 | 0.11 | 5.62 |
|  | 1016[楼梯间] | 20.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1017[办公-其它] | 19.94 | 29.92 | 112 | 42 | 70 | 0.10 | 5.62 |
|  | 1018[办公-其它] | 11.03 | 16.55 | 62 | 23 | 39 | 0.05 | 5.62 |
|  | 1019[办公-其它] | 9.16 | 13.74 | 52 | 19 | 32 | 0.04 | 5.62 |
|  | 合计 | 1568 | 7531.12 | 28228 | 10588 | 17641 | 24.49 | 18.00 |
| 2层 | 2001[走廊] | 370.82 | 148.33 | 556 | 209 | 347 | 0.48 | 1.50 |
|  | 2002[学校-教室] | 166.32 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 20.28 |
|  | 2003[学校-教室] | 165.77 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 20.35 |
|  | 2004[学校-教室] | 113.44 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 29.74 |
|  | 2005[学校-教室] | 105.77 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 31.90 |
|  | 2006[学校-教室] | 102.05 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 33.06 |
|  | 2007[学校-教室] | 97.82 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 34.49 |
|  | 2008[学校-教室] | 97.72 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 34.52 |
|  | 2009[学校-教室] | 86.69 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 38.91 |
|  | 2010[楼梯间] | 37.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2012[楼梯间] | 25.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2013[办公-其它] | 25.10 | 37.66 | 141 | 53 | 88 | 0.12 | 5.62 |
|  | 2014[楼梯间] | 24.28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2015[办公-其它] | 23.39 | 35.08 | 132 | 49 | 82 | 0.11 | 5.62 |
|  | 2016[办公-其它] | 21.80 | 32.70 | 123 | 46 | 77 | 0.11 | 5.62 |
|  | 2017[楼梯间] | 20.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2018[办公-其它] | 19.94 | 29.92 | 112 | 42 | 70 | 0.10 | 5.62 |
|  | 2020[办公-其它] | 11.03 | 16.55 | 62 | 23 | 39 | 0.05 | 5.62 |
|  | 2021[办公-其它] | 9.16 | 13.74 | 52 | 19 | 32 | 0.04 | 5.62 |
|  | 合计 | 1525 | 7513.98 | 28164 | 10564 | 17600 | 24.43 | 18.47 |
| 3层 | 3001[房间] | 355.15 | 2663.62 | 9984 | 3745 | 6239 | 8.66 | 28.11 |
|  | 3002[学校-教室] | 166.32 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 20.28 |
|  | 3003[学校-教室] | 165.77 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 20.35 |
|  | 3004[学校-教室] | 113.44 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 29.74 |
|  | 3005[学校-教室] | 105.77 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 31.90 |
|  | 3006[学校-教室] | 102.05 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 33.06 |
|  | 3007[学校-教室] | 97.82 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 34.49 |
|  | 3008[学校-教室] | 97.72 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 34.52 |
|  | 3009[学校-教室] | 86.69 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 38.91 |
|  | 3010[学校-教室] | 58.52 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 57.64 |
|  | 3011[楼梯间] | 37.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3012[楼梯间] | 25.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3013[办公-其它] | 25.10 | 37.66 | 141 | 53 | 88 | 0.12 | 5.62 |
|  | 3014[楼梯间] | 24.28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3015[办公-其它] | 23.39 | 35.08 | 132 | 49 | 82 | 0.11 | 5.62 |
|  | 3016[办公-其它] | 21.80 | 32.70 | 123 | 46 | 77 | 0.11 | 5.62 |
|  | 3017[楼梯间] | 20.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3019[办公-其它] | 19.94 | 29.92 | 112 | 42 | 70 | 0.10 | 5.62 |
|  | 3020[办公-其它] | 11.03 | 16.55 | 62 | 23 | 39 | 0.05 | 5.62 |
|  | 3021[办公-其它] | 9.16 | 13.74 | 52 | 19 | 32 | 0.04 | 5.62 |
|  | 合计 | 1568 | 10929.27 | 40965 | 15365 | 25600 | 35.53 | 26.13 |
| 4层 | 4001[房间] | 355.15 | 2663.62 | 9984 | 3745 | 6239 | 8.66 | 28.11 |
|  | 4002[学校-教室] | 166.32 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 20.28 |
|  | 4003[学校-教室] | 165.77 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 20.35 |
|  | 4004[学校-教室] | 113.44 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 29.74 |
|  | 4005[学校-教室] | 105.77 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 31.90 |
|  | 4006[学校-教室] | 102.05 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 33.06 |
|  | 4007[学校-教室] | 97.82 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 34.49 |
|  | 4008[学校-教室] | 97.72 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 34.52 |
|  | 4009[学校-教室] | 86.69 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 38.91 |
|  | 4010[学校-教室] | 58.52 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 57.64 |
|  | 4011[楼梯间] | 37.51 | 140.67 | 527 | 198 | 330 | 0.46 | 14.06 |
|  | 4012[楼梯间] | 25.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4013[办公-其它] | 25.10 | 37.66 | 141 | 53 | 88 | 0.12 | 5.62 |
|  | 4014[楼梯间] | 24.28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4015[办公-其它] | 23.39 | 35.08 | 132 | 49 | 82 | 0.11 | 5.62 |
|  | 4016[办公-其它] | 21.80 | 32.70 | 123 | 46 | 77 | 0.11 | 5.62 |
|  | 4017[楼梯间] | 20.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4019[办公-其它] | 19.94 | 29.92 | 112 | 42 | 70 | 0.10 | 5.62 |
|  | 4020[办公-其它] | 11.03 | 16.55 | 62 | 23 | 39 | 0.05 | 5.62 |
|  | 4021[办公-其它] | 9.16 | 13.74 | 52 | 19 | 32 | 0.04 | 5.62 |
|  | 合计 | 1568 | 11069.94 | 41493 | 15563 | 25930 | 35.99 | 26.47 |
| 5层 | 5001[房间] | 355.15 | 2663.62 | 9984 | 3745 | 6239 | 8.66 | 28.11 |
|  | 5002[学校-教室] | 166.32 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 20.28 |
|  | 5003[学校-教室] | 165.77 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 20.35 |
|  | 5004[学校-教室] | 113.44 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 29.74 |
|  | 5005[学校-教室] | 105.77 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 31.90 |
|  | 5006[学校-教室] | 102.05 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 33.06 |
|  | 5007[学校-教室] | 97.82 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 34.49 |
|  | 5008[学校-教室] | 97.72 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 34.52 |
|  | 5009[学校-教室] | 86.69 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 38.91 |
|  | 5010[学校-教室] | 58.52 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 57.64 |
|  | 5011[楼梯间] | 37.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5012[楼梯间] | 25.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5013[办公-其它] | 25.10 | 37.66 | 141 | 53 | 88 | 0.12 | 5.62 |
|  | 5014[楼梯间] | 24.28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5015[办公-其它] | 23.39 | 35.08 | 132 | 49 | 82 | 0.11 | 5.62 |
|  | 5016[办公-其它] | 21.80 | 32.70 | 123 | 46 | 77 | 0.11 | 5.62 |
|  | 5017[楼梯间] | 20.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5019[办公-其它] | 19.94 | 29.92 | 112 | 42 | 70 | 0.10 | 5.62 |
|  | 5020[办公-其它] | 11.03 | 16.55 | 62 | 23 | 39 | 0.05 | 5.62 |
|  | 5021[办公-其它] | 9.16 | 13.74 | 52 | 19 | 32 | 0.04 | 5.62 |
|  | 合计 | 1568 | 10929.27 | 40965 | 15365 | 25600 | 35.53 | 26.13 |
| 6层 | 6001[教室] | 847.58 | 900.00 | 3373 | 1265 | 2108 | 2.93 | 3.98 |
|  | 6007[办公-其它] | 25.10 | 37.66 | 141 | 53 | 88 | 0.12 | 5.62 |
|  | 6008[楼梯间] | 24.28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6009[办公-其它] | 23.39 | 35.08 | 132 | 49 | 82 | 0.11 | 5.62 |
|  | 6011[楼梯间] | 20.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 941 | 972.74 | 3646 | 1368 | 2279 | 3.16 | 3.87 |
| 总计 |  | 8737 | 48946.34 | 183462 | 68812 | 114650 | 159.14 | 21.00 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[走廊] |  | 4.60 | 413.67 | 26 | 60 | 25696.4 | 17 | 26459.6 | 17 | 1.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=34.85 K=0.42 D=4.04 | 107.5 90.7 | 106.7 90.0 | 105.1 89.5 | 103.6 89.0 | 101.5 107.8 | 97.9 115.6 | 96.3 120.0 | 95.0 121.0 | 94.0 118.7 | 93.0 113.8 | 92.4 107.2 | 91.3 107.5 |
| 北外墙 | F=43.77 K=0.42 D=4.04 | 65.7 48.0 | 65.2 47.3 | 63.6 46.7 | 64.3 46.2 | 65.3 54.6 | 56.1 54.1 | 54.3 55.1 | 52.8 57.8 | 51.7 60.3 | 50.7 62.3 | 50.0 64.0 | 48.7 65.1 |
| 西外墙 | F=0.00 K=0.42 D=4.04 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 东外窗 | F=19.32 K=2.50 SC=0.80 | 453.3 3044.9 | 361.7 2049.0 | 299.6 2036.1 | 238.4 1947.9 | 185.8 1789.2 | 298.4 1649.8 | 2984.1 1649.6 | 4203.5 1000.0 | 4923.5 849.6 | 5097.2 724.7 | 4616.7 620.3 | 3687.8 527.5 |
| 北外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 164.4 765.0 | 125.5 800.9 | 100.4 813.8 | 75.2 788.4 | 53.8 727.0 | 35.8 680.8 | 368.3 742.8 | 340.0 390.8 | 430.3 327.4 | 538.4 275.3 | 633.2 232.3 | 707.1 194.1 |
| 西玻璃幕墙 | F=51.18 K=2.50 SC=0.80 | 1640.5 4365.1 | 1353.7 6788.5 | 1149.6 10206.3 | 952.1 13137.3 | 780.7 14711.9 | 633.9 14911.6 | 2102.9 13282.8 | 2133.3 6326.0 | 2630.2 2921.1 | 3193.5 2523.2 | 3687.0 2186.2 | 4068.6 1886.1 |
| 西外门 | F=15.12 K=1.97 | -64.1 98.6 | -86.3 118.3 | -93.7 128.2 | -103.6 125.7 | -111.0 106.0 | -115.9 96.2 | -101.1 69.0 | -69.0 34.5 | -29.6 0.0 | 7.4 -24.7 | 39.4 -41.9 | 71.5 -56.7 |
| 北外门 | F=2.52 K=1.97 | -10.7 16.4 | -14.4 19.7 | -15.6 21.4 | -17.3 21.0 | -18.5 17.7 | -19.3 16.0 | -16.8 11.5 | -11.5 5.8 | -4.9 0.0 | 1.2 -4.1 | 6.6 -7.0 | 11.9 -9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 1737.4 4902.0 | 1489.2 5088.2 | 1303.1 5212.3 | 1179.0 5336.4 | 992.8 5460.5 | 930.8 5522.5 | 2482.0 5646.6 | 3226.6 4157.4 | 3785.1 3350.8 | 4157.4 2792.3 | 4467.7 2357.9 | 4715.9 1985.6 |
| 照明 | 显热(W) | 372.3 1778.8 | 310.3 1820.2 | 268.9 1861.5 | 227.5 1882.2 | 186.2 1902.9 | 165.5 1923.6 | 868.7 1944.3 | 1282.4 1241.0 | 1447.9 806.7 | 1551.3 661.9 | 1634.0 537.8 | 1716.7 455.0 |
| 人体 | 显热(W) | 72.7 462.4 | 62.3 472.8 | 52.0 478.0 | 46.8 483.2 | 36.4 488.4 | 31.2 493.6 | 270.2 498.8 | 368.9 254.6 | 400.1 155.9 | 420.9 124.7 | 436.4 103.9 | 452.0 88.3 |
|  | 全热(W) | 72.7 838.0 | 62.3 848.4 | 52.0 853.6 | 46.8 858.8 | 36.4 864.0 | 31.2 869.2 | 645.8 874.4 | 744.5 254.6 | 775.7 155.9 | 796.5 124.7 | 812.1 103.9 | 827.6 88.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 232.6 | 0.0 232.6 | 0.0 232.6 | 0.0 232.6 | 0.0 232.6 | 0.0 232.6 | 232.6 232.6 | 232.6 0.0 | 232.6 0.0 | 232.6 0.0 | 232.6 0.0 | 232.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 620.2 | 0.0 620.2 | 0.0 620.2 | 0.0 620.2 | 0.0 620.2 | 0.0 620.2 | 620.2 620.2 | 620.2 0.0 | 620.2 0.0 | 620.2 0.0 | 620.2 0.0 | 620.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4539 16568 | 3774 18291 | 3233 21890 | 2766 24853 | 2273 26362 | 2114 26460 | 10105 25016 | 12618 13589 | 14724 8590 | 16107 7249 | 16659 6161 | 16567 5243 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4539 15805 | 3774 17528 | 3233 21126 | 2766 24090 | 2273 25599 | 2114 25696 | 9341 24253 | 11855 13589 | 13961 8590 | 15344 7249 | 15896 6161 | 15804 5243 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4539 15948 | 3774 17671 | 3233 21269 | 2766 24233 | 2273 25742 | 2114 25839 | 9484 24396 | 11998 13589 | 14104 8590 | 15487 7249 | 16039 6161 | 15947 5243 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4539 15572 | 3774 17295 | 3233 20894 | 2766 23857 | 2273 25366 | 2114 25464 | 9109 24021 | 11622 13589 | 13728 8590 | 15111 7249 | 15663 6161 | 15572 5243 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[学校-教室] |  | 4.60 | 166.32 | 26 | 60 | 10287.0 | 16 | 13757.1 | 16 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 3002,4002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=17.06 K=0.42 D=4.04 | 53.9 45.4 | 53.5 45.1 | 52.7 44.8 | 51.9 44.6 | 50.8 50.0 | 49.1 53.8 | 48.3 57.0 | 47.6 59.3 | 47.1 60.2 | 46.6 59.8 | 46.3 58.2 | 45.7 55.7 |
| 南外墙 | F=26.80 K=0.42 D=4.04 | 81.4 60.7 | 78.4 60.2 | 74.1 59.7 | 71.1 59.4 | 69.3 61.2 | 66.5 62.7 | 65.2 66.4 | 64.2 71.6 | 63.3 76.2 | 62.6 79.9 | 62.0 82.0 | 61.2 82.6 |
| 西南外墙 | F=17.13 K=0.42 D=4.04 | 61.9 46.1 | 62.6 45.7 | 61.7 45.4 | 59.7 45.1 | 56.3 46.2 | 50.4 47.2 | 49.5 48.2 | 48.7 49.3 | 48.1 50.2 | 47.5 52.9 | 47.1 56.6 | 46.4 59.8 |
| 西外墙 | F=42.02 K=0.42 D=4.04 | 144.3 110.8 | 151.0 109.8 | 153.5 109.0 | 152.2 108.3 | 145.2 111.1 | 121.8 113.4 | 119.4 116.0 | 117.5 118.6 | 115.8 120.9 | 114.4 122.8 | 113.3 124.4 | 111.8 134.9 |
| 北外墙 | F=3.74 K=0.42 D=4.04 | 5.6 4.1 | 5.6 4.0 | 5.4 4.0 | 5.5 3.9 | 5.6 4.7 | 4.8 4.6 | 4.6 4.7 | 4.5 4.9 | 4.4 5.1 | 4.3 5.3 | 4.3 5.5 | 4.2 5.6 |
| 东南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 131.5 1121.5 | 105.4 1036.9 | 87.6 582.9 | 70.2 556.9 | 55.1 511.3 | 92.9 471.2 | 482.6 470.1 | 804.2 287.7 | 1082.3 244.8 | 1280.6 209.2 | 1356.7 179.3 | 1294.3 152.8 |
| 南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 124.2 1060.8 | 98.8 1091.4 | 81.7 1025.1 | 64.8 868.6 | 50.3 693.0 | 38.0 455.8 | 195.9 456.3 | 201.7 275.2 | 304.3 233.6 | 505.1 199.1 | 741.7 170.2 | 936.9 144.6 |
| 西南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 164.8 807.0 | 135.4 1097.2 | 114.6 1330.0 | 94.4 1445.5 | 77.0 1425.4 | 62.0 1292.7 | 217.5 1042.7 | 221.1 620.8 | 274.0 295.6 | 333.7 254.9 | 386.1 220.5 | 652.1 189.8 |
| 西外窗 | F=9.00 K=2.50 SC=0.80 | 288.5 767.6 | 238.1 1193.8 | 202.2 1794.8 | 167.4 2310.2 | 137.3 2587.1 | 111.5 2622.2 | 369.8 2335.8 | 375.1 1112.4 | 462.5 513.7 | 561.6 443.7 | 648.4 384.4 | 715.5 331.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2901 12170 | 2724 12877 | 2582 13213 | 2461 13685 | 2324 13757 | 2252 13413 | 8885 12911 | 9611 5221 | 10268 3825 | 10916 3512 | 11437 3269 | 11967 3071 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2901 8700 | 2724 9407 | 2582 9743 | 2461 10215 | 2324 10287 | 2252 9943 | 5415 9441 | 6140 5221 | 6798 3825 | 7446 3512 | 7967 3269 | 8497 3071 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2901 8797 | 2724 9503 | 2582 9840 | 2461 10312 | 2324 10384 | 2252 10039 | 5511 9538 | 6237 5221 | 6894 3825 | 7542 3512 | 8063 3269 | 8594 3071 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2901 7435 | 2724 8141 | 2582 8478 | 2461 8950 | 2324 9022 | 2252 8677 | 4149 8176 | 4875 5221 | 5532 3825 | 6180 3512 | 6701 3269 | 7232 3071 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[学校-教室] |  | 4.60 | 165.77 | 26 | 60 | 9493.0 | 11 | 12963.1 | 11 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 3003,4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=26.20 K=0.42 D=4.04 | 79.5 59.3 | 76.7 58.8 | 72.4 58.4 | 69.5 58.0 | 67.8 59.8 | 65.0 61.3 | 63.7 64.9 | 62.7 70.0 | 61.9 74.5 | 61.2 78.1 | 60.7 80.2 | 59.8 80.7 |
| 东南外墙 | F=17.83 K=0.42 D=4.04 | 56.4 47.5 | 55.9 47.2 | 55.0 46.9 | 54.3 46.6 | 53.1 52.2 | 51.3 56.2 | 50.4 59.6 | 49.8 62.0 | 49.2 62.9 | 48.7 62.5 | 48.4 60.9 | 47.8 58.2 |
| 东外墙 | F=41.31 K=0.42 D=4.04 | 127.4 107.5 | 126.4 106.7 | 124.6 106.1 | 122.8 105.5 | 120.3 127.8 | 116.0 137.1 | 114.1 142.3 | 112.6 143.5 | 111.4 140.7 | 110.3 134.9 | 109.5 127.0 | 108.2 127.5 |
| 北外墙 | F=3.72 K=0.42 D=4.04 | 5.6 4.1 | 5.5 4.0 | 5.4 4.0 | 5.5 3.9 | 5.5 4.6 | 4.8 4.6 | 4.6 4.7 | 4.5 4.9 | 4.4 5.1 | 4.3 5.3 | 4.2 5.4 | 4.1 5.5 |
| 西南外墙 | F=17.52 K=0.42 D=4.04 | 63.4 47.1 | 64.1 46.7 | 63.1 46.4 | 61.0 46.1 | 57.6 47.3 | 51.6 48.2 | 50.6 49.4 | 49.8 50.4 | 49.2 51.4 | 48.6 54.1 | 48.1 57.9 | 47.5 61.2 |
| 南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 124.2 1060.8 | 98.8 1091.4 | 81.7 1025.1 | 64.8 868.6 | 50.3 693.0 | 38.0 455.8 | 195.9 456.3 | 201.7 275.2 | 304.3 233.6 | 505.1 199.1 | 741.7 170.2 | 936.9 144.6 |
| 东南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 131.5 1121.5 | 105.4 1036.9 | 87.6 582.9 | 70.2 556.9 | 55.1 511.3 | 92.9 471.2 | 482.6 470.1 | 804.2 287.7 | 1082.3 244.8 | 1280.6 209.2 | 1356.7 179.3 | 1294.3 152.8 |
| 东外窗 | F=9.00 K=2.50 SC=0.80 | 211.2 1418.4 | 168.5 954.5 | 139.5 948.5 | 111.1 907.4 | 86.6 833.5 | 139.0 768.5 | 1390.1 768.5 | 1958.2 465.8 | 2293.6 395.8 | 2374.5 337.6 | 2150.6 289.0 | 1717.9 245.7 |
| 西南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 164.8 807.0 | 135.4 1097.2 | 114.6 1330.0 | 94.4 1445.5 | 77.0 1425.4 | 62.0 1292.7 | 217.5 1042.7 | 221.1 620.8 | 274.0 295.6 | 333.7 254.9 | 386.1 220.5 | 652.1 189.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2804 12814 | 2627 12631 | 2487 12361 | 2372 12276 | 2245 12017 | 2270 11580 | 9897 11367 | 11186 4596 | 12091 3724 | 12721 3415 | 12932 3173 | 12963 2974 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2804 9344 | 2627 9161 | 2487 8891 | 2372 8806 | 2245 8547 | 2270 8110 | 6426 7897 | 7715 4596 | 8621 3724 | 9251 3415 | 9462 3173 | 9493 2974 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2804 9441 | 2627 9258 | 2487 8987 | 2372 8903 | 2245 8644 | 2270 8206 | 6523 7994 | 7812 4596 | 8718 3724 | 9348 3415 | 9559 3173 | 9590 2974 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2804 8079 | 2627 7896 | 2487 7625 | 2372 7541 | 2245 7282 | 2270 6844 | 5161 6632 | 6450 4596 | 7356 3724 | 7986 3415 | 8197 3173 | 8228 2974 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[学校-教室] |  | 4.60 | 113.44 | 26 | 60 | 6349.1 | 10 | 9819.2 | 10 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=21.10 K=0.42 D=4.04 | 64.0 47.8 | 61.7 47.4 | 58.3 47.0 | 55.9 46.7 | 54.6 48.2 | 52.3 49.4 | 51.3 52.2 | 50.5 56.4 | 49.9 60.0 | 49.3 62.9 | 48.8 64.6 | 48.2 65.0 |
| 东外墙 | F=36.55 K=0.42 D=4.04 | 112.7 95.1 | 111.9 94.4 | 110.2 93.9 | 108.7 93.4 | 106.4 113.1 | 102.6 121.3 | 101.0 125.9 | 99.6 126.9 | 98.5 124.5 | 97.6 119.3 | 96.9 112.4 | 95.8 112.8 |
| 北外墙 | F=44.18 K=0.42 D=4.04 | 66.3 48.5 | 65.8 47.7 | 64.2 47.1 | 64.9 46.6 | 66.0 55.1 | 56.6 54.6 | 54.8 55.6 | 53.3 58.4 | 52.2 60.8 | 51.2 62.9 | 50.4 64.6 | 49.2 65.8 |
| 东外窗 | F=4.68 K=2.50 SC=0.80 | 109.8 737.6 | 87.6 496.3 | 72.6 493.2 | 57.8 471.9 | 45.0 433.4 | 72.3 399.6 | 722.8 399.6 | 1018.2 242.2 | 1192.7 205.8 | 1234.7 175.6 | 1118.3 150.3 | 893.3 127.8 |
| 北外窗 | F=14.04 K=2.50 SC=0.80 | 246.6 1147.5 | 188.2 1201.4 | 150.5 1220.8 | 112.9 1182.6 | 80.7 1090.6 | 53.7 1021.2 | 552.5 1114.2 | 510.0 586.3 | 645.4 491.1 | 807.5 412.9 | 949.8 348.4 | 1060.6 291.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1968 9747 | 1834 9604 | 1728 9644 | 1648 9608 | 1554 9532 | 1517 9459 | 8338 9585 | 8982 3215 | 9429 2690 | 9724 2442 | 9819 2252 | 9771 2100 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1968 6277 | 1834 6134 | 1728 6174 | 1648 6138 | 1554 6062 | 1517 5989 | 4868 6115 | 5512 3215 | 5959 2690 | 6254 2442 | 6349 2252 | 6300 2100 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1968 6373 | 1834 6231 | 1728 6270 | 1648 6234 | 1554 6158 | 1517 6086 | 4965 6212 | 5608 3215 | 6055 2690 | 6350 2442 | 6446 2252 | 6397 2100 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1968 5011 | 1834 4869 | 1728 4908 | 1648 4872 | 1554 4796 | 1517 4724 | 3603 4850 | 4246 3215 | 4693 2690 | 4988 2442 | 5084 2252 | 5035 2100 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[学校-教室] |  | 4.60 | 105.77 | 26 | 60 | 7834.5 | 9 | 11304.7 | 9 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=46.01 K=0.42 D=4.04 | 141.9 119.7 | 140.8 118.9 | 138.7 118.1 | 136.8 117.6 | 133.9 142.4 | 129.2 152.7 | 127.1 158.4 | 125.4 159.8 | 124.0 156.7 | 122.8 150.2 | 122.0 141.5 | 120.5 142.0 |
| 东外窗 | F=14.28 K=2.50 SC=0.80 | 335.1 2250.6 | 267.3 1514.5 | 221.4 1504.9 | 176.2 1439.8 | 137.4 1322.5 | 220.6 1219.4 | 2205.6 1219.3 | 3107.0 739.1 | 3639.1 628.0 | 3767.5 535.7 | 3412.3 458.5 | 2725.8 389.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1777 9971 | 1658 9281 | 1563 9296 | 1491 9255 | 1403 9187 | 1460 9116 | 9120 9147 | 10413 2975 | 11084 2464 | 11305 2225 | 11020 2043 | 10401 1900 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1777 6501 | 1658 5811 | 1563 5826 | 1491 5785 | 1403 5717 | 1460 5646 | 5650 5677 | 6943 2975 | 7614 2464 | 7835 2225 | 7550 2043 | 6931 1900 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1777 6598 | 1658 5908 | 1563 5922 | 1491 5881 | 1403 5814 | 1460 5743 | 5746 5773 | 7040 2975 | 7711 2464 | 7931 2225 | 7647 2043 | 7027 1900 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1777 5236 | 1658 4546 | 1563 4560 | 1491 4519 | 1403 4452 | 1460 4381 | 4384 4411 | 5678 2975 | 6349 2464 | 6569 2225 | 6285 2043 | 5665 1900 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[学校-教室] |  | 4.60 | 102.05 | 26 | 60 | 8162.0 | 16 | 11632.1 | 16 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=38.42 K=0.42 D=4.04 | 57.6 42.2 | 57.2 41.5 | 55.9 41.0 | 56.4 40.5 | 57.4 47.9 | 49.2 47.5 | 47.6 48.3 | 46.4 50.7 | 45.4 52.9 | 44.5 54.7 | 43.9 56.2 | 42.8 57.2 |
| 西外墙 | F=31.80 K=0.42 D=4.04 | 109.2 83.9 | 114.3 83.1 | 116.2 82.5 | 115.2 82.0 | 109.9 84.1 | 92.2 85.8 | 90.4 87.8 | 88.9 89.8 | 87.7 91.5 | 86.6 92.9 | 85.8 94.1 | 84.6 102.1 |
| 南外墙 | F=13.22 K=0.42 D=4.04 | 40.1 29.9 | 38.7 29.7 | 36.5 29.5 | 35.1 29.3 | 34.2 30.2 | 32.8 30.9 | 32.2 32.7 | 31.7 35.3 | 31.2 37.6 | 30.9 39.4 | 30.6 40.4 | 30.2 40.7 |
| 北外窗 | F=14.04 K=2.50 SC=0.80 | 246.6 1147.5 | 188.2 1201.4 | 150.5 1220.8 | 112.9 1182.6 | 80.7 1090.6 | 53.7 1021.2 | 552.5 1114.2 | 510.0 586.3 | 645.4 491.1 | 807.5 412.9 | 949.8 348.4 | 1060.6 291.2 |
| 西外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 300.0 798.3 | 247.6 1241.5 | 210.2 1866.6 | 174.1 2402.6 | 142.8 2690.6 | 115.9 2727.1 | 384.6 2429.2 | 390.1 1156.9 | 481.0 534.2 | 584.0 461.4 | 674.3 399.8 | 744.1 344.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2020 9669 | 1862 10211 | 1739 10879 | 1639 11401 | 1523 11632 | 1420 11623 | 7861 11448 | 8215 3962 | 8578 2853 | 8934 2567 | 9237 2348 | 9483 2171 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2020 6199 | 1862 6741 | 1739 7409 | 1639 7931 | 1523 8162 | 1420 8153 | 4391 7978 | 4744 3962 | 5108 2853 | 5464 2567 | 5767 2348 | 6013 2171 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2020 6296 | 1862 6838 | 1739 7506 | 1639 8028 | 1523 8259 | 1420 8250 | 4487 8074 | 4841 3962 | 5205 2853 | 5561 2567 | 5863 2348 | 6110 2171 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2020 4934 | 1862 5476 | 1739 6144 | 1639 6666 | 1523 6897 | 1420 6888 | 3125 6712 | 3479 3962 | 3843 2853 | 4199 2567 | 4501 2348 | 4748 2171 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[学校-教室] |  | 4.60 | 97.82 | 26 | 60 | 9764.3 | 17 | 13234.4 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.83 K=0.42 D=4.04 | 19.2 14.1 | 19.1 13.9 | 18.7 13.7 | 18.8 13.5 | 19.2 16.0 | 16.4 15.9 | 15.9 16.1 | 15.5 16.9 | 15.2 17.7 | 14.9 18.3 | 14.6 18.8 | 14.3 19.1 |
| 西外墙 | F=34.03 K=0.42 D=4.04 | 116.9 89.7 | 122.3 88.9 | 124.3 88.3 | 123.3 87.7 | 117.6 89.9 | 98.7 91.8 | 96.7 94.0 | 95.1 96.0 | 93.8 97.9 | 92.6 99.4 | 91.8 100.7 | 90.5 109.3 |
| 西外窗 | F=18.72 K=2.50 SC=0.80 | 600.1 1596.6 | 495.2 2483.0 | 420.5 3733.2 | 348.3 4805.2 | 285.6 5381.2 | 231.8 5454.2 | 769.2 4858.4 | 780.3 2313.9 | 962.1 1068.4 | 1168.1 922.9 | 1348.6 799.6 | 1488.2 689.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1964 9230 | 1815 10162 | 1695 11436 | 1597 12532 | 1483 13138 | 1385 13234 | 7597 12666 | 8000 4431 | 8320 2792 | 8618 2508 | 8869 2290 | 9076 2115 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1964 5760 | 1815 6692 | 1695 7966 | 1597 9062 | 1483 9668 | 1385 9764 | 4127 9196 | 4530 4431 | 4850 2792 | 5148 2508 | 5399 2290 | 5606 2115 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1964 5857 | 1815 6789 | 1695 8063 | 1597 9159 | 1483 9764 | 1385 9861 | 4224 9293 | 4627 4431 | 4947 2792 | 5245 2508 | 5496 2290 | 5702 2115 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1964 4495 | 1815 5427 | 1695 6701 | 1597 7797 | 1483 8402 | 1385 8499 | 2862 7931 | 3265 4431 | 3585 2792 | 3883 2508 | 4134 2290 | 4340 2115 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[学校-教室] |  | 4.60 | 97.72 | 26 | 60 | 9777.5 | 17 | 13247.6 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=33.98 K=0.42 D=4.04 | 116.7 89.6 | 122.1 88.8 | 124.1 88.1 | 123.1 87.6 | 117.4 89.8 | 98.5 91.7 | 96.6 93.8 | 95.0 95.9 | 93.7 97.8 | 92.5 99.3 | 91.6 100.6 | 90.4 109.1 |
| 南外墙 | F=12.83 K=0.42 D=4.04 | 38.9 29.1 | 37.5 28.8 | 35.5 28.6 | 34.0 28.4 | 33.2 29.3 | 31.8 30.0 | 31.2 31.8 | 30.7 34.3 | 30.3 36.5 | 30.0 38.2 | 29.7 39.3 | 29.3 39.5 |
| 西外窗 | F=18.72 K=2.50 SC=0.80 | 600.1 1596.6 | 495.2 2483.0 | 420.5 3733.2 | 348.3 4805.2 | 285.6 5381.2 | 231.8 5454.2 | 769.2 4858.4 | 780.3 2313.9 | 962.1 1068.4 | 1168.1 922.9 | 1348.6 799.6 | 1488.2 689.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1983 9244 | 1832 10176 | 1711 11450 | 1611 12546 | 1496 13150 | 1400 13248 | 7612 12681 | 8015 4448 | 8335 2809 | 8632 2527 | 8883 2310 | 9090 2134 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1983 5774 | 1832 6706 | 1711 7980 | 1611 9076 | 1496 9680 | 1400 9777 | 4141 9210 | 4544 4448 | 4865 2809 | 5162 2527 | 5413 2310 | 5620 2134 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1983 5871 | 1832 6803 | 1711 8077 | 1611 9173 | 1496 9777 | 1400 9874 | 4238 9307 | 4641 4448 | 4961 2809 | 5259 2527 | 5510 2310 | 5716 2134 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1983 4509 | 1832 5441 | 1711 6715 | 1611 7811 | 1496 8415 | 1400 8512 | 2876 7945 | 3279 4448 | 3599 2809 | 3897 2527 | 4148 2310 | 4354 2134 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[学校-教室] |  | 4.60 | 86.69 | 26 | 60 | 7008.1 | 17 | 10478.3 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.07 K=0.42 D=4.04 | 21.1 15.4 | 21.0 15.2 | 20.5 15.0 | 20.7 14.8 | 21.0 17.5 | 18.0 17.4 | 17.4 17.7 | 17.0 18.6 | 16.6 19.4 | 16.3 20.0 | 16.1 20.6 | 15.7 20.9 |
| 西外墙 | F=25.05 K=0.42 D=4.04 | 86.0 66.1 | 90.0 65.5 | 91.5 65.0 | 90.7 64.6 | 86.5 66.2 | 72.6 67.6 | 71.2 69.2 | 70.0 70.7 | 69.1 72.1 | 68.2 73.2 | 67.6 74.1 | 66.6 80.4 |
| 南外墙 | F=40.08 K=0.42 D=4.04 | 121.7 90.8 | 117.3 90.0 | 110.8 89.3 | 106.3 88.8 | 103.7 91.5 | 99.4 93.8 | 97.5 99.2 | 96.0 107.1 | 94.7 114.0 | 93.6 119.4 | 92.8 122.6 | 91.5 123.5 |
| 西外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 300.0 798.3 | 247.6 1241.5 | 210.2 1866.6 | 174.1 2402.6 | 142.8 2690.6 | 115.9 2727.1 | 384.6 2429.2 | 390.1 1156.9 | 481.0 534.2 | 584.0 461.4 | 674.3 399.8 | 744.1 344.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1657 8400 | 1554 8888 | 1465 9537 | 1399 10097 | 1314 10416 | 1244 10478 | 7186 10213 | 7582 3258 | 7811 2247 | 8005 2041 | 8165 1888 | 8301 1766 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1657 4930 | 1554 5418 | 1465 6067 | 1399 6626 | 1314 6946 | 1244 7008 | 3716 6742 | 4112 3258 | 4341 2247 | 4535 2041 | 4695 1888 | 4830 1766 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1657 5027 | 1554 5515 | 1465 6163 | 1399 6723 | 1314 7043 | 1244 7105 | 3813 6839 | 4209 3258 | 4437 2247 | 4631 2041 | 4791 1888 | 4927 1766 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1657 3665 | 1554 4153 | 1465 4801 | 1399 5361 | 1314 5681 | 1244 5743 | 2451 5477 | 2847 3258 | 3075 2247 | 3269 2041 | 3429 1888 | 3565 1766 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[楼梯间] |  | 4.60 | 37.51 | 26 | 60 | 54.7 | 14 | 54.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=14.95 K=0.42 D=4.04 | 45.4 33.8 | 43.7 33.5 | 41.3 33.3 | 39.6 33.1 | 38.7 34.1 | 37.1 35.0 | 36.4 37.0 | 35.8 39.9 | 35.3 42.5 | 34.9 44.5 | 34.6 45.7 | 34.1 46.0 |
| 南外门 | F=2.52 K=1.97 | -10.7 16.4 | -14.4 19.7 | -15.6 21.4 | -17.3 21.0 | -18.5 17.7 | -19.3 16.0 | -16.8 11.5 | -11.5 5.8 | -4.9 0.0 | 1.2 -4.1 | 6.6 -7.0 | 11.9 -9.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35 50 | 29 53 | 26 55 | 22 54 | 20 52 | 18 51 | 20 49 | 24 46 | 30 43 | 36 40 | 41 39 | 46 37 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 35 50 | 29 53 | 26 55 | 22 54 | 20 52 | 18 51 | 20 49 | 24 46 | 30 43 | 36 40 | 41 39 | 46 37 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 35 50 | 29 53 | 26 55 | 22 54 | 20 52 | 18 51 | 20 49 | 24 46 | 30 43 | 36 40 | 41 39 | 46 37 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35 50 | 29 53 | 26 55 | 22 54 | 20 52 | 18 51 | 20 49 | 24 46 | 30 43 | 36 40 | 41 39 | 46 37 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[楼梯间] |  | 4.60 | 25.71 | 26 | 60 | 885.3 | 9 | 885.3 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3012,4012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.42 K=0.42 D=4.04 | 35.2 29.7 | 34.9 29.5 | 34.4 29.3 | 34.0 29.2 | 33.2 35.3 | 32.1 37.9 | 31.5 39.3 | 31.1 39.7 | 30.8 38.9 | 30.5 37.3 | 30.3 35.1 | 29.9 35.2 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 111 540 | 96 373 | 85 371 | 74 356 | 64 335 | 82 315 | 532 316 | 736 207 | 856 181 | 885 159 | 804 139 | 648 124 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 111 540 | 96 373 | 85 371 | 74 356 | 64 335 | 82 315 | 532 316 | 736 207 | 856 181 | 885 159 | 804 139 | 648 124 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 111 540 | 96 373 | 85 371 | 74 356 | 64 335 | 82 315 | 532 316 | 736 207 | 856 181 | 885 159 | 804 139 | 648 124 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 111 540 | 96 373 | 85 371 | 74 356 | 64 335 | 82 315 | 532 316 | 736 207 | 856 181 | 885 159 | 804 139 | 648 124 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[办公-其它] |  | 4.60 | 25.10 | 26 | 60 | 1292.4 | 9 | 1437.6 | 9 | 0.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.07 K=0.42 D=4.04 | 34.1 28.8 | 33.9 28.6 | 33.4 28.4 | 32.9 28.3 | 32.2 34.3 | 31.1 36.7 | 30.6 38.1 | 30.2 38.4 | 29.8 37.7 | 29.6 36.1 | 29.3 34.0 | 29.0 34.2 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.1 99.2 | 30.1 102.9 | 26.4 105.4 | 23.8 108.0 | 20.1 110.5 | 18.8 111.7 | 50.2 114.2 | 65.3 84.1 | 76.6 67.8 | 84.1 56.5 | 90.4 47.7 | 95.4 40.2 |
| 照明 | 显热(W) | 49.7 237.5 | 41.4 243.0 | 35.9 248.5 | 30.4 251.3 | 24.9 254.1 | 22.1 256.8 | 116.0 259.6 | 171.2 165.7 | 193.3 107.7 | 207.1 88.4 | 218.2 71.8 | 229.2 60.8 |
| 人体 | 显热(W) | 11.0 70.2 | 9.5 71.7 | 7.9 72.5 | 7.1 73.3 | 5.5 74.1 | 4.7 74.9 | 41.0 75.7 | 56.0 38.6 | 60.7 23.6 | 63.9 18.9 | 66.2 15.8 | 68.6 13.4 |
|  | 全热(W) | 11.0 127.1 | 9.5 128.7 | 7.9 129.5 | 7.1 130.3 | 5.5 131.1 | 4.7 131.9 | 98.0 132.7 | 113.0 38.6 | 117.7 23.6 | 120.8 18.9 | 123.2 15.8 | 125.6 13.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 206 1144 | 176 988 | 154 995 | 134 986 | 114 971 | 127 955 | 936 962 | 1226 495 | 1384 379 | 1438 321 | 1376 273 | 1239 237 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 206 999 | 176 843 | 154 849 | 134 840 | 114 826 | 127 810 | 791 817 | 1081 495 | 1239 379 | 1292 321 | 1231 273 | 1094 237 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 206 1003 | 176 847 | 154 853 | 134 844 | 114 830 | 127 814 | 795 821 | 1085 495 | 1243 379 | 1296 321 | 1235 273 | 1098 237 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 206 946 | 176 790 | 154 796 | 134 788 | 114 773 | 127 757 | 738 764 | 1028 495 | 1186 379 | 1239 321 | 1178 273 | 1041 237 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[楼梯间] |  | 4.60 | 24.28 | 26 | 60 | 883.1 | 9 | 883.1 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.60 K=0.42 D=4.04 | 32.7 27.6 | 32.4 27.4 | 32.0 27.2 | 31.5 27.1 | 30.9 32.8 | 29.8 35.2 | 29.3 36.5 | 28.9 36.8 | 28.6 36.1 | 28.3 34.6 | 28.1 32.6 | 27.8 32.7 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 109 538 | 93 371 | 82 369 | 72 354 | 62 333 | 80 312 | 530 313 | 734 205 | 854 179 | 883 156 | 802 137 | 646 121 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 109 538 | 93 371 | 82 369 | 72 354 | 62 333 | 80 312 | 530 313 | 734 205 | 854 179 | 883 156 | 802 137 | 646 121 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 109 538 | 93 371 | 82 369 | 72 354 | 62 333 | 80 312 | 530 313 | 734 205 | 854 179 | 883 156 | 802 137 | 646 121 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 109 538 | 93 371 | 82 369 | 72 354 | 62 333 | 80 312 | 530 313 | 734 205 | 854 179 | 883 156 | 802 137 | 646 121 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[办公-其它] |  | 4.60 | 23.39 | 26 | 60 | 1261.9 | 9 | 1397.1 | 9 | 0.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.09 K=0.42 D=4.04 | 31.1 26.3 | 30.9 26.1 | 30.4 25.9 | 30.0 25.8 | 29.4 31.2 | 28.3 33.5 | 27.9 34.8 | 27.5 35.0 | 27.2 34.4 | 26.9 33.0 | 26.8 31.0 | 26.4 31.1 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.7 92.4 | 28.1 95.9 | 24.6 98.2 | 22.2 100.6 | 18.7 102.9 | 17.5 104.1 | 46.8 106.4 | 60.8 78.4 | 71.3 63.2 | 78.4 52.6 | 84.2 44.4 | 88.9 37.4 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 221.3 | 38.6 226.4 | 33.4 231.6 | 28.3 234.1 | 23.2 236.7 | 20.6 239.3 | 108.1 241.8 | 159.5 154.4 | 180.1 100.3 | 193.0 82.3 | 203.3 66.9 | 213.5 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 10.3 65.4 | 8.8 66.8 | 7.3 67.6 | 6.6 68.3 | 5.1 69.0 | 4.4 69.8 | 38.2 70.5 | 52.1 36.0 | 56.5 22.0 | 59.5 17.6 | 61.7 14.7 | 63.9 12.5 |
|  | 全热(W) | 10.3 118.5 | 8.8 119.9 | 7.3 120.7 | 6.6 121.4 | 5.1 122.1 | 4.4 122.9 | 91.3 123.6 | 105.2 36.0 | 109.6 22.0 | 112.6 17.6 | 114.8 14.7 | 117.0 12.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 196 1100 | 167 943 | 146 949 | 127 940 | 108 925 | 121 908 | 906 915 | 1190 471 | 1345 362 | 1397 307 | 1335 261 | 1196 226 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 196 965 | 167 808 | 146 814 | 127 805 | 108 789 | 121 773 | 771 779 | 1054 471 | 1210 362 | 1262 307 | 1199 261 | 1061 226 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 196 969 | 167 812 | 146 818 | 127 809 | 108 793 | 121 776 | 774 783 | 1058 471 | 1214 362 | 1266 307 | 1203 261 | 1064 226 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 196 916 | 167 759 | 146 765 | 127 755 | 108 740 | 121 723 | 721 730 | 1005 471 | 1161 362 | 1213 307 | 1150 261 | 1011 226 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[办公-其它] |  | 4.60 | 21.80 | 26 | 60 | 715.7 | 14 | 841.8 | 14 | 0.18 | 6 |
| 相同房间 |  | 3016,4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=16.57 K=0.42 D=4.04 | 24.9 18.2 | 24.7 17.9 | 24.1 17.7 | 24.3 17.5 | 24.7 20.7 | 21.2 20.5 | 20.5 20.9 | 20.0 21.9 | 19.6 22.8 | 19.2 23.6 | 18.9 24.2 | 18.4 24.7 |
| 北外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 56.9 264.8 | 43.4 277.2 | 34.7 281.7 | 26.0 272.9 | 18.6 251.7 | 12.4 235.7 | 127.5 257.1 | 117.7 135.3 | 148.9 113.3 | 186.4 95.3 | 219.2 80.4 | 244.8 67.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.5 86.1 | 26.2 89.4 | 22.9 91.6 | 20.7 93.7 | 17.4 95.9 | 16.4 97.0 | 43.6 99.2 | 56.7 73.0 | 66.5 58.9 | 73.0 49.1 | 78.5 41.4 | 82.8 34.9 |
| 照明 | 显热(W) | 43.2 206.2 | 36.0 211.0 | 31.2 215.8 | 26.4 218.2 | 21.6 220.6 | 19.2 223.0 | 100.7 225.4 | 148.7 143.9 | 167.9 93.5 | 179.9 76.7 | 189.5 62.4 | 199.0 52.8 |
| 人体 | 显热(W) | 9.6 60.9 | 8.2 62.3 | 6.8 63.0 | 6.2 63.7 | 4.8 64.3 | 4.1 65.0 | 35.6 65.7 | 48.6 33.5 | 52.7 20.5 | 55.4 16.4 | 57.5 13.7 | 59.6 11.6 |
|  | 全热(W) | 9.6 110.4 | 8.2 111.8 | 6.8 112.5 | 6.2 113.2 | 4.8 113.8 | 4.1 114.5 | 85.1 115.2 | 98.1 33.5 | 102.2 20.5 | 104.9 16.4 | 107.0 13.7 | 109.0 11.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 46.0 46.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 122.6 122.6 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 165 808 | 138 830 | 120 842 | 104 838 | 87 825 | 73 813 | 500 840 | 564 408 | 628 309 | 686 261 | 736 222 | 777 191 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 165 682 | 138 704 | 120 716 | 104 712 | 87 699 | 73 687 | 374 714 | 438 408 | 502 309 | 560 261 | 610 222 | 651 191 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 165 686 | 138 707 | 120 719 | 104 716 | 87 703 | 73 691 | 377 718 | 441 408 | 505 309 | 563 261 | 613 222 | 654 191 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 165 636 | 138 658 | 120 670 | 104 666 | 87 653 | 73 641 | 328 668 | 392 408 | 456 309 | 514 261 | 564 222 | 605 191 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[楼梯间] |  | 4.60 | 20.63 | 26 | 60 | 877.6 | 9 | 877.6 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.52 K=0.42 D=4.04 | 26.3 22.2 | 26.1 22.0 | 25.7 21.9 | 25.3 21.8 | 24.8 26.4 | 23.9 28.3 | 23.5 29.3 | 23.2 29.6 | 23.0 29.0 | 22.7 27.8 | 22.6 26.2 | 22.3 26.3 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 102 533 | 87 366 | 76 363 | 65 348 | 56 326 | 74 305 | 524 306 | 728 197 | 849 171 | 878 149 | 797 130 | 641 115 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 102 533 | 87 366 | 76 363 | 65 348 | 56 326 | 74 305 | 524 306 | 728 197 | 849 171 | 878 149 | 797 130 | 641 115 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 102 533 | 87 366 | 76 363 | 65 348 | 56 326 | 74 305 | 524 306 | 728 197 | 849 171 | 878 149 | 797 130 | 641 115 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 102 533 | 87 366 | 76 363 | 65 348 | 56 326 | 74 305 | 524 306 | 728 197 | 849 171 | 878 149 | 797 130 | 641 115 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[办公-其它] |  | 4.60 | 19.94 | 26 | 60 | 1210.6 | 9 | 1326.0 | 9 | 0.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.87 K=0.42 D=4.04 | 36.6 30.9 | 36.3 30.7 | 35.8 30.5 | 35.3 30.3 | 34.6 36.7 | 33.3 39.4 | 32.8 40.9 | 32.4 41.2 | 32.0 40.4 | 31.7 38.8 | 31.5 36.5 | 31.1 36.6 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.9 78.8 | 23.9 81.8 | 20.9 83.8 | 18.9 85.8 | 16.0 87.8 | 15.0 88.8 | 39.9 90.7 | 51.9 66.8 | 60.8 53.8 | 66.8 44.9 | 71.8 37.9 | 75.8 31.9 |
| 照明 | 显热(W) | 39.5 188.7 | 32.9 193.1 | 28.5 197.4 | 24.1 199.6 | 19.7 201.8 | 17.6 204.0 | 92.1 206.2 | 136.0 131.6 | 153.6 85.6 | 164.5 70.2 | 173.3 57.0 | 182.1 48.3 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.7 | 7.5 57.0 | 6.3 57.6 | 5.6 58.2 | 4.4 58.9 | 3.8 59.5 | 32.6 60.1 | 44.5 30.7 | 48.2 18.8 | 50.7 15.0 | 52.6 12.5 | 54.5 10.6 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.0 | 7.5 102.3 | 6.3 102.9 | 5.6 103.5 | 4.4 104.1 | 3.8 104.8 | 77.8 105.4 | 89.7 30.7 | 93.5 18.8 | 96.0 15.0 | 97.9 12.5 | 99.8 10.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 189 1022 | 161 864 | 142 868 | 124 858 | 106 843 | 120 826 | 855 832 | 1127 438 | 1278 341 | 1326 290 | 1261 248 | 1119 216 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 189 907 | 161 748 | 142 753 | 124 743 | 106 727 | 120 710 | 740 717 | 1012 438 | 1162 341 | 1211 290 | 1145 248 | 1004 216 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 189 910 | 161 751 | 142 756 | 124 746 | 106 731 | 120 714 | 743 720 | 1015 438 | 1166 341 | 1214 290 | 1149 248 | 1007 216 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 189 865 | 161 706 | 142 711 | 124 701 | 106 685 | 120 668 | 698 675 | 970 438 | 1120 341 | 1169 290 | 1103 248 | 962 216 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[办公-其它] |  | 4.60 | 11.03 | 26 | 60 | 566.6 | 18 | 630.5 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  | 3020,4020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=23.28 K=0.42 D=4.04 | 71.8 60.6 | 71.3 60.2 | 70.2 59.8 | 69.2 59.5 | 67.8 72.0 | 65.4 77.3 | 64.3 80.2 | 63.5 80.9 | 62.8 79.3 | 62.2 76.0 | 61.7 71.6 | 61.0 71.8 |
| 北外墙 | F=6.79 K=0.42 D=4.04 | 10.2 7.4 | 10.1 7.3 | 9.9 7.2 | 10.0 7.2 | 10.1 8.5 | 8.7 8.4 | 8.4 8.5 | 8.2 9.0 | 8.0 9.3 | 7.9 9.7 | 7.7 9.9 | 7.6 10.1 |
| 北外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 56.9 264.8 | 43.4 277.2 | 34.7 281.7 | 26.0 272.9 | 18.6 251.7 | 12.4 235.7 | 127.5 257.1 | 117.7 135.3 | 148.9 113.3 | 186.4 95.3 | 219.2 80.4 | 244.8 67.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.4 43.6 | 13.2 45.2 | 11.6 46.3 | 10.5 47.4 | 8.8 48.5 | 8.3 49.1 | 22.1 50.2 | 28.7 37.0 | 33.7 29.8 | 37.0 24.8 | 39.7 21.0 | 41.9 17.7 |
| 照明 | 显热(W) | 21.8 104.4 | 18.2 106.8 | 15.8 109.2 | 13.4 110.4 | 10.9 111.7 | 9.7 112.9 | 51.0 114.1 | 75.2 72.8 | 85.0 47.3 | 91.0 38.8 | 95.9 31.6 | 100.7 26.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.9 30.8 | 4.2 31.5 | 3.5 31.9 | 3.1 32.2 | 2.4 32.6 | 2.1 32.9 | 18.0 33.3 | 24.6 17.0 | 26.7 10.4 | 28.1 8.3 | 29.1 6.9 | 30.1 5.9 |
|  | 全热(W) | 4.9 55.9 | 4.2 56.6 | 3.5 56.9 | 3.1 57.3 | 2.4 57.6 | 2.1 58.0 | 43.1 58.3 | 49.6 17.0 | 51.7 10.4 | 53.1 8.3 | 54.1 6.9 | 55.2 5.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 62.0 62.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 181 599 | 160 615 | 146 623 | 132 617 | 119 612 | 107 603 | 378 630 | 405 352 | 452 289 | 500 253 | 540 221 | 573 199 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 181 535 | 160 552 | 146 559 | 132 553 | 119 548 | 107 539 | 315 567 | 341 352 | 388 289 | 436 253 | 477 221 | 509 199 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 181 537 | 160 553 | 146 561 | 132 555 | 119 550 | 107 541 | 316 568 | 343 352 | 390 289 | 437 253 | 478 221 | 511 199 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 181 512 | 160 528 | 146 536 | 132 530 | 119 525 | 107 516 | 291 543 | 318 352 | 365 289 | 412 253 | 453 221 | 486 199 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[办公-其它] |  | 4.60 | 9.16 | 26 | 60 | 1571.6 | 17 | 1624.6 | 17 | 0.08 | 6 |
| 相同房间 |  | 3021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.98 K=0.42 D=4.04 | 34.3 26.3 | 35.9 26.1 | 36.4 25.9 | 36.1 25.7 | 34.5 26.4 | 28.9 26.9 | 28.4 27.5 | 27.9 28.2 | 27.5 28.7 | 27.2 29.2 | 26.9 29.5 | 26.5 32.0 |
| 西外窗 | F=4.68 K=2.50 SC=0.80 | 150.0 399.2 | 123.8 620.8 | 105.1 933.3 | 87.1 1201.3 | 71.4 1345.3 | 58.0 1363.5 | 192.3 1214.6 | 195.1 578.5 | 240.5 267.1 | 292.0 230.7 | 337.1 199.9 | 372.0 172.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.8 36.2 | 11.0 37.6 | 9.6 38.5 | 8.7 39.4 | 7.3 40.3 | 6.9 40.8 | 18.3 41.7 | 23.8 30.7 | 27.9 24.7 | 30.7 20.6 | 33.0 17.4 | 34.8 14.7 |
| 照明 | 显热(W) | 18.1 86.7 | 15.1 88.7 | 13.1 90.7 | 11.1 91.7 | 9.1 92.7 | 8.1 93.7 | 42.3 94.7 | 62.5 60.5 | 70.6 39.3 | 75.6 32.3 | 79.6 26.2 | 83.7 22.2 |
| 人体 | 显热(W) | 4.0 25.6 | 3.5 26.2 | 2.9 26.5 | 2.6 26.8 | 2.0 27.0 | 1.7 27.3 | 15.0 27.6 | 20.4 14.1 | 22.2 8.6 | 23.3 6.9 | 24.2 5.8 | 25.0 4.9 |
|  | 全热(W) | 4.0 46.4 | 3.5 47.0 | 2.9 47.3 | 2.6 47.6 | 2.0 47.8 | 1.7 48.1 | 35.8 48.4 | 41.2 14.1 | 43.0 8.6 | 44.1 6.9 | 45.0 5.8 | 45.8 4.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 219 646 | 189 872 | 167 1187 | 146 1457 | 124 1604 | 104 1625 | 369 1479 | 402 712 | 461 368 | 521 320 | 573 279 | 614 246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 219 593 | 189 819 | 167 1134 | 146 1404 | 124 1551 | 104 1572 | 316 1426 | 349 712 | 408 368 | 468 320 | 520 279 | 561 246 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 219 595 | 189 820 | 167 1136 | 146 1406 | 124 1553 | 104 1573 | 317 1427 | 351 712 | 409 368 | 470 320 | 522 279 | 563 246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 219 574 | 189 799 | 167 1115 | 146 1385 | 124 1532 | 104 1552 | 296 1406 | 330 712 | 389 368 | 449 320 | 501 279 | 542 246 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[走廊] |  | 3.70 | 370.82 | 26 | 60 | 22204.2 | 17 | 22888.4 | 17 | 0.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=26.14 K=0.42 D=4.04 | 80.6 68.0 | 80.0 67.5 | 78.8 67.1 | 77.7 66.8 | 76.1 80.9 | 73.4 86.7 | 72.2 90.0 | 71.3 90.8 | 70.5 89.0 | 69.8 85.4 | 69.3 80.4 | 68.5 80.7 |
| 北外墙 | F=44.40 K=0.42 D=4.04 | 66.6 48.7 | 66.1 48.0 | 64.6 47.3 | 65.2 46.8 | 66.3 55.4 | 56.9 54.9 | 55.0 55.9 | 53.6 58.7 | 52.4 61.1 | 51.4 63.2 | 50.7 64.9 | 49.4 66.1 |
| 西外墙 | F=23.94 K=0.42 D=4.04 | 82.2 63.1 | 86.0 62.6 | 87.4 62.1 | 86.7 61.7 | 82.7 63.3 | 69.4 64.6 | 68.0 66.1 | 66.9 67.6 | 66.0 68.9 | 65.2 70.0 | 64.6 70.9 | 63.7 76.9 |
| 东外窗 | F=19.32 K=2.50 SC=0.80 | 453.3 3044.9 | 361.7 2049.0 | 299.6 2036.1 | 238.4 1947.9 | 185.8 1789.2 | 298.4 1649.8 | 2984.1 1649.6 | 4203.5 1000.0 | 4923.5 849.6 | 5097.2 724.7 | 4616.7 620.3 | 3687.8 527.5 |
| 北外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 164.4 765.0 | 125.5 800.9 | 100.4 813.8 | 75.2 788.4 | 53.8 727.0 | 35.8 680.8 | 368.3 742.8 | 340.0 390.8 | 430.3 327.4 | 538.4 275.3 | 633.2 232.3 | 707.1 194.1 |
| 西外窗 | F=9.00 K=2.50 SC=0.80 | 288.5 767.6 | 238.1 1193.8 | 202.2 1794.8 | 167.4 2310.2 | 137.3 2587.1 | 111.5 2622.2 | 369.8 2335.8 | 375.1 1112.4 | 462.5 513.7 | 561.6 443.7 | 648.4 384.4 | 715.5 331.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=33.36 K=2.50 SC=0.80 | 1069.3 2845.2 | 882.4 4424.7 | 749.3 6652.5 | 620.6 8562.9 | 508.9 9589.3 | 413.2 9719.4 | 1370.7 8657.8 | 1390.5 4123.3 | 1714.4 1904.0 | 2081.5 1644.6 | 2403.2 1425.0 | 2651.9 1229.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 1557.4 4394.2 | 1335.0 4561.1 | 1168.1 4672.3 | 1056.8 4783.6 | 890.0 4894.8 | 834.3 4950.5 | 2224.9 5061.7 | 2892.4 3726.8 | 3393.0 3003.7 | 3726.8 2503.0 | 4004.9 2113.7 | 4227.4 1779.9 |
| 照明 | 显热(W) | 333.7 1594.5 | 278.1 1631.6 | 241.0 1668.7 | 204.0 1687.2 | 166.9 1705.8 | 148.3 1724.3 | 778.7 1742.9 | 1149.5 1112.5 | 1297.9 723.1 | 1390.6 593.3 | 1464.7 482.1 | 1538.9 407.9 |
| 人体 | 显热(W) | 65.2 414.5 | 55.9 423.8 | 46.6 428.5 | 41.9 433.1 | 32.6 437.8 | 27.9 442.5 | 242.2 447.1 | 330.7 228.2 | 358.6 139.7 | 377.3 111.8 | 391.2 93.2 | 405.2 79.2 |
|  | 全热(W) | 65.2 751.2 | 55.9 760.5 | 46.6 765.2 | 41.9 769.9 | 32.6 774.5 | 27.9 779.2 | 578.9 783.8 | 667.4 228.2 | 695.3 139.7 | 714.0 111.8 | 727.9 93.2 | 741.9 79.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 208.5 | 0.0 208.5 | 0.0 208.5 | 0.0 208.5 | 0.0 208.5 | 0.0 208.5 | 208.5 208.5 | 208.5 0.0 | 208.5 0.0 | 208.5 0.0 | 208.5 0.0 | 208.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 556.0 | 0.0 556.0 | 0.0 556.0 | 0.0 556.0 | 0.0 556.0 | 0.0 556.0 | 556.0 556.0 | 556.0 0.0 | 556.0 0.0 | 556.0 0.0 | 556.0 0.0 | 556.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4161 14899 | 3509 16156 | 3038 19136 | 2634 21581 | 2200 22823 | 2069 22888 | 9427 21742 | 11766 11911 | 13662 7680 | 14852 6515 | 15239 5567 | 15008 4773 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4161 14214 | 3509 15472 | 3038 18452 | 2634 20897 | 2200 22139 | 2069 22204 | 8743 21058 | 11082 11911 | 12978 7680 | 14168 6515 | 14555 5567 | 14324 4773 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4161 14343 | 3509 15600 | 3038 18580 | 2634 21025 | 2200 22267 | 2069 22332 | 8871 21186 | 11210 11911 | 13106 7680 | 14296 6515 | 14683 5567 | 14452 4773 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4161 14006 | 3509 15263 | 3038 18243 | 2634 20689 | 2200 21931 | 2069 21996 | 8534 20850 | 10874 11911 | 12769 7680 | 13960 6515 | 14347 5567 | 14115 4773 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[学校-教室] |  | 3.70 | 166.32 | 26 | 60 | 10287.0 | 16 | 13757.1 | 16 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=17.06 K=0.42 D=4.04 | 53.9 45.4 | 53.5 45.1 | 52.7 44.8 | 51.9 44.6 | 50.8 50.0 | 49.1 53.8 | 48.3 57.0 | 47.6 59.3 | 47.1 60.2 | 46.6 59.8 | 46.3 58.2 | 45.7 55.7 |
| 南外墙 | F=26.80 K=0.42 D=4.04 | 81.4 60.7 | 78.4 60.2 | 74.1 59.7 | 71.1 59.4 | 69.3 61.2 | 66.5 62.7 | 65.2 66.4 | 64.2 71.6 | 63.3 76.2 | 62.6 79.9 | 62.0 82.0 | 61.2 82.6 |
| 西南外墙 | F=17.13 K=0.42 D=4.04 | 61.9 46.1 | 62.6 45.7 | 61.7 45.4 | 59.7 45.1 | 56.3 46.2 | 50.4 47.2 | 49.5 48.2 | 48.7 49.3 | 48.1 50.2 | 47.5 52.9 | 47.1 56.6 | 46.4 59.8 |
| 西外墙 | F=42.02 K=0.42 D=4.04 | 144.3 110.8 | 151.0 109.8 | 153.5 109.0 | 152.2 108.3 | 145.2 111.1 | 121.8 113.4 | 119.4 116.0 | 117.5 118.6 | 115.8 120.9 | 114.4 122.8 | 113.3 124.4 | 111.8 134.9 |
| 北外墙 | F=3.74 K=0.42 D=4.04 | 5.6 4.1 | 5.6 4.0 | 5.4 4.0 | 5.5 3.9 | 5.6 4.7 | 4.8 4.6 | 4.6 4.7 | 4.5 4.9 | 4.4 5.1 | 4.3 5.3 | 4.3 5.5 | 4.2 5.6 |
| 东南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 131.5 1121.5 | 105.4 1036.9 | 87.6 582.9 | 70.2 556.9 | 55.1 511.3 | 92.9 471.2 | 482.6 470.1 | 804.2 287.7 | 1082.3 244.8 | 1280.6 209.2 | 1356.7 179.3 | 1294.3 152.8 |
| 南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 124.2 1060.8 | 98.8 1091.4 | 81.7 1025.1 | 64.8 868.6 | 50.3 693.0 | 38.0 455.8 | 195.9 456.3 | 201.7 275.2 | 304.3 233.6 | 505.1 199.1 | 741.7 170.2 | 936.9 144.6 |
| 西南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 164.8 807.0 | 135.4 1097.2 | 114.6 1330.0 | 94.4 1445.5 | 77.0 1425.4 | 62.0 1292.7 | 217.5 1042.7 | 221.1 620.8 | 274.0 295.6 | 333.7 254.9 | 386.1 220.5 | 652.1 189.8 |
| 西外窗 | F=9.00 K=2.50 SC=0.80 | 288.5 767.6 | 238.1 1193.8 | 202.2 1794.8 | 167.4 2310.2 | 137.3 2587.1 | 111.5 2622.2 | 369.8 2335.8 | 375.1 1112.4 | 462.5 513.7 | 561.6 443.7 | 648.4 384.4 | 715.5 331.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2901 12170 | 2724 12877 | 2582 13213 | 2461 13685 | 2324 13757 | 2252 13413 | 8885 12911 | 9611 5221 | 10268 3825 | 10916 3512 | 11437 3269 | 11967 3071 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2901 8700 | 2724 9407 | 2582 9743 | 2461 10215 | 2324 10287 | 2252 9943 | 5415 9441 | 6140 5221 | 6798 3825 | 7446 3512 | 7967 3269 | 8497 3071 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2901 8797 | 2724 9503 | 2582 9840 | 2461 10312 | 2324 10384 | 2252 10039 | 5511 9538 | 6237 5221 | 6894 3825 | 7542 3512 | 8063 3269 | 8594 3071 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2901 7435 | 2724 8141 | 2582 8478 | 2461 8950 | 2324 9022 | 2252 8677 | 4149 8176 | 4875 5221 | 5532 3825 | 6180 3512 | 6701 3269 | 7232 3071 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[学校-教室] |  | 3.70 | 165.77 | 26 | 60 | 9493.0 | 11 | 12963.1 | 11 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=26.20 K=0.42 D=4.04 | 79.5 59.3 | 76.7 58.8 | 72.4 58.4 | 69.5 58.0 | 67.8 59.8 | 65.0 61.3 | 63.7 64.9 | 62.7 70.0 | 61.9 74.5 | 61.2 78.1 | 60.7 80.2 | 59.8 80.7 |
| 东南外墙 | F=17.83 K=0.42 D=4.04 | 56.4 47.5 | 55.9 47.2 | 55.0 46.9 | 54.3 46.6 | 53.1 52.2 | 51.3 56.2 | 50.4 59.6 | 49.8 62.0 | 49.2 62.9 | 48.7 62.5 | 48.4 60.9 | 47.8 58.2 |
| 东外墙 | F=41.31 K=0.42 D=4.04 | 127.4 107.5 | 126.4 106.7 | 124.6 106.1 | 122.8 105.5 | 120.3 127.8 | 116.0 137.1 | 114.1 142.3 | 112.6 143.5 | 111.4 140.7 | 110.3 134.9 | 109.5 127.0 | 108.2 127.5 |
| 北外墙 | F=3.72 K=0.42 D=4.04 | 5.6 4.1 | 5.5 4.0 | 5.4 4.0 | 5.5 3.9 | 5.5 4.6 | 4.8 4.6 | 4.6 4.7 | 4.5 4.9 | 4.4 5.1 | 4.3 5.3 | 4.2 5.4 | 4.1 5.5 |
| 西南外墙 | F=17.52 K=0.42 D=4.04 | 63.4 47.1 | 64.1 46.7 | 63.1 46.4 | 61.0 46.1 | 57.6 47.3 | 51.6 48.2 | 50.6 49.4 | 49.8 50.4 | 49.2 51.4 | 48.6 54.1 | 48.1 57.9 | 47.5 61.2 |
| 南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 124.2 1060.8 | 98.8 1091.4 | 81.7 1025.1 | 64.8 868.6 | 50.3 693.0 | 38.0 455.8 | 195.9 456.3 | 201.7 275.2 | 304.3 233.6 | 505.1 199.1 | 741.7 170.2 | 936.9 144.6 |
| 东南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 131.5 1121.5 | 105.4 1036.9 | 87.6 582.9 | 70.2 556.9 | 55.1 511.3 | 92.9 471.2 | 482.6 470.1 | 804.2 287.7 | 1082.3 244.8 | 1280.6 209.2 | 1356.7 179.3 | 1294.3 152.8 |
| 东外窗 | F=9.00 K=2.50 SC=0.80 | 211.2 1418.4 | 168.5 954.5 | 139.5 948.5 | 111.1 907.4 | 86.6 833.5 | 139.0 768.5 | 1390.1 768.5 | 1958.2 465.8 | 2293.6 395.8 | 2374.5 337.6 | 2150.6 289.0 | 1717.9 245.7 |
| 西南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 164.8 807.0 | 135.4 1097.2 | 114.6 1330.0 | 94.4 1445.5 | 77.0 1425.4 | 62.0 1292.7 | 217.5 1042.7 | 221.1 620.8 | 274.0 295.6 | 333.7 254.9 | 386.1 220.5 | 652.1 189.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2804 12814 | 2627 12631 | 2487 12361 | 2372 12276 | 2245 12017 | 2270 11580 | 9897 11367 | 11186 4596 | 12091 3724 | 12721 3415 | 12932 3173 | 12963 2974 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2804 9344 | 2627 9161 | 2487 8891 | 2372 8806 | 2245 8547 | 2270 8110 | 6426 7897 | 7715 4596 | 8621 3724 | 9251 3415 | 9462 3173 | 9493 2974 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2804 9441 | 2627 9258 | 2487 8987 | 2372 8903 | 2245 8644 | 2270 8206 | 6523 7994 | 7812 4596 | 8718 3724 | 9348 3415 | 9559 3173 | 9590 2974 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2804 8079 | 2627 7896 | 2487 7625 | 2372 7541 | 2245 7282 | 2270 6844 | 5161 6632 | 6450 4596 | 7356 3724 | 7986 3415 | 8197 3173 | 8228 2974 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[学校-教室] |  | 3.70 | 113.44 | 26 | 60 | 6305.2 | 10 | 9775.3 | 10 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=16.97 K=0.42 D=4.04 | 51.5 38.4 | 49.7 38.1 | 46.9 37.8 | 45.0 37.6 | 43.9 38.7 | 42.1 39.7 | 41.3 42.0 | 40.6 45.3 | 40.1 48.3 | 39.6 50.6 | 39.3 51.9 | 38.7 52.3 |
| 东外墙 | F=28.48 K=0.42 D=4.04 | 87.8 74.1 | 87.2 73.6 | 85.9 73.1 | 84.7 72.8 | 82.9 88.1 | 80.0 94.5 | 78.7 98.1 | 77.6 98.9 | 76.8 97.0 | 76.0 93.0 | 75.5 87.6 | 74.6 87.9 |
| 北外墙 | F=32.79 K=0.42 D=4.04 | 49.2 36.0 | 48.8 35.4 | 47.7 35.0 | 48.1 34.6 | 49.0 40.9 | 42.0 40.6 | 40.6 41.2 | 39.6 43.3 | 38.7 45.1 | 38.0 46.7 | 37.4 47.9 | 36.5 48.8 |
| 东外窗 | F=4.68 K=2.50 SC=0.80 | 109.8 737.6 | 87.6 496.3 | 72.6 493.2 | 57.8 471.9 | 45.0 433.4 | 72.3 399.6 | 722.8 399.6 | 1018.2 242.2 | 1192.7 205.8 | 1234.7 175.6 | 1118.3 150.3 | 893.3 127.8 |
| 北外窗 | F=14.04 K=2.50 SC=0.80 | 246.6 1147.5 | 188.2 1201.4 | 150.5 1220.8 | 112.9 1182.6 | 80.7 1090.6 | 53.7 1021.2 | 552.5 1114.2 | 510.0 586.3 | 645.4 491.1 | 807.5 412.9 | 949.8 348.4 | 1060.6 291.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1914 9704 | 1781 9562 | 1676 9602 | 1596 9566 | 1502 9483 | 1469 9409 | 8292 9533 | 8936 3161 | 9384 2635 | 9679 2387 | 9775 2198 | 9727 2045 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1914 6234 | 1781 6092 | 1676 6131 | 1596 6096 | 1502 6013 | 1469 5939 | 4822 6063 | 5466 3161 | 5914 2635 | 6209 2387 | 6305 2198 | 6257 2045 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1914 6330 | 1781 6188 | 1676 6228 | 1596 6192 | 1502 6110 | 1469 6035 | 4919 6160 | 5563 3161 | 6010 2635 | 6306 2387 | 6402 2198 | 6354 2045 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1914 4968 | 1781 4826 | 1676 4866 | 1596 4830 | 1502 4748 | 1469 4673 | 3557 4798 | 4201 3161 | 4648 2635 | 4944 2387 | 5040 2198 | 4992 2045 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[学校-教室] |  | 3.70 | 105.77 | 26 | 60 | 7803.1 | 9 | 11273.2 | 9 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=34.21 K=0.42 D=4.04 | 105.5 89.0 | 104.7 88.4 | 103.2 87.8 | 101.7 87.4 | 99.6 105.9 | 96.1 113.5 | 94.5 117.8 | 93.3 118.8 | 92.2 116.5 | 91.3 111.7 | 90.7 105.2 | 89.6 105.6 |
| 东外窗 | F=14.28 K=2.50 SC=0.80 | 335.1 2250.6 | 267.3 1514.5 | 221.4 1504.9 | 176.2 1439.8 | 137.4 1322.5 | 220.6 1219.4 | 2205.6 1219.3 | 3107.0 739.1 | 3639.1 628.0 | 3767.5 535.7 | 3412.3 458.5 | 2725.8 389.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1740 9941 | 1622 9251 | 1528 9265 | 1456 9225 | 1369 9151 | 1427 9077 | 9087 9106 | 10381 2934 | 11052 2424 | 11273 2186 | 10989 2006 | 10370 1864 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1740 6471 | 1622 5780 | 1528 5795 | 1456 5754 | 1369 5680 | 1427 5607 | 5617 5636 | 6911 2934 | 7582 2424 | 7803 2186 | 7519 2006 | 6900 1864 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1740 6567 | 1622 5877 | 1528 5892 | 1456 5851 | 1369 5777 | 1427 5704 | 5714 5733 | 7008 2934 | 7679 2424 | 7900 2186 | 7615 2006 | 6996 1864 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1740 5205 | 1622 4515 | 1528 4530 | 1456 4489 | 1369 4415 | 1427 4342 | 4352 4371 | 5646 2934 | 6317 2424 | 6538 2186 | 6253 2006 | 5634 1864 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[学校-教室] |  | 3.70 | 102.05 | 26 | 60 | 8122.0 | 16 | 11592.1 | 16 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=28.15 K=0.42 D=4.04 | 42.2 30.9 | 41.9 30.4 | 40.9 30.0 | 41.3 29.7 | 42.0 35.1 | 36.1 34.8 | 34.9 35.4 | 34.0 37.2 | 33.3 38.8 | 32.6 40.1 | 32.1 41.2 | 31.3 41.9 |
| 西外墙 | F=23.75 K=0.42 D=4.04 | 81.6 62.6 | 85.3 62.1 | 86.7 61.6 | 86.0 61.2 | 82.0 62.8 | 68.9 64.1 | 67.5 65.6 | 66.4 67.0 | 65.5 68.3 | 64.7 69.4 | 64.0 70.3 | 63.2 76.3 |
| 南外墙 | F=10.63 K=0.42 D=4.04 | 32.3 24.1 | 31.1 23.9 | 29.4 23.7 | 28.2 23.5 | 27.5 24.3 | 26.4 24.9 | 25.9 26.3 | 25.5 28.4 | 25.1 30.2 | 24.8 31.7 | 24.6 32.5 | 24.3 32.8 |
| 北外窗 | F=14.04 K=2.50 SC=0.80 | 246.6 1147.5 | 188.2 1201.4 | 150.5 1220.8 | 112.9 1182.6 | 80.7 1090.6 | 53.7 1021.2 | 552.5 1114.2 | 510.0 586.3 | 645.4 491.1 | 807.5 412.9 | 949.8 348.4 | 1060.6 291.2 |
| 西外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 300.0 798.3 | 247.6 1241.5 | 210.2 1866.6 | 174.1 2402.6 | 142.8 2690.6 | 115.9 2727.1 | 384.6 2429.2 | 390.1 1156.9 | 481.0 534.2 | 584.0 461.4 | 674.3 399.8 | 744.1 344.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1969 9631 | 1811 10174 | 1688 10842 | 1588 11364 | 1473 11592 | 1377 11583 | 7819 11406 | 8173 3918 | 8538 2808 | 8894 2521 | 9197 2301 | 9444 2122 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1969 6161 | 1811 6703 | 1688 7372 | 1588 7893 | 1473 8122 | 1377 8113 | 4349 7936 | 4703 3918 | 5068 2808 | 5424 2521 | 5727 2301 | 5974 2122 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1969 6258 | 1811 6800 | 1688 7468 | 1588 7990 | 1473 8219 | 1377 8209 | 4445 8033 | 4800 3918 | 5164 2808 | 5521 2521 | 5824 2301 | 6071 2122 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1969 4896 | 1811 5438 | 1688 6106 | 1588 6628 | 1473 6857 | 1377 6847 | 3083 6671 | 3438 3918 | 3802 2808 | 4159 2521 | 4462 2301 | 4709 2122 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[学校-教室] |  | 3.70 | 97.82 | 26 | 60 | 9733.4 | 17 | 13203.5 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.32 K=0.42 D=4.04 | 15.5 11.3 | 15.4 11.1 | 15.0 11.0 | 15.1 10.9 | 15.4 12.9 | 13.2 12.8 | 12.8 13.0 | 12.5 13.6 | 12.2 14.2 | 11.9 14.7 | 11.8 15.1 | 11.5 15.4 |
| 西外墙 | F=23.71 K=0.42 D=4.04 | 81.4 62.5 | 85.2 62.0 | 86.6 61.5 | 85.9 61.1 | 81.9 62.7 | 68.8 64.0 | 67.4 65.5 | 66.3 66.9 | 65.4 68.2 | 64.5 69.3 | 63.9 70.2 | 63.1 76.1 |
| 西外窗 | F=18.72 K=2.50 SC=0.80 | 600.1 1596.6 | 495.2 2483.0 | 420.5 3733.2 | 348.3 4805.2 | 285.6 5381.2 | 231.8 5454.2 | 769.2 4858.4 | 780.3 2313.9 | 962.1 1068.4 | 1168.1 922.9 | 1348.6 799.6 | 1488.2 689.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1925 9200 | 1774 10132 | 1654 11407 | 1556 12503 | 1443 13107 | 1352 13203 | 7565 12634 | 7968 4399 | 8289 2758 | 8587 2474 | 8839 2256 | 9046 2078 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1925 5730 | 1774 6662 | 1654 7937 | 1556 9033 | 1443 9637 | 1352 9733 | 4095 9164 | 4498 4399 | 4819 2758 | 5117 2474 | 5368 2256 | 5575 2078 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1925 5827 | 1774 6759 | 1654 8033 | 1556 9130 | 1443 9734 | 1352 9830 | 4191 9261 | 4595 4399 | 4916 2758 | 5214 2474 | 5465 2256 | 5672 2078 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1925 4465 | 1774 5397 | 1654 6671 | 1556 7768 | 1443 8372 | 1352 8468 | 2829 7899 | 3233 4399 | 3554 2758 | 3852 2474 | 4103 2256 | 4310 2078 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[学校-教室] |  | 3.70 | 97.72 | 26 | 60 | 9743.8 | 17 | 13213.9 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.67 K=0.42 D=4.04 | 81.3 62.4 | 85.0 61.9 | 86.4 61.4 | 85.7 61.0 | 81.8 62.6 | 68.6 63.9 | 67.3 65.3 | 66.2 66.8 | 65.2 68.1 | 64.4 69.2 | 63.8 70.0 | 62.9 76.0 |
| 南外墙 | F=10.32 K=0.42 D=4.04 | 31.3 23.4 | 30.2 23.2 | 28.5 23.0 | 27.4 22.9 | 26.7 23.6 | 25.6 24.1 | 25.1 25.5 | 24.7 27.6 | 24.4 29.4 | 24.1 30.7 | 23.9 31.6 | 23.6 31.8 |
| 西外窗 | F=18.72 K=2.50 SC=0.80 | 600.1 1596.6 | 495.2 2483.0 | 420.5 3733.2 | 348.3 4805.2 | 285.6 5381.2 | 231.8 5454.2 | 769.2 4858.4 | 780.3 2313.9 | 962.1 1068.4 | 1168.1 922.9 | 1348.6 799.6 | 1488.2 689.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1940 9211 | 1788 10143 | 1666 11418 | 1567 12514 | 1453 13117 | 1364 13214 | 7576 12646 | 7980 4412 | 8300 2773 | 8599 2489 | 8850 2272 | 9057 2093 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1940 5741 | 1788 6673 | 1666 7948 | 1567 9044 | 1453 9647 | 1364 9744 | 4106 9176 | 4510 4412 | 4830 2773 | 5128 2489 | 5380 2272 | 5587 2093 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1940 5838 | 1788 6770 | 1666 8044 | 1567 9141 | 1453 9744 | 1364 9841 | 4203 9272 | 4606 4412 | 4927 2773 | 5225 2489 | 5476 2272 | 5683 2093 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1940 4476 | 1788 5408 | 1666 6682 | 1567 7779 | 1453 8382 | 1364 8479 | 2841 7910 | 3244 4412 | 3565 2773 | 3863 2489 | 4114 2272 | 4321 2093 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[学校-教室] |  | 3.70 | 86.69 | 26 | 60 | 6968.2 | 17 | 10438.3 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.32 K=0.42 D=4.04 | 17.0 12.4 | 16.9 12.2 | 16.5 12.1 | 16.6 11.9 | 16.9 14.1 | 14.5 14.0 | 14.0 14.2 | 13.7 14.9 | 13.4 15.6 | 13.1 16.1 | 12.9 16.5 | 12.6 16.8 |
| 西外墙 | F=18.32 K=0.42 D=4.04 | 62.9 48.3 | 65.8 47.9 | 66.9 47.5 | 66.4 47.2 | 63.3 48.4 | 53.1 49.4 | 52.1 50.6 | 51.2 51.7 | 50.5 52.7 | 49.9 53.5 | 49.4 54.2 | 48.7 58.8 |
| 南外墙 | F=32.24 K=0.42 D=4.04 | 97.9 73.0 | 94.3 72.4 | 89.1 71.8 | 85.5 71.4 | 83.4 73.6 | 80.0 75.4 | 78.4 79.8 | 77.2 86.1 | 76.2 91.7 | 75.3 96.1 | 74.6 98.6 | 73.6 99.3 |
| 西外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 300.0 798.3 | 247.6 1241.5 | 210.2 1866.6 | 174.1 2402.6 | 142.8 2690.6 | 115.9 2727.1 | 384.6 2429.2 | 390.1 1156.9 | 481.0 534.2 | 584.0 461.4 | 674.3 399.8 | 744.1 344.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1606 8361 | 1503 8850 | 1414 9499 | 1349 10059 | 1266 10377 | 1202 10438 | 7144 10171 | 7541 3214 | 7770 2202 | 7965 1994 | 8125 1840 | 8262 1716 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1606 4891 | 1503 5380 | 1414 6029 | 1349 6589 | 1266 6907 | 1202 6968 | 3674 6701 | 4071 3214 | 4300 2202 | 4495 1994 | 4655 1840 | 4792 1716 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1606 4988 | 1503 5477 | 1414 6125 | 1349 6685 | 1266 7004 | 1202 7065 | 3771 6798 | 4168 3214 | 4397 2202 | 4592 1994 | 4752 1840 | 4888 1716 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1606 3626 | 1503 4115 | 1414 4763 | 1349 5323 | 1266 5642 | 1202 5703 | 2409 5436 | 2806 3214 | 3035 2202 | 3230 1994 | 3390 1840 | 3526 1716 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[楼梯间] |  | 3.70 | 37.51 | 26 | 60 | 524.9 | 13 | 524.9 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=15.04 K=0.42 D=4.04 | 45.6 34.0 | 44.0 33.7 | 41.6 33.5 | 39.9 33.3 | 38.9 34.3 | 37.3 35.2 | 36.6 37.2 | 36.0 40.2 | 35.5 42.8 | 35.1 44.8 | 34.8 46.0 | 34.3 46.3 |
| 南外窗 | F=2.43 K=2.50 SC=0.80 | 55.9 477.4 | 44.5 491.1 | 36.8 461.3 | 29.2 390.9 | 22.6 311.9 | 17.1 205.1 | 88.1 205.3 | 90.8 123.8 | 136.9 105.1 | 227.3 89.6 | 333.8 76.6 | 421.6 65.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 102 511 | 88 525 | 78 495 | 69 424 | 62 346 | 54 240 | 125 243 | 127 164 | 172 148 | 262 134 | 369 123 | 456 111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 102 511 | 88 525 | 78 495 | 69 424 | 62 346 | 54 240 | 125 243 | 127 164 | 172 148 | 262 134 | 369 123 | 456 111 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 102 511 | 88 525 | 78 495 | 69 424 | 62 346 | 54 240 | 125 243 | 127 164 | 172 148 | 262 134 | 369 123 | 456 111 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 102 511 | 88 525 | 78 495 | 69 424 | 62 346 | 54 240 | 125 243 | 127 164 | 172 148 | 262 134 | 369 123 | 456 111 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[楼梯间] |  | 3.70 | 25.71 | 26 | 60 | 885.3 | 9 | 885.3 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.42 K=0.42 D=4.04 | 35.2 29.7 | 34.9 29.5 | 34.4 29.3 | 34.0 29.2 | 33.2 35.3 | 32.1 37.9 | 31.5 39.3 | 31.1 39.7 | 30.8 38.9 | 30.5 37.3 | 30.3 35.1 | 29.9 35.2 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 111 540 | 96 373 | 85 371 | 74 356 | 64 335 | 82 315 | 532 316 | 736 207 | 856 181 | 885 159 | 804 139 | 648 124 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 111 540 | 96 373 | 85 371 | 74 356 | 64 335 | 82 315 | 532 316 | 736 207 | 856 181 | 885 159 | 804 139 | 648 124 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 111 540 | 96 373 | 85 371 | 74 356 | 64 335 | 82 315 | 532 316 | 736 207 | 856 181 | 885 159 | 804 139 | 648 124 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 111 540 | 96 373 | 85 371 | 74 356 | 64 335 | 82 315 | 532 316 | 736 207 | 856 181 | 885 159 | 804 139 | 648 124 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[办公-其它] |  | 3.70 | 25.10 | 26 | 60 | 1284.9 | 9 | 1430.1 | 9 | 0.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.27 K=0.42 D=4.04 | 25.5 21.5 | 25.3 21.4 | 24.9 21.2 | 24.6 21.1 | 24.1 25.6 | 23.2 27.4 | 22.8 28.5 | 22.5 28.7 | 22.3 28.2 | 22.1 27.0 | 21.9 25.4 | 21.7 25.5 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.1 99.2 | 30.1 102.9 | 26.4 105.4 | 23.8 108.0 | 20.1 110.5 | 18.8 111.7 | 50.2 114.2 | 65.3 84.1 | 76.6 67.8 | 84.1 56.5 | 90.4 47.7 | 95.4 40.2 |
| 照明 | 显热(W) | 49.7 237.5 | 41.4 243.0 | 35.9 248.5 | 30.4 251.3 | 24.9 254.1 | 22.1 256.8 | 116.0 259.6 | 171.2 165.7 | 193.3 107.7 | 207.1 88.4 | 218.2 71.8 | 229.2 60.8 |
| 人体 | 显热(W) | 11.0 70.2 | 9.5 71.7 | 7.9 72.5 | 7.1 73.3 | 5.5 74.1 | 4.7 74.9 | 41.0 75.7 | 56.0 38.6 | 60.7 23.6 | 63.9 18.9 | 66.2 15.8 | 68.6 13.4 |
|  | 全热(W) | 11.0 127.1 | 9.5 128.7 | 7.9 129.5 | 7.1 130.3 | 5.5 131.1 | 4.7 131.9 | 98.0 132.7 | 113.0 38.6 | 117.7 23.6 | 120.8 18.9 | 123.2 15.8 | 125.6 13.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 197 1137 | 167 981 | 145 987 | 126 978 | 106 962 | 119 946 | 929 953 | 1218 485 | 1377 370 | 1430 312 | 1369 265 | 1231 228 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 197 992 | 167 836 | 145 842 | 126 833 | 106 817 | 119 800 | 783 808 | 1073 485 | 1231 370 | 1285 312 | 1224 265 | 1086 228 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 197 996 | 167 840 | 145 846 | 126 837 | 106 821 | 119 805 | 787 812 | 1077 485 | 1236 370 | 1289 312 | 1228 265 | 1090 228 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 197 939 | 167 783 | 145 789 | 126 780 | 106 764 | 119 748 | 730 755 | 1020 485 | 1179 370 | 1232 312 | 1171 265 | 1033 228 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[楼梯间] |  | 3.70 | 24.28 | 26 | 60 | 875.9 | 9 | 875.9 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.89 K=0.42 D=4.04 | 24.3 20.5 | 24.2 20.4 | 23.8 20.3 | 23.5 20.2 | 23.0 24.4 | 22.2 26.2 | 21.8 27.2 | 21.5 27.4 | 21.3 26.9 | 21.1 25.8 | 20.9 24.3 | 20.7 24.4 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[办公-其它] |  | 3.70 | 23.39 | 26 | 60 | 1254.9 | 9 | 1390.2 | 9 | 0.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.48 K=0.42 D=4.04 | 23.1 19.5 | 22.9 19.3 | 22.6 19.2 | 22.3 19.1 | 21.8 23.2 | 21.0 24.8 | 20.7 25.8 | 20.4 26.0 | 20.2 25.5 | 20.0 24.4 | 19.8 23.0 | 19.6 23.1 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.7 92.4 | 28.1 95.9 | 24.6 98.2 | 22.2 100.6 | 18.7 102.9 | 17.5 104.1 | 46.8 106.4 | 60.8 78.4 | 71.3 63.2 | 78.4 52.6 | 84.2 44.4 | 88.9 37.4 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 221.3 | 38.6 226.4 | 33.4 231.6 | 28.3 234.1 | 23.2 236.7 | 20.6 239.3 | 108.1 241.8 | 159.5 154.4 | 180.1 100.3 | 193.0 82.3 | 203.3 66.9 | 213.5 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 10.3 65.4 | 8.8 66.8 | 7.3 67.6 | 6.6 68.3 | 5.1 69.0 | 4.4 69.8 | 38.2 70.5 | 52.1 36.0 | 56.5 22.0 | 59.5 17.6 | 61.7 14.7 | 63.9 12.5 |
|  | 全热(W) | 10.3 118.5 | 8.8 119.9 | 7.3 120.7 | 6.6 121.4 | 5.1 122.1 | 4.4 122.9 | 91.3 123.6 | 105.2 36.0 | 109.6 22.0 | 112.6 17.6 | 114.8 14.7 | 117.0 12.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 188 1094 | 159 937 | 138 943 | 119 933 | 100 916 | 114 899 | 899 906 | 1182 462 | 1338 353 | 1390 299 | 1328 253 | 1189 218 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 188 958 | 159 801 | 138 807 | 119 798 | 100 781 | 114 764 | 763 771 | 1047 462 | 1203 353 | 1255 299 | 1193 253 | 1054 218 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 188 962 | 159 805 | 138 811 | 119 802 | 100 785 | 114 768 | 767 774 | 1051 462 | 1207 353 | 1259 299 | 1196 253 | 1057 218 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 188 909 | 159 752 | 138 758 | 119 749 | 100 732 | 114 715 | 714 721 | 998 462 | 1154 353 | 1206 299 | 1143 253 | 1004 218 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[办公-其它] |  | 3.70 | 21.80 | 26 | 60 | 715.7 | 14 | 841.8 | 14 | 0.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=16.57 K=0.42 D=4.04 | 24.9 18.2 | 24.7 17.9 | 24.1 17.7 | 24.3 17.5 | 24.7 20.7 | 21.2 20.5 | 20.5 20.9 | 20.0 21.9 | 19.6 22.8 | 19.2 23.6 | 18.9 24.2 | 18.4 24.7 |
| 北外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 56.9 264.8 | 43.4 277.2 | 34.7 281.7 | 26.0 272.9 | 18.6 251.7 | 12.4 235.7 | 127.5 257.1 | 117.7 135.3 | 148.9 113.3 | 186.4 95.3 | 219.2 80.4 | 244.8 67.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.5 86.1 | 26.2 89.4 | 22.9 91.6 | 20.7 93.7 | 17.4 95.9 | 16.4 97.0 | 43.6 99.2 | 56.7 73.0 | 66.5 58.9 | 73.0 49.1 | 78.5 41.4 | 82.8 34.9 |
| 照明 | 显热(W) | 43.2 206.2 | 36.0 211.0 | 31.2 215.8 | 26.4 218.2 | 21.6 220.6 | 19.2 223.0 | 100.7 225.4 | 148.7 143.9 | 167.9 93.5 | 179.9 76.7 | 189.5 62.4 | 199.0 52.8 |
| 人体 | 显热(W) | 9.6 60.9 | 8.2 62.3 | 6.8 63.0 | 6.2 63.7 | 4.8 64.3 | 4.1 65.0 | 35.6 65.7 | 48.6 33.5 | 52.7 20.5 | 55.4 16.4 | 57.5 13.7 | 59.6 11.6 |
|  | 全热(W) | 9.6 110.4 | 8.2 111.8 | 6.8 112.5 | 6.2 113.2 | 4.8 113.8 | 4.1 114.5 | 85.1 115.2 | 98.1 33.5 | 102.2 20.5 | 104.9 16.4 | 107.0 13.7 | 109.0 11.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 46.0 46.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 122.6 122.6 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 165 808 | 138 830 | 120 842 | 104 838 | 87 825 | 73 813 | 500 840 | 564 408 | 628 309 | 686 261 | 736 222 | 777 191 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 165 682 | 138 704 | 120 716 | 104 712 | 87 699 | 73 687 | 374 714 | 438 408 | 502 309 | 560 261 | 610 222 | 651 191 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 165 686 | 138 707 | 120 719 | 104 716 | 87 703 | 73 691 | 377 718 | 441 408 | 505 309 | 563 261 | 613 222 | 654 191 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 165 636 | 138 658 | 120 670 | 104 666 | 87 653 | 73 641 | 328 668 | 392 408 | 456 309 | 514 261 | 564 222 | 605 191 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[楼梯间] |  | 3.70 | 20.63 | 26 | 60 | 871.4 | 9 | 871.4 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=6.22 K=0.42 D=4.04 | 19.2 16.2 | 19.0 16.1 | 18.7 16.0 | 18.5 15.9 | 18.1 19.2 | 17.5 20.6 | 17.2 21.4 | 16.9 21.6 | 16.8 21.2 | 16.6 20.3 | 16.5 19.1 | 16.3 19.2 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[办公-其它] |  | 3.70 | 19.94 | 26 | 60 | 1202.7 | 9 | 1318.1 | 9 | 0.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.92 K=0.42 D=4.04 | 27.5 23.2 | 27.3 23.0 | 26.9 22.9 | 26.5 22.8 | 26.0 27.6 | 25.0 29.6 | 24.6 30.7 | 24.3 31.0 | 24.0 30.4 | 23.8 29.1 | 23.6 27.4 | 23.4 27.5 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.9 78.8 | 23.9 81.8 | 20.9 83.8 | 18.9 85.8 | 16.0 87.8 | 15.0 88.8 | 39.9 90.7 | 51.9 66.8 | 60.8 53.8 | 66.8 44.9 | 71.8 37.9 | 75.8 31.9 |
| 照明 | 显热(W) | 39.5 188.7 | 32.9 193.1 | 28.5 197.4 | 24.1 199.6 | 19.7 201.8 | 17.6 204.0 | 92.1 206.2 | 136.0 131.6 | 153.6 85.6 | 164.5 70.2 | 173.3 57.0 | 182.1 48.3 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.7 | 7.5 57.0 | 6.3 57.6 | 5.6 58.2 | 4.4 58.9 | 3.8 59.5 | 32.6 60.1 | 44.5 30.7 | 48.2 18.8 | 50.7 15.0 | 52.6 12.5 | 54.5 10.6 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.0 | 7.5 102.3 | 6.3 102.9 | 5.6 103.5 | 4.4 104.1 | 3.8 104.8 | 77.8 105.4 | 89.7 30.7 | 93.5 18.8 | 96.0 15.0 | 97.9 12.5 | 99.8 10.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 180 1014 | 152 856 | 133 861 | 115 850 | 97 834 | 111 816 | 847 822 | 1119 428 | 1270 331 | 1318 281 | 1253 239 | 1112 207 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 180 899 | 152 741 | 133 745 | 115 735 | 97 718 | 111 701 | 732 706 | 1004 428 | 1154 331 | 1203 281 | 1138 239 | 996 207 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 180 902 | 152 744 | 133 748 | 115 738 | 97 721 | 111 704 | 735 710 | 1007 428 | 1158 331 | 1206 281 | 1141 239 | 999 207 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 180 857 | 152 698 | 133 703 | 115 693 | 97 676 | 111 659 | 690 664 | 962 428 | 1112 331 | 1161 281 | 1096 239 | 954 207 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[办公-其它] |  | 3.70 | 11.03 | 26 | 60 | 566.6 | 18 | 630.5 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=23.28 K=0.42 D=4.04 | 71.8 60.6 | 71.3 60.2 | 70.2 59.8 | 69.2 59.5 | 67.8 72.0 | 65.4 77.3 | 64.3 80.2 | 63.5 80.9 | 62.8 79.3 | 62.2 76.0 | 61.7 71.6 | 61.0 71.8 |
| 北外墙 | F=6.79 K=0.42 D=4.04 | 10.2 7.4 | 10.1 7.3 | 9.9 7.2 | 10.0 7.2 | 10.1 8.5 | 8.7 8.4 | 8.4 8.5 | 8.2 9.0 | 8.0 9.3 | 7.9 9.7 | 7.7 9.9 | 7.6 10.1 |
| 北外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 56.9 264.8 | 43.4 277.2 | 34.7 281.7 | 26.0 272.9 | 18.6 251.7 | 12.4 235.7 | 127.5 257.1 | 117.7 135.3 | 148.9 113.3 | 186.4 95.3 | 219.2 80.4 | 244.8 67.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.4 43.6 | 13.2 45.2 | 11.6 46.3 | 10.5 47.4 | 8.8 48.5 | 8.3 49.1 | 22.1 50.2 | 28.7 37.0 | 33.7 29.8 | 37.0 24.8 | 39.7 21.0 | 41.9 17.7 |
| 照明 | 显热(W) | 21.8 104.4 | 18.2 106.8 | 15.8 109.2 | 13.4 110.4 | 10.9 111.7 | 9.7 112.9 | 51.0 114.1 | 75.2 72.8 | 85.0 47.3 | 91.0 38.8 | 95.9 31.6 | 100.7 26.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.9 30.8 | 4.2 31.5 | 3.5 31.9 | 3.1 32.2 | 2.4 32.6 | 2.1 32.9 | 18.0 33.3 | 24.6 17.0 | 26.7 10.4 | 28.1 8.3 | 29.1 6.9 | 30.1 5.9 |
|  | 全热(W) | 4.9 55.9 | 4.2 56.6 | 3.5 56.9 | 3.1 57.3 | 2.4 57.6 | 2.1 58.0 | 43.1 58.3 | 49.6 17.0 | 51.7 10.4 | 53.1 8.3 | 54.1 6.9 | 55.2 5.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 62.0 62.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 181 599 | 160 615 | 146 623 | 132 617 | 119 612 | 107 603 | 378 630 | 405 352 | 452 289 | 500 253 | 540 221 | 573 199 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 181 535 | 160 552 | 146 559 | 132 553 | 119 548 | 107 539 | 315 567 | 341 352 | 388 289 | 436 253 | 477 221 | 509 199 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 181 537 | 160 553 | 146 561 | 132 555 | 119 550 | 107 541 | 316 568 | 343 352 | 390 289 | 437 253 | 478 221 | 511 199 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 181 512 | 160 528 | 146 536 | 132 530 | 119 525 | 107 516 | 291 543 | 318 352 | 365 289 | 412 253 | 453 221 | 486 199 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[办公-其它] |  | 3.70 | 9.16 | 26 | 60 | 1571.6 | 17 | 1624.6 | 17 | 0.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.98 K=0.42 D=4.04 | 34.3 26.3 | 35.9 26.1 | 36.4 25.9 | 36.1 25.7 | 34.5 26.4 | 28.9 26.9 | 28.4 27.5 | 27.9 28.2 | 27.5 28.7 | 27.2 29.2 | 26.9 29.5 | 26.5 32.0 |
| 西外窗 | F=4.68 K=2.50 SC=0.80 | 150.0 399.2 | 123.8 620.8 | 105.1 933.3 | 87.1 1201.3 | 71.4 1345.3 | 58.0 1363.5 | 192.3 1214.6 | 195.1 578.5 | 240.5 267.1 | 292.0 230.7 | 337.1 199.9 | 372.0 172.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.8 36.2 | 11.0 37.6 | 9.6 38.5 | 8.7 39.4 | 7.3 40.3 | 6.9 40.8 | 18.3 41.7 | 23.8 30.7 | 27.9 24.7 | 30.7 20.6 | 33.0 17.4 | 34.8 14.7 |
| 照明 | 显热(W) | 18.1 86.7 | 15.1 88.7 | 13.1 90.7 | 11.1 91.7 | 9.1 92.7 | 8.1 93.7 | 42.3 94.7 | 62.5 60.5 | 70.6 39.3 | 75.6 32.3 | 79.6 26.2 | 83.7 22.2 |
| 人体 | 显热(W) | 4.0 25.6 | 3.5 26.2 | 2.9 26.5 | 2.6 26.8 | 2.0 27.0 | 1.7 27.3 | 15.0 27.6 | 20.4 14.1 | 22.2 8.6 | 23.3 6.9 | 24.2 5.8 | 25.0 4.9 |
|  | 全热(W) | 4.0 46.4 | 3.5 47.0 | 2.9 47.3 | 2.6 47.6 | 2.0 47.8 | 1.7 48.1 | 35.8 48.4 | 41.2 14.1 | 43.0 8.6 | 44.1 6.9 | 45.0 5.8 | 45.8 4.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 219 646 | 189 872 | 167 1187 | 146 1457 | 124 1604 | 104 1625 | 369 1479 | 402 712 | 461 368 | 521 320 | 573 279 | 614 246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 219 593 | 189 819 | 167 1134 | 146 1404 | 124 1551 | 104 1572 | 316 1426 | 349 712 | 408 368 | 468 320 | 520 279 | 561 246 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 219 595 | 189 820 | 167 1136 | 146 1406 | 124 1553 | 104 1573 | 317 1427 | 351 712 | 409 368 | 470 320 | 522 279 | 563 246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 219 574 | 189 799 | 167 1115 | 146 1385 | 124 1532 | 104 1552 | 296 1406 | 330 712 | 389 368 | 449 320 | 501 279 | 542 246 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[房间] |  | 4.60 | 355.15 | 26 | 60 | 22846.9 | 17 | 33117.0 | 17 | 14.70 | 7 |
| 相同房间 |  | 4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=44.40 K=0.42 D=4.04 | 66.6 48.7 | 66.1 48.0 | 64.6 47.3 | 65.2 46.8 | 66.3 55.4 | 56.9 54.9 | 55.0 55.9 | 53.6 58.7 | 52.4 61.1 | 51.4 63.2 | 50.7 64.9 | 49.4 66.1 |
| 东外墙 | F=12.15 K=0.42 D=4.04 | 37.5 31.6 | 37.2 31.4 | 36.6 31.2 | 36.1 31.0 | 35.4 37.6 | 34.1 40.3 | 33.6 41.8 | 33.1 42.2 | 32.8 41.4 | 32.4 39.7 | 32.2 37.4 | 31.8 37.5 |
| 西外墙 | F=23.94 K=0.42 D=4.04 | 82.2 63.1 | 86.0 62.6 | 87.4 62.1 | 86.7 61.7 | 82.7 63.3 | 69.4 64.6 | 68.0 66.1 | 66.9 67.6 | 66.0 68.9 | 65.2 70.0 | 64.6 70.9 | 63.7 76.9 |
| 东外窗 | F=6.48 K=2.50 SC=0.80 | 152.1 1021.3 | 121.3 687.2 | 100.5 682.9 | 80.0 653.3 | 62.3 600.1 | 100.1 553.3 | 1000.9 553.3 | 1409.9 335.4 | 1651.4 285.0 | 1709.6 243.1 | 1548.5 208.1 | 1236.9 176.9 |
| 北外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 164.4 765.0 | 125.5 800.9 | 100.4 813.8 | 75.2 788.4 | 53.8 727.0 | 35.8 680.8 | 368.3 742.8 | 340.0 390.8 | 430.3 327.4 | 538.4 275.3 | 633.2 232.3 | 707.1 194.1 |
| 西外窗 | F=9.00 K=2.50 SC=0.80 | 288.5 767.6 | 238.1 1193.8 | 202.2 1794.8 | 167.4 2310.2 | 137.3 2587.1 | 111.5 2622.2 | 369.8 2335.8 | 375.1 1112.4 | 462.5 513.7 | 561.6 443.7 | 648.4 384.4 | 715.5 331.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2273.0 5398.3 | 1988.8 5611.4 | 1704.7 5824.4 | 1491.6 5966.5 | 1349.6 6108.6 | 1136.5 6250.6 | 1065.4 6321.7 | 2841.2 6463.7 | 3693.6 4759.0 | 4332.8 3835.6 | 4759.0 3196.3 | 5114.1 2699.1 |
| 照明 | 显热(W) | 859.5 3242.5 | 703.2 3359.7 | 586.0 3437.8 | 507.9 3516.0 | 429.7 3555.0 | 351.6 3594.1 | 312.5 3633.2 | 1640.8 3672.2 | 2422.1 2344.0 | 2734.6 1523.6 | 2930.0 1250.1 | 3086.2 1015.7 |
| 人体 | 显热(W) | 947.9 4851.0 | 780.6 4962.5 | 669.1 5074.0 | 557.6 5129.8 | 501.8 5185.5 | 390.3 5241.3 | 334.6 5297.1 | 2899.4 5352.8 | 3958.8 2732.2 | 4293.4 1672.8 | 4516.4 1338.2 | 4683.7 1115.2 |
|  | 全热(W) | 947.9 8881.9 | 780.6 8993.4 | 669.1 9105.0 | 557.6 9160.7 | 501.8 9216.5 | 390.3 9272.2 | 334.6 9328.0 | 6930.4 9383.8 | 7989.8 2732.2 | 8324.3 1672.8 | 8547.4 1338.2 | 8714.7 1115.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 0.00 | 6.04 0.00 | 6.04 0.00 | 6.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 3744.7 3744.7 | 3744.7 0.0 | 3744.7 0.0 | 3744.7 0.0 | 3744.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 9983.9 9983.9 | 9983.9 0.0 | 9983.9 0.0 | 9983.9 0.0 | 9983.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 8.66 8.66 | 8.66 0.00 | 8.66 0.00 | 8.66 0.00 | 8.66 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4872 30204 | 4147 30772 | 3551 31783 | 3068 32519 | 2719 32934 | 2286 33117 | 3608 33062 | 23675 31511 | 26785 11133 | 28334 8167 | 29198 6783 | 29703 5713 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4872 19934 | 4147 20502 | 3551 21513 | 3068 22248 | 2719 22664 | 2286 22847 | 3608 22792 | 13405 21241 | 16515 11133 | 18064 8167 | 18928 6783 | 19433 5713 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4872 20220 | 4147 20788 | 3551 21799 | 3068 22535 | 2719 22951 | 2286 23133 | 3608 23078 | 13691 21527 | 16801 11133 | 18350 8167 | 19214 6783 | 19719 5713 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4872 16189 | 4147 16757 | 3551 17768 | 3068 18504 | 2719 18920 | 2286 19102 | 3608 19048 | 9660 17496 | 12770 11133 | 14319 8167 | 15183 6783 | 15688 5713 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[学校-教室] |  | 4.60 | 113.44 | 26 | 60 | 6305.2 | 10 | 9775.3 | 10 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 4004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=16.97 K=0.42 D=4.04 | 51.5 38.4 | 49.7 38.1 | 46.9 37.8 | 45.0 37.6 | 43.9 38.7 | 42.1 39.7 | 41.3 42.0 | 40.6 45.3 | 40.1 48.3 | 39.6 50.6 | 39.3 51.9 | 38.7 52.3 |
| 东外墙 | F=28.48 K=0.42 D=4.04 | 87.8 74.1 | 87.2 73.6 | 85.9 73.1 | 84.7 72.8 | 82.9 88.1 | 80.0 94.5 | 78.7 98.1 | 77.6 98.9 | 76.8 97.0 | 76.0 93.0 | 75.5 87.6 | 74.6 87.9 |
| 北外墙 | F=32.79 K=0.42 D=4.04 | 49.2 36.0 | 48.8 35.4 | 47.7 35.0 | 48.1 34.6 | 49.0 40.9 | 42.0 40.6 | 40.6 41.2 | 39.6 43.3 | 38.7 45.1 | 38.0 46.7 | 37.4 47.9 | 36.5 48.8 |
| 东外窗 | F=4.68 K=2.50 SC=0.80 | 109.8 737.6 | 87.6 496.3 | 72.6 493.2 | 57.8 471.9 | 45.0 433.4 | 72.3 399.6 | 722.8 399.6 | 1018.2 242.2 | 1192.7 205.8 | 1234.7 175.6 | 1118.3 150.3 | 893.3 127.8 |
| 北外窗 | F=14.04 K=2.50 SC=0.80 | 246.6 1147.5 | 188.2 1201.4 | 150.5 1220.8 | 112.9 1182.6 | 80.7 1090.6 | 53.7 1021.2 | 552.5 1114.2 | 510.0 586.3 | 645.4 491.1 | 807.5 412.9 | 949.8 348.4 | 1060.6 291.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1914 9704 | 1781 9562 | 1676 9602 | 1596 9566 | 1502 9483 | 1469 9409 | 8292 9533 | 8936 3161 | 9384 2635 | 9679 2387 | 9775 2198 | 9727 2045 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1914 6234 | 1781 6092 | 1676 6131 | 1596 6096 | 1502 6013 | 1469 5939 | 4822 6063 | 5466 3161 | 5914 2635 | 6209 2387 | 6305 2198 | 6257 2045 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1914 6330 | 1781 6188 | 1676 6228 | 1596 6192 | 1502 6110 | 1469 6035 | 4919 6160 | 5563 3161 | 6010 2635 | 6306 2387 | 6402 2198 | 6354 2045 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1914 4968 | 1781 4826 | 1676 4866 | 1596 4830 | 1502 4748 | 1469 4673 | 3557 4798 | 4201 3161 | 4648 2635 | 4944 2387 | 5040 2198 | 4992 2045 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[学校-教室] |  | 4.60 | 105.77 | 26 | 60 | 7803.1 | 9 | 11273.2 | 9 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 4005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=34.21 K=0.42 D=4.04 | 105.5 89.0 | 104.7 88.4 | 103.2 87.8 | 101.7 87.4 | 99.6 105.9 | 96.1 113.5 | 94.5 117.8 | 93.3 118.8 | 92.2 116.5 | 91.3 111.7 | 90.7 105.2 | 89.6 105.6 |
| 东外窗 | F=14.28 K=2.50 SC=0.80 | 335.1 2250.6 | 267.3 1514.5 | 221.4 1504.9 | 176.2 1439.8 | 137.4 1322.5 | 220.6 1219.4 | 2205.6 1219.3 | 3107.0 739.1 | 3639.1 628.0 | 3767.5 535.7 | 3412.3 458.5 | 2725.8 389.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1740 9941 | 1622 9251 | 1528 9265 | 1456 9225 | 1369 9151 | 1427 9077 | 9087 9106 | 10381 2934 | 11052 2424 | 11273 2186 | 10989 2006 | 10370 1864 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1740 6471 | 1622 5780 | 1528 5795 | 1456 5754 | 1369 5680 | 1427 5607 | 5617 5636 | 6911 2934 | 7582 2424 | 7803 2186 | 7519 2006 | 6900 1864 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1740 6567 | 1622 5877 | 1528 5892 | 1456 5851 | 1369 5777 | 1427 5704 | 5714 5733 | 7008 2934 | 7679 2424 | 7900 2186 | 7615 2006 | 6996 1864 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1740 5205 | 1622 4515 | 1528 4530 | 1456 4489 | 1369 4415 | 1427 4342 | 4352 4371 | 5646 2934 | 6317 2424 | 6538 2186 | 6253 2006 | 5634 1864 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[学校-教室] |  | 4.60 | 102.05 | 26 | 60 | 8122.0 | 16 | 11592.1 | 16 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 4006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=28.15 K=0.42 D=4.04 | 42.2 30.9 | 41.9 30.4 | 40.9 30.0 | 41.3 29.7 | 42.0 35.1 | 36.1 34.8 | 34.9 35.4 | 34.0 37.2 | 33.3 38.8 | 32.6 40.1 | 32.1 41.2 | 31.3 41.9 |
| 西外墙 | F=23.75 K=0.42 D=4.04 | 81.6 62.6 | 85.3 62.1 | 86.7 61.6 | 86.0 61.2 | 82.0 62.8 | 68.9 64.1 | 67.5 65.6 | 66.4 67.0 | 65.5 68.3 | 64.7 69.4 | 64.0 70.3 | 63.2 76.3 |
| 南外墙 | F=10.63 K=0.42 D=4.04 | 32.3 24.1 | 31.1 23.9 | 29.4 23.7 | 28.2 23.5 | 27.5 24.3 | 26.4 24.9 | 25.9 26.3 | 25.5 28.4 | 25.1 30.2 | 24.8 31.7 | 24.6 32.5 | 24.3 32.8 |
| 北外窗 | F=14.04 K=2.50 SC=0.80 | 246.6 1147.5 | 188.2 1201.4 | 150.5 1220.8 | 112.9 1182.6 | 80.7 1090.6 | 53.7 1021.2 | 552.5 1114.2 | 510.0 586.3 | 645.4 491.1 | 807.5 412.9 | 949.8 348.4 | 1060.6 291.2 |
| 西外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 300.0 798.3 | 247.6 1241.5 | 210.2 1866.6 | 174.1 2402.6 | 142.8 2690.6 | 115.9 2727.1 | 384.6 2429.2 | 390.1 1156.9 | 481.0 534.2 | 584.0 461.4 | 674.3 399.8 | 744.1 344.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1969 9631 | 1811 10174 | 1688 10842 | 1588 11364 | 1473 11592 | 1377 11583 | 7819 11406 | 8173 3918 | 8538 2808 | 8894 2521 | 9197 2301 | 9444 2122 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1969 6161 | 1811 6703 | 1688 7372 | 1588 7893 | 1473 8122 | 1377 8113 | 4349 7936 | 4703 3918 | 5068 2808 | 5424 2521 | 5727 2301 | 5974 2122 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1969 6258 | 1811 6800 | 1688 7468 | 1588 7990 | 1473 8219 | 1377 8209 | 4445 8033 | 4800 3918 | 5164 2808 | 5521 2521 | 5824 2301 | 6071 2122 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1969 4896 | 1811 5438 | 1688 6106 | 1588 6628 | 1473 6857 | 1377 6847 | 3083 6671 | 3438 3918 | 3802 2808 | 4159 2521 | 4462 2301 | 4709 2122 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[学校-教室] |  | 4.60 | 97.82 | 26 | 60 | 9720.6 | 17 | 13190.7 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.71 K=0.42 D=4.04 | 81.4 62.5 | 85.2 62.0 | 86.6 61.5 | 85.9 61.1 | 81.9 62.7 | 68.8 64.0 | 67.4 65.5 | 66.3 66.9 | 65.4 68.2 | 64.5 69.3 | 63.9 70.2 | 63.1 76.1 |
| 西外窗 | F=18.72 K=2.50 SC=0.80 | 600.1 1596.6 | 495.2 2483.0 | 420.5 3733.2 | 348.3 4805.2 | 285.6 5381.2 | 231.8 5454.2 | 769.2 4858.4 | 780.3 2313.9 | 962.1 1068.4 | 1168.1 922.9 | 1348.6 799.6 | 1488.2 689.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1910 9189 | 1759 10121 | 1639 11396 | 1541 12492 | 1428 13095 | 1339 13191 | 7552 12621 | 7956 4385 | 8277 2744 | 8575 2460 | 8827 2241 | 9034 2063 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1910 5719 | 1759 6651 | 1639 7926 | 1541 9022 | 1428 9624 | 1339 9721 | 4082 9151 | 4486 4385 | 4807 2744 | 5105 2460 | 5357 2241 | 5564 2063 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1910 5815 | 1759 6748 | 1639 8022 | 1541 9119 | 1428 9721 | 1339 9817 | 4179 9248 | 4583 4385 | 4903 2744 | 5202 2460 | 5453 2241 | 5661 2063 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1910 4453 | 1759 5386 | 1639 6660 | 1541 7757 | 1428 8359 | 1339 8455 | 2817 7886 | 3221 4385 | 3541 2744 | 3840 2460 | 4091 2241 | 4299 2063 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[学校-教室] |  | 4.60 | 97.72 | 26 | 60 | 9719.7 | 17 | 13189.8 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 4008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.67 K=0.42 D=4.04 | 81.3 62.4 | 85.0 61.9 | 86.4 61.4 | 85.7 61.0 | 81.8 62.6 | 68.6 63.9 | 67.3 65.3 | 66.2 66.8 | 65.2 68.1 | 64.4 69.2 | 63.8 70.0 | 62.9 76.0 |
| 西外窗 | F=18.72 K=2.50 SC=0.80 | 600.1 1596.6 | 495.2 2483.0 | 420.5 3733.2 | 348.3 4805.2 | 285.6 5381.2 | 231.8 5454.2 | 769.2 4858.4 | 780.3 2313.9 | 962.1 1068.4 | 1168.1 922.9 | 1348.6 799.6 | 1488.2 689.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1909 9188 | 1758 10120 | 1638 11395 | 1540 12491 | 1427 13094 | 1338 13190 | 7551 12620 | 7955 4384 | 8276 2743 | 8574 2459 | 8826 2240 | 9033 2062 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1909 5718 | 1758 6650 | 1638 7925 | 1540 9021 | 1427 9623 | 1338 9720 | 4081 9150 | 4485 4384 | 4806 2743 | 5104 2459 | 5356 2240 | 5563 2062 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1909 5814 | 1758 6747 | 1638 8021 | 1540 9118 | 1427 9720 | 1338 9816 | 4178 9247 | 4582 4384 | 4902 2743 | 5201 2459 | 5452 2240 | 5660 2062 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1909 4452 | 1758 5385 | 1638 6659 | 1540 7756 | 1427 8358 | 1338 8454 | 2816 7885 | 3220 4384 | 3540 2743 | 3839 2459 | 4090 2240 | 4298 2062 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[学校-教室] |  | 4.60 | 86.69 | 26 | 60 | 6968.2 | 17 | 10438.3 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 4009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.32 K=0.42 D=4.04 | 17.0 12.4 | 16.9 12.2 | 16.5 12.1 | 16.6 11.9 | 16.9 14.1 | 14.5 14.0 | 14.0 14.2 | 13.7 14.9 | 13.4 15.6 | 13.1 16.1 | 12.9 16.5 | 12.6 16.8 |
| 西外墙 | F=18.32 K=0.42 D=4.04 | 62.9 48.3 | 65.8 47.9 | 66.9 47.5 | 66.4 47.2 | 63.3 48.4 | 53.1 49.4 | 52.1 50.6 | 51.2 51.7 | 50.5 52.7 | 49.9 53.5 | 49.4 54.2 | 48.7 58.8 |
| 南外墙 | F=32.24 K=0.42 D=4.04 | 97.9 73.0 | 94.3 72.4 | 89.1 71.8 | 85.5 71.4 | 83.4 73.6 | 80.0 75.4 | 78.4 79.8 | 77.2 86.1 | 76.2 91.7 | 75.3 96.1 | 74.6 98.6 | 73.6 99.3 |
| 西外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 300.0 798.3 | 247.6 1241.5 | 210.2 1866.6 | 174.1 2402.6 | 142.8 2690.6 | 115.9 2727.1 | 384.6 2429.2 | 390.1 1156.9 | 481.0 534.2 | 584.0 461.4 | 674.3 399.8 | 744.1 344.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1606 8361 | 1503 8850 | 1414 9499 | 1349 10059 | 1266 10377 | 1202 10438 | 7144 10171 | 7541 3214 | 7770 2202 | 7965 1994 | 8125 1840 | 8262 1716 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1606 4891 | 1503 5380 | 1414 6029 | 1349 6589 | 1266 6907 | 1202 6968 | 3674 6701 | 4071 3214 | 4300 2202 | 4495 1994 | 4655 1840 | 4792 1716 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1606 4988 | 1503 5477 | 1414 6125 | 1349 6685 | 1266 7004 | 1202 7065 | 3771 6798 | 4168 3214 | 4397 2202 | 4592 1994 | 4752 1840 | 4888 1716 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1606 3626 | 1503 4115 | 1414 4763 | 1349 5323 | 1266 5642 | 1202 5703 | 2409 5436 | 2806 3214 | 3035 2202 | 3230 1994 | 3390 1840 | 3526 1716 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010[学校-教室] |  | 4.60 | 58.52 | 26 | 60 | 6944.0 | 9 | 10414.1 | 9 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 4010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.99 K=0.42 D=4.04 | 43.2 36.4 | 42.8 36.2 | 42.2 35.9 | 41.6 35.8 | 40.7 43.3 | 39.3 46.4 | 38.7 48.2 | 38.1 48.6 | 37.7 47.7 | 37.4 45.7 | 37.1 43.0 | 36.7 43.2 |
| 东外窗 | F=12.84 K=2.50 SC=0.80 | 301.3 2023.6 | 240.4 1361.8 | 199.1 1353.2 | 158.5 1294.6 | 123.5 1189.1 | 198.3 1096.4 | 1983.2 1096.3 | 2793.6 664.6 | 3272.2 564.7 | 3387.6 481.7 | 3068.2 412.3 | 2450.9 350.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1219 9236 | 1108 8620 | 1019 8636 | 953 8603 | 871 8529 | 922 8462 | 8384 8488 | 9588 2364 | 10206 1866 | 10414 1641 | 10166 1473 | 9617 1337 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1219 5766 | 1108 5150 | 1019 5166 | 953 5132 | 871 5059 | 922 4992 | 4914 5018 | 6117 2364 | 6736 1866 | 6944 1641 | 6696 1473 | 6147 1337 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1219 5863 | 1108 5247 | 1019 5263 | 953 5229 | 871 5156 | 922 5088 | 5010 5115 | 6214 2364 | 6832 1866 | 7041 1641 | 6793 1473 | 6243 1337 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1219 4501 | 1108 3885 | 1019 3901 | 953 3867 | 871 3794 | 922 3726 | 3648 3753 | 4852 2364 | 5470 1866 | 5679 1641 | 5431 1473 | 4881 1337 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011[楼梯间] |  | 4.60 | 37.51 | 26 | 60 | 524.9 | 13 | 524.9 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=15.04 K=0.42 D=4.04 | 45.6 34.0 | 44.0 33.7 | 41.6 33.5 | 39.9 33.3 | 38.9 34.3 | 37.3 35.2 | 36.6 37.2 | 36.0 40.2 | 35.5 42.8 | 35.1 44.8 | 34.8 46.0 | 34.3 46.3 |
| 南外窗 | F=2.43 K=2.50 SC=0.80 | 55.9 477.4 | 44.5 491.1 | 36.8 461.3 | 29.2 390.9 | 22.6 311.9 | 17.1 205.1 | 88.1 205.3 | 90.8 123.8 | 136.9 105.1 | 227.3 89.6 | 333.8 76.6 | 421.6 65.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 102 511 | 88 525 | 78 495 | 69 424 | 62 346 | 54 240 | 125 243 | 127 164 | 172 148 | 262 134 | 369 123 | 456 111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 102 511 | 88 525 | 78 495 | 69 424 | 62 346 | 54 240 | 125 243 | 127 164 | 172 148 | 262 134 | 369 123 | 456 111 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 102 511 | 88 525 | 78 495 | 69 424 | 62 346 | 54 240 | 125 243 | 127 164 | 172 148 | 262 134 | 369 123 | 456 111 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 102 511 | 88 525 | 78 495 | 69 424 | 62 346 | 54 240 | 125 243 | 127 164 | 172 148 | 262 134 | 369 123 | 456 111 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013[办公-其它] |  | 4.60 | 25.10 | 26 | 60 | 1284.9 | 9 | 1430.1 | 9 | 0.21 | 6 |
| 相同房间 |  | 4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.27 K=0.42 D=4.04 | 25.5 21.5 | 25.3 21.4 | 24.9 21.2 | 24.6 21.1 | 24.1 25.6 | 23.2 27.4 | 22.8 28.5 | 22.5 28.7 | 22.3 28.2 | 22.1 27.0 | 21.9 25.4 | 21.7 25.5 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.1 99.2 | 30.1 102.9 | 26.4 105.4 | 23.8 108.0 | 20.1 110.5 | 18.8 111.7 | 50.2 114.2 | 65.3 84.1 | 76.6 67.8 | 84.1 56.5 | 90.4 47.7 | 95.4 40.2 |
| 照明 | 显热(W) | 49.7 237.5 | 41.4 243.0 | 35.9 248.5 | 30.4 251.3 | 24.9 254.1 | 22.1 256.8 | 116.0 259.6 | 171.2 165.7 | 193.3 107.7 | 207.1 88.4 | 218.2 71.8 | 229.2 60.8 |
| 人体 | 显热(W) | 11.0 70.2 | 9.5 71.7 | 7.9 72.5 | 7.1 73.3 | 5.5 74.1 | 4.7 74.9 | 41.0 75.7 | 56.0 38.6 | 60.7 23.6 | 63.9 18.9 | 66.2 15.8 | 68.6 13.4 |
|  | 全热(W) | 11.0 127.1 | 9.5 128.7 | 7.9 129.5 | 7.1 130.3 | 5.5 131.1 | 4.7 131.9 | 98.0 132.7 | 113.0 38.6 | 117.7 23.6 | 120.8 18.9 | 123.2 15.8 | 125.6 13.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 197 1137 | 167 981 | 145 987 | 126 978 | 106 962 | 119 946 | 929 953 | 1218 485 | 1377 370 | 1430 312 | 1369 265 | 1231 228 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 197 992 | 167 836 | 145 842 | 126 833 | 106 817 | 119 800 | 783 808 | 1073 485 | 1231 370 | 1285 312 | 1224 265 | 1086 228 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 197 996 | 167 840 | 145 846 | 126 837 | 106 821 | 119 805 | 787 812 | 1077 485 | 1236 370 | 1289 312 | 1228 265 | 1090 228 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 197 939 | 167 783 | 145 789 | 126 780 | 106 764 | 119 748 | 730 755 | 1020 485 | 1179 370 | 1232 312 | 1171 265 | 1033 228 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[楼梯间] |  | 4.60 | 24.28 | 26 | 60 | 875.9 | 9 | 875.9 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.89 K=0.42 D=4.04 | 24.3 20.5 | 24.2 20.4 | 23.8 20.3 | 23.5 20.2 | 23.0 24.4 | 22.2 26.2 | 21.8 27.2 | 21.5 27.4 | 21.3 26.9 | 21.1 25.8 | 20.9 24.3 | 20.7 24.4 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3015[办公-其它] |  | 4.60 | 23.39 | 26 | 60 | 1254.9 | 9 | 1390.2 | 9 | 0.19 | 6 |
| 相同房间 |  | 4015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.48 K=0.42 D=4.04 | 23.1 19.5 | 22.9 19.3 | 22.6 19.2 | 22.3 19.1 | 21.8 23.2 | 21.0 24.8 | 20.7 25.8 | 20.4 26.0 | 20.2 25.5 | 20.0 24.4 | 19.8 23.0 | 19.6 23.1 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.7 92.4 | 28.1 95.9 | 24.6 98.2 | 22.2 100.6 | 18.7 102.9 | 17.5 104.1 | 46.8 106.4 | 60.8 78.4 | 71.3 63.2 | 78.4 52.6 | 84.2 44.4 | 88.9 37.4 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 221.3 | 38.6 226.4 | 33.4 231.6 | 28.3 234.1 | 23.2 236.7 | 20.6 239.3 | 108.1 241.8 | 159.5 154.4 | 180.1 100.3 | 193.0 82.3 | 203.3 66.9 | 213.5 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 10.3 65.4 | 8.8 66.8 | 7.3 67.6 | 6.6 68.3 | 5.1 69.0 | 4.4 69.8 | 38.2 70.5 | 52.1 36.0 | 56.5 22.0 | 59.5 17.6 | 61.7 14.7 | 63.9 12.5 |
|  | 全热(W) | 10.3 118.5 | 8.8 119.9 | 7.3 120.7 | 6.6 121.4 | 5.1 122.1 | 4.4 122.9 | 91.3 123.6 | 105.2 36.0 | 109.6 22.0 | 112.6 17.6 | 114.8 14.7 | 117.0 12.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 188 1094 | 159 937 | 138 943 | 119 933 | 100 916 | 114 899 | 899 906 | 1182 462 | 1338 353 | 1390 299 | 1328 253 | 1189 218 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 188 958 | 159 801 | 138 807 | 119 798 | 100 781 | 114 764 | 763 771 | 1047 462 | 1203 353 | 1255 299 | 1193 253 | 1054 218 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 188 962 | 159 805 | 138 811 | 119 802 | 100 785 | 114 768 | 767 774 | 1051 462 | 1207 353 | 1259 299 | 1196 253 | 1057 218 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 188 909 | 159 752 | 138 758 | 119 749 | 100 732 | 114 715 | 714 721 | 998 462 | 1154 353 | 1206 299 | 1143 253 | 1004 218 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017[楼梯间] |  | 4.60 | 20.63 | 26 | 60 | 871.4 | 9 | 871.4 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=6.22 K=0.42 D=4.04 | 19.2 16.2 | 19.0 16.1 | 18.7 16.0 | 18.5 15.9 | 18.1 19.2 | 17.5 20.6 | 17.2 21.4 | 16.9 21.6 | 16.8 21.2 | 16.6 20.3 | 16.5 19.1 | 16.3 19.2 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019[办公-其它] |  | 4.60 | 19.94 | 26 | 60 | 1202.7 | 9 | 1318.1 | 9 | 0.17 | 6 |
| 相同房间 |  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.92 K=0.42 D=4.04 | 27.5 23.2 | 27.3 23.0 | 26.9 22.9 | 26.5 22.8 | 26.0 27.6 | 25.0 29.6 | 24.6 30.7 | 24.3 31.0 | 24.0 30.4 | 23.8 29.1 | 23.6 27.4 | 23.4 27.5 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.9 78.8 | 23.9 81.8 | 20.9 83.8 | 18.9 85.8 | 16.0 87.8 | 15.0 88.8 | 39.9 90.7 | 51.9 66.8 | 60.8 53.8 | 66.8 44.9 | 71.8 37.9 | 75.8 31.9 |
| 照明 | 显热(W) | 39.5 188.7 | 32.9 193.1 | 28.5 197.4 | 24.1 199.6 | 19.7 201.8 | 17.6 204.0 | 92.1 206.2 | 136.0 131.6 | 153.6 85.6 | 164.5 70.2 | 173.3 57.0 | 182.1 48.3 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.7 | 7.5 57.0 | 6.3 57.6 | 5.6 58.2 | 4.4 58.9 | 3.8 59.5 | 32.6 60.1 | 44.5 30.7 | 48.2 18.8 | 50.7 15.0 | 52.6 12.5 | 54.5 10.6 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.0 | 7.5 102.3 | 6.3 102.9 | 5.6 103.5 | 4.4 104.1 | 3.8 104.8 | 77.8 105.4 | 89.7 30.7 | 93.5 18.8 | 96.0 15.0 | 97.9 12.5 | 99.8 10.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 180 1014 | 152 856 | 133 861 | 115 850 | 97 834 | 111 816 | 847 822 | 1119 428 | 1270 331 | 1318 281 | 1253 239 | 1112 207 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 180 899 | 152 741 | 133 745 | 115 735 | 97 718 | 111 701 | 732 706 | 1004 428 | 1154 331 | 1203 281 | 1138 239 | 996 207 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 180 902 | 152 744 | 133 748 | 115 738 | 97 721 | 111 704 | 735 710 | 1007 428 | 1158 331 | 1206 281 | 1141 239 | 999 207 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 180 857 | 152 698 | 133 703 | 115 693 | 97 676 | 111 659 | 690 664 | 962 428 | 1112 331 | 1161 281 | 1096 239 | 954 207 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4011[楼梯间] |  | 4.60 | 37.51 | 26 | 60 | 1789.6 | 13 | 2332.0 | 13 | 0.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=15.04 K=0.42 D=4.04 | 45.6 34.0 | 44.0 33.7 | 41.6 33.5 | 39.9 33.3 | 38.9 34.3 | 37.3 35.2 | 36.6 37.2 | 36.0 40.2 | 35.5 42.8 | 35.1 44.8 | 34.8 46.0 | 34.3 46.3 |
| 南外窗 | F=2.43 K=2.50 SC=0.80 | 55.9 477.4 | 44.5 491.1 | 36.8 461.3 | 29.2 390.9 | 22.6 311.9 | 17.1 205.1 | 88.1 205.3 | 90.8 123.8 | 136.9 105.1 | 227.3 89.6 | 333.8 76.6 | 421.6 65.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 157.6 444.5 | 135.0 461.4 | 118.2 472.7 | 106.9 483.9 | 90.0 495.2 | 84.4 500.8 | 225.1 512.0 | 292.6 377.0 | 343.2 303.9 | 377.0 253.2 | 405.1 213.8 | 427.6 180.1 |
| 照明 | 显热(W) | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 | 337.6 337.6 |
| 人体 | 显热(W) | 41.2 262.1 | 35.3 268.0 | 29.4 270.9 | 26.5 273.9 | 20.6 276.8 | 17.7 279.7 | 153.1 282.7 | 209.1 144.3 | 226.7 88.3 | 238.5 70.7 | 247.4 58.9 | 256.2 50.1 |
|  | 全热(W) | 41.2 475.0 | 35.3 480.9 | 29.4 483.8 | 26.5 486.7 | 20.6 489.7 | 17.7 492.6 | 366.0 495.6 | 422.0 144.3 | 439.6 88.3 | 451.4 70.7 | 460.2 58.9 | 469.1 50.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 197.8 | 0.0 197.8 | 0.0 197.8 | 0.0 197.8 | 0.0 197.8 | 0.0 197.8 | 197.8 197.8 | 197.8 0.0 | 197.8 0.0 | 197.8 0.0 | 197.8 0.0 | 197.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 527.3 | 0.0 527.3 | 0.0 527.3 | 0.0 527.3 | 0.0 527.3 | 0.0 527.3 | 527.3 527.3 | 527.3 0.0 | 527.3 0.0 | 527.3 0.0 | 527.3 0.0 | 527.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 638 2296 | 596 2332 | 564 2316 | 540 2260 | 510 2196 | 494 2099 | 1581 2115 | 1706 1023 | 1820 878 | 1956 796 | 2099 733 | 2218 679 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 638 1753 | 596 1790 | 564 1774 | 540 1717 | 510 1654 | 494 1556 | 1038 1573 | 1164 1023 | 1278 878 | 1413 796 | 1556 733 | 1675 679 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 638 1769 | 596 1805 | 564 1789 | 540 1732 | 510 1669 | 494 1571 | 1053 1588 | 1179 1023 | 1293 878 | 1428 796 | 1572 733 | 1690 679 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 638 1556 | 596 1592 | 564 1576 | 540 1520 | 510 1456 | 494 1358 | 841 1375 | 966 1023 | 1080 878 | 1216 796 | 1359 733 | 1477 679 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4021[办公-其它] |  | 4.60 | 9.16 | 26 | 60 | 223.8 | 18 | 276.8 | 18 | 0.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=14.66 K=0.42 D=4.04 | 50.3 38.7 | 52.7 38.3 | 53.5 38.0 | 53.1 37.8 | 50.6 38.7 | 42.5 39.5 | 41.7 40.5 | 41.0 41.4 | 40.4 42.2 | 39.9 42.8 | 39.5 43.4 | 39.0 47.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.8 36.2 | 11.0 37.6 | 9.6 38.5 | 8.7 39.4 | 7.3 40.3 | 6.9 40.8 | 18.3 41.7 | 23.8 30.7 | 27.9 24.7 | 30.7 20.6 | 33.0 17.4 | 34.8 14.7 |
| 照明 | 显热(W) | 18.1 86.7 | 15.1 88.7 | 13.1 90.7 | 11.1 91.7 | 9.1 92.7 | 8.1 93.7 | 42.3 94.7 | 62.5 60.5 | 70.6 39.3 | 75.6 32.3 | 79.6 26.2 | 83.7 22.2 |
| 人体 | 显热(W) | 4.0 25.6 | 3.5 26.2 | 2.9 26.5 | 2.6 26.8 | 2.0 27.0 | 1.7 27.3 | 15.0 27.6 | 20.4 14.1 | 22.2 8.6 | 23.3 6.9 | 24.2 5.8 | 25.0 4.9 |
|  | 全热(W) | 4.0 46.4 | 3.5 47.0 | 2.9 47.3 | 2.6 47.6 | 2.0 47.8 | 1.7 48.1 | 35.8 48.4 | 41.2 14.1 | 43.0 8.6 | 44.1 6.9 | 45.0 5.8 | 45.8 4.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 85 259 | 82 263 | 79 266 | 75 268 | 69 271 | 59 274 | 190 277 | 220 147 | 233 115 | 242 103 | 249 93 | 255 89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 85 206 | 82 210 | 79 213 | 75 215 | 69 218 | 59 221 | 137 224 | 167 147 | 180 115 | 189 103 | 196 93 | 202 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 85 208 | 82 212 | 79 214 | 75 216 | 69 220 | 59 222 | 138 225 | 169 147 | 182 115 | 190 103 | 197 93 | 203 89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 85 187 | 82 191 | 79 194 | 75 196 | 69 199 | 59 201 | 117 205 | 148 147 | 161 115 | 169 103 | 176 93 | 182 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5001[房间] |  | 5.20 | 355.15 | 26 | 60 | 24755.4 | 17 | 35025.5 | 17 | 14.70 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=189.52 K=0.51 D=2.17 | 645.0 1059.5 | 581.7 1333.6 | 529.5 1565.0 | 483.2 1739.2 | 447.8 1847.0 | 399.7 1885.3 | 369.2 1844.0 | 338.4 1716.0 | 312.3 1507.8 | 290.7 1280.5 | 535.8 1028.7 | 782.5 721.8 |
| 北外墙 | F=50.40 K=0.42 D=4.04 | 75.6 55.3 | 75.0 54.5 | 73.3 53.7 | 74.0 53.2 | 75.2 62.9 | 64.5 62.3 | 62.5 63.4 | 60.8 66.6 | 59.5 69.4 | 58.4 71.7 | 57.5 73.7 | 56.1 75.0 |
| 东外墙 | F=13.41 K=0.42 D=4.04 | 41.4 34.9 | 41.0 34.6 | 40.4 34.4 | 39.9 34.3 | 39.0 41.5 | 37.7 44.5 | 37.0 46.2 | 36.5 46.6 | 36.2 45.7 | 35.8 43.8 | 35.5 41.2 | 35.1 41.4 |
| 西外墙 | F=28.24 K=0.42 D=4.04 | 97.0 74.5 | 101.5 73.8 | 103.1 73.3 | 102.3 72.8 | 97.6 74.6 | 81.9 76.2 | 80.3 78.0 | 78.9 79.7 | 77.8 81.2 | 76.9 82.5 | 76.2 83.6 | 75.1 90.7 |
| 东外窗 | F=6.48 K=2.50 SC=0.80 | 152.1 1021.3 | 121.3 687.2 | 100.5 682.9 | 80.0 653.3 | 62.3 600.1 | 100.1 553.3 | 1000.9 553.3 | 1409.9 335.4 | 1651.4 285.0 | 1709.6 243.1 | 1548.5 208.1 | 1236.9 176.9 |
| 北外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 164.4 765.0 | 125.5 800.9 | 100.4 813.8 | 75.2 788.4 | 53.8 727.0 | 35.8 680.8 | 368.3 742.8 | 340.0 390.8 | 430.3 327.4 | 538.4 275.3 | 633.2 232.3 | 707.1 194.1 |
| 西外窗 | F=9.00 K=2.50 SC=0.80 | 288.5 767.6 | 238.1 1193.8 | 202.2 1794.8 | 167.4 2310.2 | 137.3 2587.1 | 111.5 2622.2 | 369.8 2335.8 | 375.1 1112.4 | 462.5 513.7 | 561.6 443.7 | 648.4 384.4 | 715.5 331.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2273.0 5398.3 | 1988.8 5611.4 | 1704.7 5824.4 | 1491.6 5966.5 | 1349.6 6108.6 | 1136.5 6250.6 | 1065.4 6321.7 | 2841.2 6463.7 | 3693.6 4759.0 | 4332.8 3835.6 | 4759.0 3196.3 | 5114.1 2699.1 |
| 照明 | 显热(W) | 859.5 3242.5 | 703.2 3359.7 | 586.0 3437.8 | 507.9 3516.0 | 429.7 3555.0 | 351.6 3594.1 | 312.5 3633.2 | 1640.8 3672.2 | 2422.1 2344.0 | 2734.6 1523.6 | 2930.0 1250.1 | 3086.2 1015.7 |
| 人体 | 显热(W) | 947.9 4851.0 | 780.6 4962.5 | 669.1 5074.0 | 557.6 5129.8 | 501.8 5185.5 | 390.3 5241.3 | 334.6 5297.1 | 2899.4 5352.8 | 3958.8 2732.2 | 4293.4 1672.8 | 4516.4 1338.2 | 4683.7 1115.2 |
|  | 全热(W) | 947.9 8881.9 | 780.6 8993.4 | 669.1 9105.0 | 557.6 9160.7 | 501.8 9216.5 | 390.3 9272.2 | 334.6 9328.0 | 6930.4 9383.8 | 7989.8 2732.2 | 8324.3 1672.8 | 8547.4 1338.2 | 8714.7 1115.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 0.00 | 6.04 0.00 | 6.04 0.00 | 6.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 0.0 3744.7 | 3744.7 3744.7 | 3744.7 0.0 | 3744.7 0.0 | 3744.7 0.0 | 3744.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 0.0 9983.9 | 9983.9 9983.9 | 9983.9 0.0 | 9983.9 0.0 | 9983.9 0.0 | 9983.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 0.00 8.66 | 8.66 8.66 | 8.66 0.00 | 8.66 0.00 | 8.66 0.00 | 8.66 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5544 31285 | 4757 32127 | 4109 33369 | 3579 34278 | 3194 34804 | 2710 35026 | 4000 34930 | 24036 33251 | 27119 12665 | 28647 9473 | 29755 7837 | 30507 6462 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5544 21015 | 4757 21857 | 4109 23099 | 3579 24008 | 3194 24534 | 2710 24755 | 4000 24660 | 13766 22981 | 16849 12665 | 18377 9473 | 19485 7837 | 20237 6462 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 | 14.70 14.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5544 21301 | 4757 22143 | 4109 23385 | 3579 24295 | 3194 24820 | 2710 25042 | 4000 24946 | 14052 23267 | 17135 12665 | 18663 9473 | 19771 7837 | 20523 6462 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5544 17270 | 4757 18112 | 4109 19354 | 3579 20264 | 3194 20789 | 2710 21011 | 4000 20915 | 10021 19236 | 13105 12665 | 14632 9473 | 15740 7837 | 16492 6462 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5002[学校-教室] |  | 5.20 | 166.32 | 26 | 60 | 11952.3 | 16 | 15422.4 | 16 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=166.32 K=0.51 D=2.17 | 566.1 929.8 | 510.6 1170.4 | 464.7 1373.5 | 424.1 1526.4 | 393.0 1621.0 | 350.8 1654.6 | 324.0 1618.3 | 297.0 1506.0 | 274.1 1323.3 | 255.1 1123.8 | 470.2 902.8 | 686.7 633.4 |
| 东南外墙 | F=19.99 K=0.42 D=4.04 | 63.2 53.2 | 62.7 52.9 | 61.7 52.5 | 60.8 52.3 | 59.6 58.5 | 57.5 63.0 | 56.5 66.8 | 55.8 69.5 | 55.2 70.5 | 54.6 70.1 | 54.2 68.2 | 53.6 65.3 |
| 南外墙 | F=31.00 K=0.42 D=4.04 | 94.1 70.2 | 90.7 69.6 | 85.7 69.1 | 82.2 68.7 | 80.2 70.8 | 76.9 72.5 | 75.4 76.8 | 74.2 82.8 | 73.3 88.2 | 72.4 92.4 | 71.8 94.9 | 70.8 95.5 |
| 西南外墙 | F=20.07 K=0.42 D=4.04 | 72.6 54.0 | 73.4 53.5 | 72.3 53.1 | 69.9 52.8 | 66.0 54.1 | 59.1 55.3 | 58.0 56.5 | 57.0 57.8 | 56.3 58.9 | 55.6 61.9 | 55.1 66.3 | 54.4 70.0 |
| 西外墙 | F=48.67 K=0.42 D=4.04 | 167.2 128.4 | 174.9 127.2 | 177.8 126.3 | 176.3 125.5 | 168.2 128.7 | 141.1 131.3 | 138.3 134.4 | 136.1 137.4 | 134.2 140.0 | 132.5 142.3 | 131.3 144.1 | 129.5 156.3 |
| 北外墙 | F=4.22 K=0.42 D=4.04 | 6.3 4.6 | 6.3 4.6 | 6.1 4.5 | 6.2 4.5 | 6.3 5.3 | 5.4 5.2 | 5.2 5.3 | 5.1 5.6 | 5.0 5.8 | 4.9 6.0 | 4.8 6.2 | 4.7 6.3 |
| 东南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 131.5 1121.5 | 105.4 1036.9 | 87.6 582.9 | 70.2 556.9 | 55.1 511.3 | 92.9 471.2 | 482.6 470.1 | 804.2 287.7 | 1082.3 244.8 | 1280.6 209.2 | 1356.7 179.3 | 1294.3 152.8 |
| 南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 124.2 1060.8 | 98.8 1091.4 | 81.7 1025.1 | 64.8 868.6 | 50.3 693.0 | 38.0 455.8 | 195.9 456.3 | 201.7 275.2 | 304.3 233.6 | 505.1 199.1 | 741.7 170.2 | 936.9 144.6 |
| 西南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 164.8 807.0 | 135.4 1097.2 | 114.6 1330.0 | 94.4 1445.5 | 77.0 1425.4 | 62.0 1292.7 | 217.5 1042.7 | 221.1 620.8 | 274.0 295.6 | 333.7 254.9 | 386.1 220.5 | 652.1 189.8 |
| 西外窗 | F=9.00 K=2.50 SC=0.80 | 288.5 767.6 | 238.1 1193.8 | 202.2 1794.8 | 167.4 2310.2 | 137.3 2587.1 | 111.5 2622.2 | 369.8 2335.8 | 375.1 1112.4 | 462.5 513.7 | 561.6 443.7 | 648.4 384.4 | 715.5 331.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 | 1496.9 1496.9 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3523 13143 | 3291 14090 | 3103 14629 | 2940 15254 | 2770 15422 | 2650 15113 | 9255 14577 | 9953 6776 | 10587 5199 | 11216 4687 | 11951 4225 | 12698 3759 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3523 9673 | 3291 10620 | 3103 11159 | 2940 11784 | 2770 11952 | 2650 11643 | 5785 11107 | 6483 6776 | 7117 5199 | 7745 4687 | 8481 4225 | 9228 3759 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3523 9770 | 3291 10717 | 3103 11256 | 2940 11880 | 2770 12049 | 2650 11740 | 5882 11204 | 6580 6776 | 7214 5199 | 7842 4687 | 8578 4225 | 9324 3759 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3523 8408 | 3291 9355 | 3103 9894 | 2940 10518 | 2770 10687 | 2650 10378 | 4520 9842 | 5218 6776 | 5852 5199 | 6480 4687 | 7216 4225 | 7962 3759 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5003[学校-教室] |  | 5.20 | 165.77 | 26 | 60 | 10370.3 | 13 | 13840.4 | 13 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=165.77 K=0.51 D=2.17 | 564.2 926.7 | 508.9 1166.5 | 463.2 1368.9 | 422.7 1521.3 | 391.7 1615.6 | 349.7 1649.1 | 322.9 1612.9 | 296.0 1500.9 | 273.2 1318.9 | 254.3 1120.0 | 468.6 899.8 | 684.5 631.3 |
| 南外墙 | F=30.32 K=0.42 D=4.04 | 92.0 68.7 | 88.7 68.1 | 83.8 67.6 | 80.4 67.2 | 78.4 69.2 | 75.2 70.9 | 73.8 75.1 | 72.6 81.0 | 71.7 86.3 | 70.8 90.3 | 70.2 92.8 | 69.2 93.4 |
| 东南外墙 | F=20.86 K=0.42 D=4.04 | 65.9 55.6 | 65.4 55.2 | 64.4 54.8 | 63.5 54.6 | 62.2 61.1 | 60.0 65.7 | 59.0 69.7 | 58.2 72.5 | 57.6 73.6 | 57.0 73.1 | 56.6 71.2 | 55.9 68.1 |
| 东外墙 | F=47.87 K=0.42 D=4.04 | 147.6 124.6 | 146.5 123.7 | 144.3 122.9 | 142.4 122.3 | 139.4 148.1 | 134.4 158.9 | 132.2 164.9 | 130.5 166.3 | 129.1 163.0 | 127.8 156.3 | 126.9 147.2 | 125.4 147.7 |
| 北外墙 | F=4.20 K=0.42 D=4.04 | 6.3 4.6 | 6.3 4.5 | 6.1 4.5 | 6.2 4.4 | 6.3 5.2 | 5.4 5.2 | 5.2 5.3 | 5.1 5.5 | 5.0 5.8 | 4.9 6.0 | 4.8 6.1 | 4.7 6.3 |
| 西南外墙 | F=20.51 K=0.42 D=4.04 | 74.2 55.2 | 75.0 54.7 | 73.9 54.3 | 71.5 54.0 | 67.4 55.3 | 60.4 56.5 | 59.2 57.8 | 58.3 59.0 | 57.5 60.2 | 56.9 63.3 | 56.4 67.8 | 55.6 71.6 |
| 南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 124.2 1060.8 | 98.8 1091.4 | 81.7 1025.1 | 64.8 868.6 | 50.3 693.0 | 38.0 455.8 | 195.9 456.3 | 201.7 275.2 | 304.3 233.6 | 505.1 199.1 | 741.7 170.2 | 936.9 144.6 |
| 东南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 131.5 1121.5 | 105.4 1036.9 | 87.6 582.9 | 70.2 556.9 | 55.1 511.3 | 92.9 471.2 | 482.6 470.1 | 804.2 287.7 | 1082.3 244.8 | 1280.6 209.2 | 1356.7 179.3 | 1294.3 152.8 |
| 东外窗 | F=9.00 K=2.50 SC=0.80 | 211.2 1418.4 | 168.5 954.5 | 139.5 948.5 | 111.1 907.4 | 86.6 833.5 | 139.0 768.5 | 1390.1 768.5 | 1958.2 465.8 | 2293.6 395.8 | 2374.5 337.6 | 2150.6 289.0 | 1717.9 245.7 |
| 西南外窗 | F=5.40 K=2.50 SC=0.80 | 164.8 807.0 | 135.4 1097.2 | 114.6 1330.0 | 94.4 1445.5 | 77.0 1425.4 | 62.0 1292.7 | 217.5 1042.7 | 221.1 620.8 | 274.0 295.6 | 333.7 254.9 | 386.1 220.5 | 652.1 189.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 | 1491.9 1491.9 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3422 13784 | 3189 13840 | 3002 13772 | 2846 13840 | 2686 13680 | 2667 13279 | 10265 13032 | 11527 6151 | 12409 5097 | 13020 4589 | 13445 4127 | 13691 3660 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3422 10314 | 3189 10370 | 3002 10302 | 2846 10369 | 2686 10210 | 2667 9809 | 6795 9562 | 8057 6151 | 8939 5097 | 9550 4589 | 9974 4127 | 10221 3660 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3422 10411 | 3189 10467 | 3002 10399 | 2846 10466 | 2686 10307 | 2667 9905 | 6892 9659 | 8153 6151 | 9036 5097 | 9647 4589 | 10071 4127 | 10318 3660 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3422 9049 | 3189 9105 | 3002 9037 | 2846 9104 | 2686 8945 | 2667 8543 | 5530 8297 | 6791 6151 | 7674 5097 | 8285 4589 | 8709 4127 | 8956 3660 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5004[学校-教室] |  | 5.20 | 113.44 | 26 | 60 | 6305.2 | 10 | 9775.3 | 10 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=16.97 K=0.42 D=4.04 | 51.5 38.4 | 49.7 38.1 | 46.9 37.8 | 45.0 37.6 | 43.9 38.7 | 42.1 39.7 | 41.3 42.0 | 40.6 45.3 | 40.1 48.3 | 39.6 50.6 | 39.3 51.9 | 38.7 52.3 |
| 东外墙 | F=28.48 K=0.42 D=4.04 | 87.8 74.1 | 87.2 73.6 | 85.9 73.1 | 84.7 72.8 | 82.9 88.1 | 80.0 94.5 | 78.7 98.1 | 77.6 98.9 | 76.8 97.0 | 76.0 93.0 | 75.5 87.6 | 74.6 87.9 |
| 北外墙 | F=32.79 K=0.42 D=4.04 | 49.2 36.0 | 48.8 35.4 | 47.7 35.0 | 48.1 34.6 | 49.0 40.9 | 42.0 40.6 | 40.6 41.2 | 39.6 43.3 | 38.7 45.1 | 38.0 46.7 | 37.4 47.9 | 36.5 48.8 |
| 东外窗 | F=4.68 K=2.50 SC=0.80 | 109.8 737.6 | 87.6 496.3 | 72.6 493.2 | 57.8 471.9 | 45.0 433.4 | 72.3 399.6 | 722.8 399.6 | 1018.2 242.2 | 1192.7 205.8 | 1234.7 175.6 | 1118.3 150.3 | 893.3 127.8 |
| 北外窗 | F=14.04 K=2.50 SC=0.80 | 246.6 1147.5 | 188.2 1201.4 | 150.5 1220.8 | 112.9 1182.6 | 80.7 1090.6 | 53.7 1021.2 | 552.5 1114.2 | 510.0 586.3 | 645.4 491.1 | 807.5 412.9 | 949.8 348.4 | 1060.6 291.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 | 1021.0 1021.0 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1914 9704 | 1781 9562 | 1676 9602 | 1596 9566 | 1502 9483 | 1469 9409 | 8292 9533 | 8936 3161 | 9384 2635 | 9679 2387 | 9775 2198 | 9727 2045 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1914 6234 | 1781 6092 | 1676 6131 | 1596 6096 | 1502 6013 | 1469 5939 | 4822 6063 | 5466 3161 | 5914 2635 | 6209 2387 | 6305 2198 | 6257 2045 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1914 6330 | 1781 6188 | 1676 6228 | 1596 6192 | 1502 6110 | 1469 6035 | 4919 6160 | 5563 3161 | 6010 2635 | 6306 2387 | 6402 2198 | 6354 2045 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1914 4968 | 1781 4826 | 1676 4866 | 1596 4830 | 1502 4748 | 1469 4673 | 3557 4798 | 4201 3161 | 4648 2635 | 4944 2387 | 5040 2198 | 4992 2045 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5005[学校-教室] |  | 5.20 | 105.77 | 26 | 60 | 7803.1 | 9 | 11273.2 | 9 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=34.21 K=0.42 D=4.04 | 105.5 89.0 | 104.7 88.4 | 103.2 87.8 | 101.7 87.4 | 99.6 105.9 | 96.1 113.5 | 94.5 117.8 | 93.3 118.8 | 92.2 116.5 | 91.3 111.7 | 90.7 105.2 | 89.6 105.6 |
| 东外窗 | F=14.28 K=2.50 SC=0.80 | 335.1 2250.6 | 267.3 1514.5 | 221.4 1504.9 | 176.2 1439.8 | 137.4 1322.5 | 220.6 1219.4 | 2205.6 1219.3 | 3107.0 739.1 | 3639.1 628.0 | 3767.5 535.7 | 3412.3 458.5 | 2725.8 389.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 | 951.9 951.9 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1740 9941 | 1622 9251 | 1528 9265 | 1456 9225 | 1369 9151 | 1427 9077 | 9087 9106 | 10381 2934 | 11052 2424 | 11273 2186 | 10989 2006 | 10370 1864 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1740 6471 | 1622 5780 | 1528 5795 | 1456 5754 | 1369 5680 | 1427 5607 | 5617 5636 | 6911 2934 | 7582 2424 | 7803 2186 | 7519 2006 | 6900 1864 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1740 6567 | 1622 5877 | 1528 5892 | 1456 5851 | 1369 5777 | 1427 5704 | 5714 5733 | 7008 2934 | 7679 2424 | 7900 2186 | 7615 2006 | 6996 1864 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1740 5205 | 1622 4515 | 1528 4530 | 1456 4489 | 1369 4415 | 1427 4342 | 4352 4371 | 5646 2934 | 6317 2424 | 6538 2186 | 6253 2006 | 5634 1864 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5006[学校-教室] |  | 5.20 | 102.05 | 26 | 60 | 8122.0 | 16 | 11592.1 | 16 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=28.15 K=0.42 D=4.04 | 42.2 30.9 | 41.9 30.4 | 40.9 30.0 | 41.3 29.7 | 42.0 35.1 | 36.1 34.8 | 34.9 35.4 | 34.0 37.2 | 33.3 38.8 | 32.6 40.1 | 32.1 41.2 | 31.3 41.9 |
| 西外墙 | F=23.75 K=0.42 D=4.04 | 81.6 62.6 | 85.3 62.1 | 86.7 61.6 | 86.0 61.2 | 82.0 62.8 | 68.9 64.1 | 67.5 65.6 | 66.4 67.0 | 65.5 68.3 | 64.7 69.4 | 64.0 70.3 | 63.2 76.3 |
| 南外墙 | F=10.63 K=0.42 D=4.04 | 32.3 24.1 | 31.1 23.9 | 29.4 23.7 | 28.2 23.5 | 27.5 24.3 | 26.4 24.9 | 25.9 26.3 | 25.5 28.4 | 25.1 30.2 | 24.8 31.7 | 24.6 32.5 | 24.3 32.8 |
| 北外窗 | F=14.04 K=2.50 SC=0.80 | 246.6 1147.5 | 188.2 1201.4 | 150.5 1220.8 | 112.9 1182.6 | 80.7 1090.6 | 53.7 1021.2 | 552.5 1114.2 | 510.0 586.3 | 645.4 491.1 | 807.5 412.9 | 949.8 348.4 | 1060.6 291.2 |
| 西外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 300.0 798.3 | 247.6 1241.5 | 210.2 1866.6 | 174.1 2402.6 | 142.8 2690.6 | 115.9 2727.1 | 384.6 2429.2 | 390.1 1156.9 | 481.0 534.2 | 584.0 461.4 | 674.3 399.8 | 744.1 344.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 | 918.4 918.4 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1969 9631 | 1811 10174 | 1688 10842 | 1588 11364 | 1473 11592 | 1377 11583 | 7819 11406 | 8173 3918 | 8538 2808 | 8894 2521 | 9197 2301 | 9444 2122 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1969 6161 | 1811 6703 | 1688 7372 | 1588 7893 | 1473 8122 | 1377 8113 | 4349 7936 | 4703 3918 | 5068 2808 | 5424 2521 | 5727 2301 | 5974 2122 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1969 6258 | 1811 6800 | 1688 7468 | 1588 7990 | 1473 8219 | 1377 8209 | 4445 8033 | 4800 3918 | 5164 2808 | 5521 2521 | 5824 2301 | 6071 2122 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1969 4896 | 1811 5438 | 1688 6106 | 1588 6628 | 1473 6857 | 1377 6847 | 3083 6671 | 3438 3918 | 3802 2808 | 4159 2521 | 4462 2301 | 4709 2122 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5007[学校-教室] |  | 5.20 | 97.82 | 26 | 60 | 9720.6 | 17 | 13190.7 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.71 K=0.42 D=4.04 | 81.4 62.5 | 85.2 62.0 | 86.6 61.5 | 85.9 61.1 | 81.9 62.7 | 68.8 64.0 | 67.4 65.5 | 66.3 66.9 | 65.4 68.2 | 64.5 69.3 | 63.9 70.2 | 63.1 76.1 |
| 西外窗 | F=18.72 K=2.50 SC=0.80 | 600.1 1596.6 | 495.2 2483.0 | 420.5 3733.2 | 348.3 4805.2 | 285.6 5381.2 | 231.8 5454.2 | 769.2 4858.4 | 780.3 2313.9 | 962.1 1068.4 | 1168.1 922.9 | 1348.6 799.6 | 1488.2 689.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 | 880.3 880.3 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1910 9189 | 1759 10121 | 1639 11396 | 1541 12492 | 1428 13095 | 1339 13191 | 7552 12621 | 7956 4385 | 8277 2744 | 8575 2460 | 8827 2241 | 9034 2063 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1910 5719 | 1759 6651 | 1639 7926 | 1541 9022 | 1428 9624 | 1339 9721 | 4082 9151 | 4486 4385 | 4807 2744 | 5105 2460 | 5357 2241 | 5564 2063 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1910 5815 | 1759 6748 | 1639 8022 | 1541 9119 | 1428 9721 | 1339 9817 | 4179 9248 | 4583 4385 | 4903 2744 | 5202 2460 | 5453 2241 | 5661 2063 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1910 4453 | 1759 5386 | 1639 6660 | 1541 7757 | 1428 8359 | 1339 8455 | 2817 7886 | 3221 4385 | 3541 2744 | 3840 2460 | 4091 2241 | 4299 2063 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5008[学校-教室] |  | 5.20 | 97.72 | 26 | 60 | 9719.7 | 17 | 13189.8 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.67 K=0.42 D=4.04 | 81.3 62.4 | 85.0 61.9 | 86.4 61.4 | 85.7 61.0 | 81.8 62.6 | 68.6 63.9 | 67.3 65.3 | 66.2 66.8 | 65.2 68.1 | 64.4 69.2 | 63.8 70.0 | 62.9 76.0 |
| 西外窗 | F=18.72 K=2.50 SC=0.80 | 600.1 1596.6 | 495.2 2483.0 | 420.5 3733.2 | 348.3 4805.2 | 285.6 5381.2 | 231.8 5454.2 | 769.2 4858.4 | 780.3 2313.9 | 962.1 1068.4 | 1168.1 922.9 | 1348.6 799.6 | 1488.2 689.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 | 879.5 879.5 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1909 9188 | 1758 10120 | 1638 11395 | 1540 12491 | 1427 13094 | 1338 13190 | 7551 12620 | 7955 4384 | 8276 2743 | 8574 2459 | 8826 2240 | 9033 2062 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1909 5718 | 1758 6650 | 1638 7925 | 1540 9021 | 1427 9623 | 1338 9720 | 4081 9150 | 4485 4384 | 4806 2743 | 5104 2459 | 5356 2240 | 5563 2062 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1909 5814 | 1758 6747 | 1638 8021 | 1540 9118 | 1427 9720 | 1338 9816 | 4178 9247 | 4582 4384 | 4902 2743 | 5201 2459 | 5452 2240 | 5660 2062 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1909 4452 | 1758 5385 | 1638 6659 | 1540 7756 | 1427 8358 | 1338 8454 | 2816 7885 | 3220 4384 | 3540 2743 | 3839 2459 | 4090 2240 | 4298 2062 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5009[学校-教室] |  | 5.20 | 86.69 | 26 | 60 | 6968.2 | 17 | 10438.3 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.32 K=0.42 D=4.04 | 17.0 12.4 | 16.9 12.2 | 16.5 12.1 | 16.6 11.9 | 16.9 14.1 | 14.5 14.0 | 14.0 14.2 | 13.7 14.9 | 13.4 15.6 | 13.1 16.1 | 12.9 16.5 | 12.6 16.8 |
| 西外墙 | F=18.32 K=0.42 D=4.04 | 62.9 48.3 | 65.8 47.9 | 66.9 47.5 | 66.4 47.2 | 63.3 48.4 | 53.1 49.4 | 52.1 50.6 | 51.2 51.7 | 50.5 52.7 | 49.9 53.5 | 49.4 54.2 | 48.7 58.8 |
| 南外墙 | F=32.24 K=0.42 D=4.04 | 97.9 73.0 | 94.3 72.4 | 89.1 71.8 | 85.5 71.4 | 83.4 73.6 | 80.0 75.4 | 78.4 79.8 | 77.2 86.1 | 76.2 91.7 | 75.3 96.1 | 74.6 98.6 | 73.6 99.3 |
| 西外窗 | F=9.36 K=2.50 SC=0.80 | 300.0 798.3 | 247.6 1241.5 | 210.2 1866.6 | 174.1 2402.6 | 142.8 2690.6 | 115.9 2727.1 | 384.6 2429.2 | 390.1 1156.9 | 481.0 534.2 | 584.0 461.4 | 674.3 399.8 | 744.1 344.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 | 780.2 780.2 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1606 8361 | 1503 8850 | 1414 9499 | 1349 10059 | 1266 10377 | 1202 10438 | 7144 10171 | 7541 3214 | 7770 2202 | 7965 1994 | 8125 1840 | 8262 1716 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1606 4891 | 1503 5380 | 1414 6029 | 1349 6589 | 1266 6907 | 1202 6968 | 3674 6701 | 4071 3214 | 4300 2202 | 4495 1994 | 4655 1840 | 4792 1716 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1606 4988 | 1503 5477 | 1414 6125 | 1349 6685 | 1266 7004 | 1202 7065 | 3771 6798 | 4168 3214 | 4397 2202 | 4592 1994 | 4752 1840 | 4888 1716 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1606 3626 | 1503 4115 | 1414 4763 | 1349 5323 | 1266 5642 | 1202 5703 | 2409 5436 | 2806 3214 | 3035 2202 | 3230 1994 | 3390 1840 | 3526 1716 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5010[学校-教室] |  | 5.20 | 58.52 | 26 | 60 | 6944.0 | 9 | 10414.1 | 9 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.99 K=0.42 D=4.04 | 43.2 36.4 | 42.8 36.2 | 42.2 35.9 | 41.6 35.8 | 40.7 43.3 | 39.3 46.4 | 38.7 48.2 | 38.1 48.6 | 37.7 47.7 | 37.4 45.7 | 37.1 43.0 | 36.7 43.2 |
| 东外窗 | F=12.84 K=2.50 SC=0.80 | 301.3 2023.6 | 240.4 1361.8 | 199.1 1353.2 | 158.5 1294.6 | 123.5 1189.1 | 198.3 1096.4 | 1983.2 1096.3 | 2793.6 664.6 | 3272.2 564.7 | 3387.6 481.7 | 3068.2 412.3 | 2450.9 350.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1219 9236 | 1108 8620 | 1019 8636 | 953 8603 | 871 8529 | 922 8462 | 8384 8488 | 9588 2364 | 10206 1866 | 10414 1641 | 10166 1473 | 9617 1337 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1219 5766 | 1108 5150 | 1019 5166 | 953 5132 | 871 5059 | 922 4992 | 4914 5018 | 6117 2364 | 6736 1866 | 6944 1641 | 6696 1473 | 6147 1337 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1219 5863 | 1108 5247 | 1019 5263 | 953 5229 | 871 5156 | 922 5088 | 5010 5115 | 6214 2364 | 6832 1866 | 7041 1641 | 6793 1473 | 6243 1337 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1219 4501 | 1108 3885 | 1019 3901 | 953 3867 | 871 3794 | 922 3726 | 3648 3753 | 4852 2364 | 5470 1866 | 5679 1641 | 5431 1473 | 4881 1337 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5011[楼梯间] |  | 5.20 | 37.51 | 26 | 60 | 809.7 | 14 | 809.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.51 K=0.51 D=2.17 | 127.7 209.7 | 115.2 264.0 | 104.8 309.8 | 95.6 344.3 | 88.6 365.6 | 79.1 373.2 | 73.1 365.0 | 67.0 339.7 | 61.8 298.5 | 57.5 253.5 | 106.1 203.6 | 154.9 142.9 |
| 南外墙 | F=17.31 K=0.42 D=4.04 | 52.6 39.2 | 50.7 38.9 | 47.8 38.6 | 45.9 38.3 | 44.8 39.5 | 43.0 40.5 | 42.1 42.9 | 41.5 46.2 | 40.9 49.2 | 40.4 51.6 | 40.1 53.0 | 39.5 53.3 |
| 南外窗 | F=2.43 K=2.50 SC=0.80 | 55.9 477.4 | 44.5 491.1 | 36.8 461.3 | 29.2 390.9 | 22.6 311.9 | 17.1 205.1 | 88.1 205.3 | 90.8 123.8 | 136.9 105.1 | 227.3 89.6 | 333.8 76.6 | 421.6 65.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 236 726 | 210 794 | 189 810 | 171 773 | 156 717 | 139 619 | 203 613 | 199 510 | 240 453 | 325 395 | 480 333 | 616 261 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 236 726 | 210 794 | 189 810 | 171 773 | 156 717 | 139 619 | 203 613 | 199 510 | 240 453 | 325 395 | 480 333 | 616 261 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 236 726 | 210 794 | 189 810 | 171 773 | 156 717 | 139 619 | 203 613 | 199 510 | 240 453 | 325 395 | 480 333 | 616 261 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 236 726 | 210 794 | 189 810 | 171 773 | 156 717 | 139 619 | 203 613 | 199 510 | 240 453 | 325 395 | 480 333 | 616 261 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5012[楼梯间] |  | 5.20 | 25.71 | 26 | 60 | 929.8 | 9 | 929.8 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.71 K=0.51 D=2.17 | 87.5 143.8 | 78.9 180.9 | 71.8 212.3 | 65.6 236.0 | 60.8 250.6 | 54.2 255.8 | 50.1 250.2 | 45.9 232.8 | 42.4 204.6 | 39.4 173.7 | 72.7 139.6 | 106.2 97.9 |
| 东外墙 | F=13.33 K=0.42 D=4.04 | 41.1 34.7 | 40.8 34.4 | 40.2 34.2 | 39.6 34.1 | 38.8 41.2 | 37.4 44.2 | 36.8 45.9 | 36.3 46.3 | 35.9 45.4 | 35.6 43.5 | 35.3 41.0 | 34.9 41.1 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 205 689 | 180 559 | 162 588 | 145 597 | 131 592 | 142 577 | 587 573 | 787 447 | 904 392 | 930 339 | 882 285 | 760 228 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 205 689 | 180 559 | 162 588 | 145 597 | 131 592 | 142 577 | 587 573 | 787 447 | 904 392 | 930 339 | 882 285 | 760 228 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 205 689 | 180 559 | 162 588 | 145 597 | 131 592 | 142 577 | 587 573 | 787 447 | 904 392 | 930 339 | 882 285 | 760 228 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 205 689 | 180 559 | 162 588 | 145 597 | 131 592 | 142 577 | 587 573 | 787 447 | 904 392 | 930 339 | 882 285 | 760 228 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5013[办公-其它] |  | 5.20 | 25.10 | 26 | 60 | 1284.9 | 9 | 1430.1 | 9 | 0.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.27 K=0.42 D=4.04 | 25.5 21.5 | 25.3 21.4 | 24.9 21.2 | 24.6 21.1 | 24.1 25.6 | 23.2 27.4 | 22.8 28.5 | 22.5 28.7 | 22.3 28.2 | 22.1 27.0 | 21.9 25.4 | 21.7 25.5 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.1 99.2 | 30.1 102.9 | 26.4 105.4 | 23.8 108.0 | 20.1 110.5 | 18.8 111.7 | 50.2 114.2 | 65.3 84.1 | 76.6 67.8 | 84.1 56.5 | 90.4 47.7 | 95.4 40.2 |
| 照明 | 显热(W) | 49.7 237.5 | 41.4 243.0 | 35.9 248.5 | 30.4 251.3 | 24.9 254.1 | 22.1 256.8 | 116.0 259.6 | 171.2 165.7 | 193.3 107.7 | 207.1 88.4 | 218.2 71.8 | 229.2 60.8 |
| 人体 | 显热(W) | 11.0 70.2 | 9.5 71.7 | 7.9 72.5 | 7.1 73.3 | 5.5 74.1 | 4.7 74.9 | 41.0 75.7 | 56.0 38.6 | 60.7 23.6 | 63.9 18.9 | 66.2 15.8 | 68.6 13.4 |
|  | 全热(W) | 11.0 127.1 | 9.5 128.7 | 7.9 129.5 | 7.1 130.3 | 5.5 131.1 | 4.7 131.9 | 98.0 132.7 | 113.0 38.6 | 117.7 23.6 | 120.8 18.9 | 123.2 15.8 | 125.6 13.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 197 1137 | 167 981 | 145 987 | 126 978 | 106 962 | 119 946 | 929 953 | 1218 485 | 1377 370 | 1430 312 | 1369 265 | 1231 228 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 197 992 | 167 836 | 145 842 | 126 833 | 106 817 | 119 800 | 783 808 | 1073 485 | 1231 370 | 1285 312 | 1224 265 | 1086 228 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 197 996 | 167 840 | 145 846 | 126 837 | 106 821 | 119 805 | 787 812 | 1077 485 | 1236 370 | 1289 312 | 1228 265 | 1090 228 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 197 939 | 167 783 | 145 789 | 126 780 | 106 764 | 119 748 | 730 755 | 1020 485 | 1179 370 | 1232 312 | 1171 265 | 1033 228 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5014[楼梯间] |  | 5.20 | 24.28 | 26 | 60 | 875.9 | 9 | 875.9 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.89 K=0.42 D=4.04 | 24.3 20.5 | 24.2 20.4 | 23.8 20.3 | 23.5 20.2 | 23.0 24.4 | 22.2 26.2 | 21.8 27.2 | 21.5 27.4 | 21.3 26.9 | 21.1 25.8 | 20.9 24.3 | 20.7 24.4 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 100 531 | 85 364 | 74 362 | 63 347 | 54 324 | 72 303 | 522 304 | 726 195 | 847 169 | 876 147 | 795 128 | 639 113 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5015[办公-其它] |  | 5.20 | 23.39 | 26 | 60 | 1254.9 | 9 | 1390.2 | 9 | 0.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.48 K=0.42 D=4.04 | 23.1 19.5 | 22.9 19.3 | 22.6 19.2 | 22.3 19.1 | 21.8 23.2 | 21.0 24.8 | 20.7 25.8 | 20.4 26.0 | 20.2 25.5 | 20.0 24.4 | 19.8 23.0 | 19.6 23.1 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.7 92.4 | 28.1 95.9 | 24.6 98.2 | 22.2 100.6 | 18.7 102.9 | 17.5 104.1 | 46.8 106.4 | 60.8 78.4 | 71.3 63.2 | 78.4 52.6 | 84.2 44.4 | 88.9 37.4 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 221.3 | 38.6 226.4 | 33.4 231.6 | 28.3 234.1 | 23.2 236.7 | 20.6 239.3 | 108.1 241.8 | 159.5 154.4 | 180.1 100.3 | 193.0 82.3 | 203.3 66.9 | 213.5 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 10.3 65.4 | 8.8 66.8 | 7.3 67.6 | 6.6 68.3 | 5.1 69.0 | 4.4 69.8 | 38.2 70.5 | 52.1 36.0 | 56.5 22.0 | 59.5 17.6 | 61.7 14.7 | 63.9 12.5 |
|  | 全热(W) | 10.3 118.5 | 8.8 119.9 | 7.3 120.7 | 6.6 121.4 | 5.1 122.1 | 4.4 122.9 | 91.3 123.6 | 105.2 36.0 | 109.6 22.0 | 112.6 17.6 | 114.8 14.7 | 117.0 12.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 188 1094 | 159 937 | 138 943 | 119 933 | 100 916 | 114 899 | 899 906 | 1182 462 | 1338 353 | 1390 299 | 1328 253 | 1189 218 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 188 958 | 159 801 | 138 807 | 119 798 | 100 781 | 114 764 | 763 771 | 1047 462 | 1203 353 | 1255 299 | 1193 253 | 1054 218 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 188 962 | 159 805 | 138 811 | 119 802 | 100 785 | 114 768 | 767 774 | 1051 462 | 1207 353 | 1259 299 | 1196 253 | 1057 218 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 188 909 | 159 752 | 138 758 | 119 749 | 100 732 | 114 715 | 714 721 | 998 462 | 1154 353 | 1206 299 | 1143 253 | 1004 218 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5016[办公-其它] |  | 5.20 | 21.80 | 26 | 60 | 929.7 | 18 | 1055.8 | 18 | 0.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.80 K=0.51 D=2.17 | 74.2 121.9 | 66.9 153.4 | 60.9 180.0 | 55.6 200.1 | 51.5 212.5 | 46.0 216.9 | 42.5 212.1 | 38.9 197.4 | 35.9 173.5 | 33.4 147.3 | 61.6 118.3 | 90.0 83.0 |
| 北外墙 | F=19.16 K=0.42 D=4.04 | 28.7 21.0 | 28.5 20.7 | 27.9 20.4 | 28.1 20.2 | 28.6 23.9 | 24.5 23.7 | 23.8 24.1 | 23.1 25.3 | 22.6 26.4 | 22.2 27.3 | 21.9 28.0 | 21.3 28.5 |
| 北外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 56.9 264.8 | 43.4 277.2 | 34.7 281.7 | 26.0 272.9 | 18.6 251.7 | 12.4 235.7 | 127.5 257.1 | 117.7 135.3 | 148.9 113.3 | 186.4 95.3 | 219.2 80.4 | 244.8 67.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.5 86.1 | 26.2 89.4 | 22.9 91.6 | 20.7 93.7 | 17.4 95.9 | 16.4 97.0 | 43.6 99.2 | 56.7 73.0 | 66.5 58.9 | 73.0 49.1 | 78.5 41.4 | 82.8 34.9 |
| 照明 | 显热(W) | 43.2 206.2 | 36.0 211.0 | 31.2 215.8 | 26.4 218.2 | 21.6 220.6 | 19.2 223.0 | 100.7 225.4 | 148.7 143.9 | 167.9 93.5 | 179.9 76.7 | 189.5 62.4 | 199.0 52.8 |
| 人体 | 显热(W) | 9.6 60.9 | 8.2 62.3 | 6.8 63.0 | 6.2 63.7 | 4.8 64.3 | 4.1 65.0 | 35.6 65.7 | 48.6 33.5 | 52.7 20.5 | 55.4 16.4 | 57.5 13.7 | 59.6 11.6 |
|  | 全热(W) | 9.6 110.4 | 8.2 111.8 | 6.8 112.5 | 6.2 113.2 | 4.8 113.8 | 4.1 114.5 | 85.1 115.2 | 98.1 33.5 | 102.2 20.5 | 104.9 16.4 | 107.0 13.7 | 109.0 11.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 0.0 46.0 | 46.0 46.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 | 46.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 0.0 122.6 | 122.6 122.6 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 | 122.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 243 933 | 209 986 | 184 1025 | 163 1041 | 143 1041 | 123 1033 | 546 1056 | 606 608 | 667 486 | 722 412 | 800 344 | 870 278 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 243 807 | 209 860 | 184 899 | 163 915 | 143 915 | 123 907 | 420 930 | 480 608 | 541 486 | 596 412 | 674 344 | 744 278 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 243 810 | 209 864 | 184 902 | 163 918 | 143 918 | 123 911 | 423 933 | 483 608 | 544 486 | 600 412 | 678 344 | 747 278 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 243 761 | 209 814 | 184 853 | 163 869 | 143 869 | 123 861 | 374 884 | 434 608 | 495 486 | 550 412 | 628 344 | 698 278 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5017[楼梯间] |  | 5.20 | 20.63 | 26 | 60 | 871.4 | 9 | 871.4 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=6.22 K=0.42 D=4.04 | 19.2 16.2 | 19.0 16.1 | 18.7 16.0 | 18.5 15.9 | 18.1 19.2 | 17.5 20.6 | 17.2 21.4 | 16.9 21.6 | 16.8 21.2 | 16.6 20.3 | 16.5 19.1 | 16.3 19.2 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 95 527 | 80 360 | 69 357 | 58 343 | 49 319 | 68 297 | 518 298 | 722 189 | 842 164 | 871 142 | 791 123 | 635 108 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5019[办公-其它] |  | 5.20 | 19.94 | 26 | 60 | 1202.7 | 9 | 1318.1 | 9 | 0.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.92 K=0.42 D=4.04 | 27.5 23.2 | 27.3 23.0 | 26.9 22.9 | 26.5 22.8 | 26.0 27.6 | 25.0 29.6 | 24.6 30.7 | 24.3 31.0 | 24.0 30.4 | 23.8 29.1 | 23.6 27.4 | 23.4 27.5 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.9 78.8 | 23.9 81.8 | 20.9 83.8 | 18.9 85.8 | 16.0 87.8 | 15.0 88.8 | 39.9 90.7 | 51.9 66.8 | 60.8 53.8 | 66.8 44.9 | 71.8 37.9 | 75.8 31.9 |
| 照明 | 显热(W) | 39.5 188.7 | 32.9 193.1 | 28.5 197.4 | 24.1 199.6 | 19.7 201.8 | 17.6 204.0 | 92.1 206.2 | 136.0 131.6 | 153.6 85.6 | 164.5 70.2 | 173.3 57.0 | 182.1 48.3 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.7 | 7.5 57.0 | 6.3 57.6 | 5.6 58.2 | 4.4 58.9 | 3.8 59.5 | 32.6 60.1 | 44.5 30.7 | 48.2 18.8 | 50.7 15.0 | 52.6 12.5 | 54.5 10.6 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.0 | 7.5 102.3 | 6.3 102.9 | 5.6 103.5 | 4.4 104.1 | 3.8 104.8 | 77.8 105.4 | 89.7 30.7 | 93.5 18.8 | 96.0 15.0 | 97.9 12.5 | 99.8 10.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 0.0 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 | 42.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 0.0 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 | 112.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 180 1014 | 152 856 | 133 861 | 115 850 | 97 834 | 111 816 | 847 822 | 1119 428 | 1270 331 | 1318 281 | 1253 239 | 1112 207 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 180 899 | 152 741 | 133 745 | 115 735 | 97 718 | 111 701 | 732 706 | 1004 428 | 1154 331 | 1203 281 | 1138 239 | 996 207 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 180 902 | 152 744 | 133 748 | 115 738 | 97 721 | 111 704 | 735 710 | 1007 428 | 1158 331 | 1206 281 | 1141 239 | 999 207 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 180 857 | 152 698 | 133 703 | 115 693 | 97 676 | 111 659 | 690 664 | 962 428 | 1112 331 | 1161 281 | 1096 239 | 954 207 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5020[办公-其它] |  | 5.20 | 11.03 | 26 | 60 | 686.1 | 18 | 749.9 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.03 K=0.51 D=2.17 | 37.6 61.7 | 33.9 77.6 | 30.8 91.1 | 28.1 101.3 | 26.1 107.5 | 23.3 109.8 | 21.5 107.4 | 19.7 99.9 | 18.2 87.8 | 16.9 74.5 | 31.2 59.9 | 45.6 42.0 |
| 东外墙 | F=26.32 K=0.42 D=4.04 | 81.2 68.5 | 80.6 68.0 | 79.4 67.6 | 78.3 67.2 | 76.6 81.4 | 73.9 87.3 | 72.7 90.6 | 71.7 91.4 | 71.0 89.6 | 70.3 85.9 | 69.8 80.9 | 69.0 81.2 |
| 北外墙 | F=8.10 K=0.42 D=4.04 | 12.1 8.9 | 12.1 8.7 | 11.8 8.6 | 11.9 8.5 | 12.1 10.1 | 10.4 10.0 | 10.0 10.2 | 9.8 10.7 | 9.6 11.1 | 9.4 11.5 | 9.2 11.8 | 9.0 12.0 |
| 北外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 56.9 264.8 | 43.4 277.2 | 34.7 281.7 | 26.0 272.9 | 18.6 251.7 | 12.4 235.7 | 127.5 257.1 | 117.7 135.3 | 148.9 113.3 | 186.4 95.3 | 219.2 80.4 | 244.8 67.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.4 43.6 | 13.2 45.2 | 11.6 46.3 | 10.5 47.4 | 8.8 48.5 | 8.3 49.1 | 22.1 50.2 | 28.7 37.0 | 33.7 29.8 | 37.0 24.8 | 39.7 21.0 | 41.9 17.7 |
| 照明 | 显热(W) | 21.8 104.4 | 18.2 106.8 | 15.8 109.2 | 13.4 110.4 | 10.9 111.7 | 9.7 112.9 | 51.0 114.1 | 75.2 72.8 | 85.0 47.3 | 91.0 38.8 | 95.9 31.6 | 100.7 26.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.9 30.8 | 4.2 31.5 | 3.5 31.9 | 3.1 32.2 | 2.4 32.6 | 2.1 32.9 | 18.0 33.3 | 24.6 17.0 | 26.7 10.4 | 28.1 8.3 | 29.1 6.9 | 30.1 5.9 |
|  | 全热(W) | 4.9 55.9 | 4.2 56.6 | 3.5 56.9 | 3.1 57.3 | 2.4 57.6 | 2.1 58.0 | 43.1 58.3 | 49.6 17.0 | 51.7 10.4 | 53.1 8.3 | 54.1 6.9 | 55.2 5.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 0.0 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 | 23.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 0.0 62.0 | 62.0 62.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 | 62.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 230 670 | 206 702 | 188 724 | 171 727 | 156 731 | 140 725 | 410 750 | 435 464 | 480 389 | 526 339 | 581 293 | 628 253 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 230 606 | 206 638 | 188 660 | 171 663 | 156 667 | 140 661 | 346 686 | 371 464 | 416 389 | 462 339 | 517 293 | 564 253 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 230 608 | 206 640 | 188 662 | 171 665 | 156 669 | 140 663 | 348 688 | 372 464 | 418 389 | 464 339 | 519 293 | 566 253 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 230 583 | 206 615 | 188 636 | 171 640 | 156 644 | 140 638 | 323 663 | 347 464 | 393 389 | 439 339 | 494 293 | 541 253 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5021[办公-其它] |  | 5.20 | 9.16 | 26 | 60 | 1667.9 | 17 | 1720.9 | 17 | 0.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.16 K=0.51 D=2.17 | 31.2 51.2 | 28.1 64.5 | 25.6 75.7 | 23.4 84.1 | 21.7 89.3 | 19.3 91.2 | 17.8 89.2 | 16.4 83.0 | 15.1 72.9 | 14.1 61.9 | 25.9 49.7 | 37.8 34.9 |
| 西外墙 | F=11.89 K=0.42 D=4.04 | 40.8 31.4 | 42.7 31.1 | 43.4 30.8 | 43.1 30.6 | 41.1 31.4 | 34.5 32.1 | 33.8 32.8 | 33.2 33.6 | 32.8 34.2 | 32.4 34.7 | 32.1 35.2 | 31.6 38.2 |
| 西外窗 | F=4.68 K=2.50 SC=0.80 | 150.0 399.2 | 123.8 620.8 | 105.1 933.3 | 87.1 1201.3 | 71.4 1345.3 | 58.0 1363.5 | 192.3 1214.6 | 195.1 578.5 | 240.5 267.1 | 292.0 230.7 | 337.1 199.9 | 372.0 172.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.8 36.2 | 11.0 37.6 | 9.6 38.5 | 8.7 39.4 | 7.3 40.3 | 6.9 40.8 | 18.3 41.7 | 23.8 30.7 | 27.9 24.7 | 30.7 20.6 | 33.0 17.4 | 34.8 14.7 |
| 照明 | 显热(W) | 18.1 86.7 | 15.1 88.7 | 13.1 90.7 | 11.1 91.7 | 9.1 92.7 | 8.1 93.7 | 42.3 94.7 | 62.5 60.5 | 70.6 39.3 | 75.6 32.3 | 79.6 26.2 | 83.7 22.2 |
| 人体 | 显热(W) | 4.0 25.6 | 3.5 26.2 | 2.9 26.5 | 2.6 26.8 | 2.0 27.0 | 1.7 27.3 | 15.0 27.6 | 20.4 14.1 | 22.2 8.6 | 23.3 6.9 | 24.2 5.8 | 25.0 4.9 |
|  | 全热(W) | 4.0 46.4 | 3.5 47.0 | 2.9 47.3 | 2.6 47.6 | 2.0 47.8 | 1.7 48.1 | 35.8 48.4 | 41.2 14.1 | 43.0 8.6 | 44.1 6.9 | 45.0 5.8 | 45.8 4.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 0.0 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 | 19.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 0.0 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 | 51.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 257 703 | 224 941 | 200 1268 | 176 1546 | 153 1698 | 128 1721 | 392 1573 | 424 800 | 481 447 | 540 387 | 604 334 | 657 287 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 257 650 | 224 888 | 200 1215 | 176 1493 | 153 1645 | 128 1668 | 339 1520 | 371 800 | 428 447 | 487 387 | 551 334 | 604 287 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 257 651 | 224 890 | 200 1216 | 176 1495 | 153 1647 | 128 1669 | 340 1521 | 372 800 | 430 447 | 489 387 | 553 334 | 606 287 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 257 630 | 224 869 | 200 1195 | 176 1474 | 153 1626 | 128 1649 | 320 1501 | 351 800 | 409 447 | 468 387 | 532 334 | 585 287 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6001[教室] |  | 5.50 | 847.58 | 26 | 60 | 42540.7 | 17 | 46010.8 | 17 | 4.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/人) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=847.58 K=0.51 D=2.17 | 2884.8 4738.4 | 2601.8 5964.4 | 2368.3 6999.4 | 2161.2 7778.3 | 2002.7 8260.5 | 1787.8 8431.8 | 1651.0 8246.9 | 1513.5 7674.4 | 1396.7 6743.5 | 1300.0 5726.7 | 2396.2 4600.7 | 3499.6 3228.0 |
| 南外墙 | F=160.71 K=0.42 D=4.04 | 487.8 363.9 | 470.3 360.7 | 444.1 358.1 | 426.2 355.9 | 415.7 366.8 | 398.7 376.0 | 391.0 397.9 | 384.8 429.3 | 379.8 457.1 | 375.3 478.8 | 372.0 491.7 | 366.8 495.1 |
| 东外墙 | F=154.39 K=0.42 D=4.04 | 476.2 401.8 | 472.5 398.9 | 465.5 396.4 | 459.1 394.5 | 449.5 477.7 | 433.5 512.3 | 426.5 531.7 | 420.8 536.2 | 416.3 525.8 | 412.2 504.1 | 409.3 474.8 | 404.5 476.4 |
| 北外墙 | F=132.63 K=0.42 D=4.04 | 199.0 145.5 | 197.5 143.3 | 192.8 141.4 | 194.7 139.9 | 198.0 165.4 | 169.8 164.1 | 164.4 166.8 | 160.1 175.2 | 156.6 182.6 | 153.6 188.8 | 151.4 193.9 | 147.6 197.4 |
| 西外墙 | F=160.28 K=0.42 D=4.04 | 550.5 422.6 | 575.9 418.9 | 585.4 415.8 | 580.6 413.2 | 553.7 423.6 | 464.8 432.5 | 455.5 442.5 | 448.0 452.3 | 441.8 461.1 | 436.3 468.4 | 432.2 474.4 | 426.3 514.7 |
| 东外窗 | F=38.28 K=2.50 SC=0.80 | 898.2 6033.0 | 716.6 4059.8 | 593.5 4034.2 | 472.4 3859.5 | 368.2 3545.1 | 591.3 3268.8 | 5912.5 3268.5 | 8328.7 1981.3 | 9755.3 1683.5 | 10099.4 1436.0 | 9147.3 1229.1 | 7306.9 1045.2 |
| 北外窗 | F=28.08 K=2.50 SC=0.80 | 493.1 2295.0 | 376.5 2402.8 | 301.1 2441.5 | 225.7 2365.2 | 161.3 2181.1 | 107.5 2042.4 | 1105.0 2228.4 | 1020.0 1172.5 | 1290.8 982.1 | 1615.1 825.8 | 1899.5 696.8 | 2121.3 582.4 |
| 西外窗 | F=56.16 K=2.50 SC=0.80 | 1800.2 4789.9 | 1485.5 7449.0 | 1261.5 11199.5 | 1044.8 14415.7 | 856.7 16143.5 | 695.5 16362.6 | 2307.5 14575.3 | 2340.9 6941.6 | 2886.2 3205.3 | 3504.2 2768.7 | 4045.7 2398.9 | 4464.5 2069.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 | 7628.2 7628.2 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 0.0 1265.3 | 1265.3 1265.3 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 | 1265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 0.0 3373.4 | 3373.4 3373.4 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 | 3373.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15766 33468 | 14823 35522 | 14092 40335 | 13419 44096 | 12814 45962 | 12435 46011 | 25877 44303 | 28474 28115 | 30721 22596 | 31987 20613 | 33016 18679 | 32968 16653 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15766 29997 | 14823 32052 | 14092 36865 | 13419 40626 | 12814 42492 | 12435 42541 | 22407 40833 | 25004 28115 | 27251 22596 | 28517 20613 | 29546 18679 | 29498 16653 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15766 30094 | 14823 32149 | 14092 36962 | 13419 40722 | 12814 42589 | 12435 42637 | 22503 40930 | 25101 28115 | 27347 22596 | 28613 20613 | 29643 18679 | 29595 16653 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15766 28732 | 14823 30787 | 14092 35600 | 13419 39360 | 12814 41227 | 12435 41275 | 21141 39568 | 23739 28115 | 25985 22596 | 27251 20613 | 28281 18679 | 28233 16653 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6007[办公-其它] |  | 5.50 | 25.10 | 26 | 60 | 1338.4 | 9 | 1483.5 | 9 | 0.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.10 K=0.51 D=2.17 | 85.4 140.3 | 77.1 176.7 | 70.1 207.3 | 64.0 230.4 | 59.3 244.7 | 53.0 249.7 | 48.9 244.3 | 44.8 227.3 | 41.4 199.7 | 38.5 169.6 | 71.0 136.3 | 103.7 95.6 |
| 东外墙 | F=13.87 K=0.42 D=4.04 | 42.8 36.1 | 42.5 35.8 | 41.8 35.6 | 41.2 35.4 | 40.4 42.9 | 38.9 46.0 | 38.3 47.8 | 37.8 48.2 | 37.4 47.2 | 37.0 45.3 | 36.8 42.7 | 36.3 42.8 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.1 99.2 | 30.1 102.9 | 26.4 105.4 | 23.8 108.0 | 20.1 110.5 | 18.8 111.7 | 50.2 114.2 | 65.3 84.1 | 76.6 67.8 | 84.1 56.5 | 90.4 47.7 | 95.4 40.2 |
| 照明 | 显热(W) | 49.7 237.5 | 41.4 243.0 | 35.9 248.5 | 30.4 251.3 | 24.9 254.1 | 22.1 256.8 | 116.0 259.6 | 171.2 165.7 | 193.3 107.7 | 207.1 88.4 | 218.2 71.8 | 229.2 60.8 |
| 人体 | 显热(W) | 11.0 70.2 | 9.5 71.7 | 7.9 72.5 | 7.1 73.3 | 5.5 74.1 | 4.7 74.9 | 41.0 75.7 | 56.0 38.6 | 60.7 23.6 | 63.9 18.9 | 66.2 15.8 | 68.6 13.4 |
|  | 全热(W) | 11.0 127.1 | 9.5 128.7 | 7.9 129.5 | 7.1 130.3 | 5.5 131.1 | 4.7 131.9 | 98.0 132.7 | 113.0 38.6 | 117.7 23.6 | 120.8 18.9 | 123.2 15.8 | 125.6 13.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 0.0 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 | 52.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 0.0 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 | 141.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 300 1292 | 261 1172 | 232 1209 | 207 1223 | 181 1224 | 188 1214 | 993 1216 | 1278 732 | 1433 589 | 1484 500 | 1455 418 | 1350 341 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 300 1147 | 261 1027 | 232 1064 | 207 1078 | 181 1079 | 188 1069 | 848 1071 | 1133 732 | 1288 589 | 1338 500 | 1310 418 | 1205 341 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 300 1151 | 261 1031 | 232 1068 | 207 1082 | 181 1083 | 188 1073 | 852 1075 | 1137 732 | 1292 589 | 1342 500 | 1314 418 | 1209 341 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 300 1094 | 261 974 | 232 1011 | 207 1025 | 181 1026 | 188 1016 | 795 1018 | 1080 732 | 1235 589 | 1285 500 | 1257 418 | 1152 341 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6008[楼梯间] |  | 5.50 | 24.28 | 26 | 60 | 927.6 | 9 | 927.6 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.28 K=0.51 D=2.17 | 82.6 135.7 | 74.5 170.8 | 67.8 200.5 | 61.9 222.8 | 57.4 236.6 | 51.2 241.5 | 47.3 236.2 | 43.4 219.8 | 40.0 193.1 | 37.2 164.0 | 68.6 131.8 | 100.2 92.5 |
| 东外墙 | F=13.31 K=0.42 D=4.04 | 41.0 34.6 | 40.7 34.4 | 40.1 34.2 | 39.6 34.0 | 38.7 41.2 | 37.4 44.2 | 36.8 45.8 | 36.3 46.2 | 35.9 45.3 | 35.5 43.4 | 35.3 40.9 | 34.9 41.1 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 200 681 | 176 549 | 158 576 | 141 583 | 127 578 | 139 562 | 584 559 | 785 434 | 902 381 | 928 329 | 878 277 | 754 222 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 200 681 | 176 549 | 158 576 | 141 583 | 127 578 | 139 562 | 584 559 | 785 434 | 902 381 | 928 329 | 878 277 | 754 222 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 200 681 | 176 549 | 158 576 | 141 583 | 127 578 | 139 562 | 584 559 | 785 434 | 902 381 | 928 329 | 878 277 | 754 222 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 200 681 | 176 549 | 158 576 | 141 583 | 127 578 | 139 562 | 584 559 | 785 434 | 902 381 | 928 329 | 878 277 | 754 222 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6009[办公-其它] |  | 5.50 | 23.39 | 26 | 60 | 1304.7 | 9 | 1440.0 | 9 | 0.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.39 K=0.51 D=2.17 | 79.6 130.8 | 71.8 164.6 | 65.4 193.1 | 59.6 214.6 | 55.3 227.9 | 49.3 232.7 | 45.6 227.6 | 41.8 211.8 | 38.5 186.1 | 35.9 158.0 | 66.1 127.0 | 96.6 89.1 |
| 东外墙 | F=12.70 K=0.42 D=4.04 | 39.2 33.1 | 38.9 32.8 | 38.3 32.6 | 37.8 32.4 | 37.0 39.3 | 35.7 42.1 | 35.1 43.7 | 34.6 44.1 | 34.2 43.3 | 33.9 41.5 | 33.7 39.1 | 33.3 39.2 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.7 92.4 | 28.1 95.9 | 24.6 98.2 | 22.2 100.6 | 18.7 102.9 | 17.5 104.1 | 46.8 106.4 | 60.8 78.4 | 71.3 63.2 | 78.4 52.6 | 84.2 44.4 | 88.9 37.4 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 221.3 | 38.6 226.4 | 33.4 231.6 | 28.3 234.1 | 23.2 236.7 | 20.6 239.3 | 108.1 241.8 | 159.5 154.4 | 180.1 100.3 | 193.0 82.3 | 203.3 66.9 | 213.5 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 10.3 65.4 | 8.8 66.8 | 7.3 67.6 | 6.6 68.3 | 5.1 69.0 | 4.4 69.8 | 38.2 70.5 | 52.1 36.0 | 56.5 22.0 | 59.5 17.6 | 61.7 14.7 | 63.9 12.5 |
|  | 全热(W) | 10.3 118.5 | 8.8 119.9 | 7.3 120.7 | 6.6 121.4 | 5.1 122.1 | 4.4 122.9 | 91.3 123.6 | 105.2 36.0 | 109.6 22.0 | 112.6 17.6 | 114.8 14.7 | 117.0 12.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 0.0 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 | 49.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 0.0 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 | 131.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 284 1238 | 247 1115 | 219 1149 | 195 1161 | 170 1161 | 178 1149 | 959 1151 | 1238 692 | 1391 557 | 1440 474 | 1408 396 | 1299 323 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 284 1103 | 247 979 | 219 1014 | 195 1026 | 170 1025 | 178 1014 | 823 1016 | 1103 692 | 1256 557 | 1305 474 | 1272 396 | 1164 323 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 284 1107 | 247 983 | 219 1018 | 195 1030 | 170 1029 | 178 1018 | 827 1020 | 1107 692 | 1260 557 | 1308 474 | 1276 396 | 1168 323 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 284 1053 | 247 930 | 219 965 | 195 977 | 170 976 | 178 965 | 774 967 | 1054 692 | 1206 557 | 1255 474 | 1223 396 | 1115 323 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6011[楼梯间] |  | 5.50 | 20.63 | 26 | 60 | 915.3 | 9 | 915.3 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.63 K=0.51 D=2.17 | 70.2 115.3 | 63.3 145.1 | 57.6 170.3 | 52.6 189.3 | 48.7 201.0 | 43.5 205.2 | 40.2 200.7 | 36.8 186.8 | 34.0 164.1 | 31.6 139.4 | 58.3 112.0 | 85.2 78.6 |
| 东外墙 | F=10.82 K=0.42 D=4.04 | 33.4 28.1 | 33.1 27.9 | 32.6 27.8 | 32.2 27.6 | 31.5 33.5 | 30.4 35.9 | 29.9 37.2 | 29.5 37.6 | 29.2 36.8 | 28.9 35.3 | 28.7 33.3 | 28.3 33.4 |
| 东外窗 | F=3.24 K=2.50 SC=0.80 | 76.0 510.6 | 60.7 343.6 | 50.2 341.5 | 40.0 326.7 | 31.2 300.1 | 50.0 276.7 | 500.4 276.6 | 704.9 167.7 | 825.7 142.5 | 854.8 121.5 | 774.2 104.0 | 618.5 88.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 180 654 | 157 517 | 140 540 | 125 544 | 111 535 | 124 518 | 570 515 | 771 392 | 889 343 | 915 296 | 861 249 | 732 200 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 180 654 | 157 517 | 140 540 | 125 544 | 111 535 | 124 518 | 570 515 | 771 392 | 889 343 | 915 296 | 861 249 | 732 200 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 180 654 | 157 517 | 140 540 | 125 544 | 111 535 | 124 518 | 570 515 | 771 392 | 889 343 | 915 296 | 861 249 | 732 200 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 180 654 | 157 517 | 140 540 | 125 544 | 111 535 | 124 518 | 570 515 | 771 392 | 889 343 | 915 296 | 861 249 | 732 200 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |