下图是在不同季节的建筑室外风场，可以看出大部分区域的风速都保持在2~3m/s左右，整体符合规范要求。

图1 室外风场（过渡季）

图2 室外风场（冬季）

图3 室外风场（夏季）

室内风场则如图4所示，可以看出房间内空气整体较为流通，换气效果较好。

图4 室内风场

图5与图6是室内的颗粒物浓度与有机物浓度的分布图，均符合规范要求。

图5 颗粒物浓度

图6 有机物浓度

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 19052.70 |  | ㎡ |
| 总面积 | 22800.50 |  | ㎡ |
| 面积比例RR | 83.56 |  | % |
| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├⊙1003[学校-教室] | 1450.7 | 241.78 | 8.19 |
| ︱├⊙1004[学校-教室] | 1429.79 | 238.3 | 6.29 |
| ︱├⊙1005[学校-教室] | 1286.78 | 214.46 | 14.53 |
| ︱├⊙1006[学校-教室] | 1271.81 | 211.97 | 12.35 |
| ︱├⊙1007[学校-教室] | 879.87 | 209.49 | 43.2 |
| ︱├⊙1008[学校-教室] | 647.06 | 154.06 | 25.68 |
| ︱├⊙1009[学校-教室] | 433.05 | 103.11 | 29.08 |
| ︱├⊙1010[学校-教室] | 409.26 | 97.44 | 14.94 |
| ︱├⊙1011[学校-教室] | 390.51 | 92.98 | 34.48 |
| ︱├⊙1012[学校-教室] | 336.63 | 80.15 | 54 |
| ︱├⊙1013[学校-教室] | 296.91 | 70.69 | 30.93 |
| ︱├⊙1014[学校-教室] | 293.14 | 69.79 | 28.1 |
| ︱├⊙1015[学校-教室] | 292.82 | 69.72 | 45.54 |
| ︱├⊙1016[学校-教室] | 290.34 | 69.13 | 26.78 |
| ︱├⊙1017[学校-教室] | 290.34 | 69.13 | 25.41 |
| ︱├⊙1018[学校-教室] | 286.29 | 68.16 | 29.55 |
| ︱├⊙1019[学校-教室] | 285.77 | 68.04 | 9.85 |
| ︱├⊙1020[学校-教室] | 271.11 | 64.55 | 27.85 |
| ︱├⊙1021[学校-教室] | 239.9 | 57.12 | 25.49 |
| ︱├⊙1023[学校-教室] | 185.73 | 44.22 | 27.49 |
| ︱├⊙1028[学校-教室] | 148.33 | 35.32 | 20.35 |
| ︱├⊙1030[学校-教室] | 142.35 | 33.89 | 0 |
| ︱├⊙1036[学校-教室] | 75.95 | 18.08 | 0 |
| ︱├⊙1038[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙1042[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├ 1043[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 1044[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 1046[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├ 1047[空房间] | 24.19 | 5.76 | 0 |
| ︱├⊙1049[空房间] | 19.96 | 4.75 | 0 |
| ︱├⊙1050[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙1051[空房间] | 18.24 | 4.34 | 0 |
| ︱├ 1053[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙1054[空房间] | 13.11 | 3.12 | 0 |
| ︱├⊙1059[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ︱├⊙1061[空房间] | 9 | 2.14 | 0 |
| ︱├⊙1062[空房间] | 6.99 | 1.66 | 0 |
| ︱├⊙1072[学校-教室] | 568.35 | 135.32 | 24.47 |
| ︱├⊙1079[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 1082[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 1109[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├⊙1116[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙1129[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├⊙1148[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 1154[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱└ 1156[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱├⊙2003[学校-教室] | 585.65 | 139.44 | 17.78 |
| ︱├⊙2004[学校-教室] | 585.64 | 139.44 | 17.03 |
| ︱├⊙2005[学校-教室] | 510.83 | 121.63 | 33.33 |
| ︱├⊙2006[学校-教室] | 467.82 | 111.39 | 18.87 |
| ︱├⊙2008[学校-教室] | 437.55 | 104.18 | 52.04 |
| ︱├⊙2009[学校-教室] | 433.05 | 103.11 | 4.57 |
| ︱├⊙2010[学校-教室] | 431.9 | 102.83 | 1.44 |
| ︱├⊙2011[学校-教室] | 412.06 | 98.11 | 10.98 |
| ︱├⊙2012[学校-教室] | 336.63 | 80.15 | 24.07 |
| ︱├⊙2013[学校-教室] | 296.91 | 70.69 | 38.87 |
| ︱├⊙2014[学校-教室] | 293.13 | 69.79 | 14.09 |
| ︱├⊙2015[学校-教室] | 290.34 | 69.13 | 36.9 |
| ︱├⊙2016[学校-教室] | 290.34 | 69.13 | 35.44 |
| ︱├⊙2017[学校-教室] | 286.29 | 68.16 | 6.59 |
| ︱├⊙2018[学校-教室] | 285.77 | 68.04 | 36.29 |
| ︱├⊙2019[学校-教室] | 271.11 | 64.55 | 39.87 |
| ︱├⊙2020[学校-教室] | 251.03 | 59.77 | 0 |
| ︱├⊙2021[学校-教室] | 239.9 | 57.12 | 26.63 |
| ︱├⊙2022[学校-教室] | 224.28 | 53.4 | 37.13 |
| ︱├⊙2029[学校-教室] | 147.34 | 35.08 | 0 |
| ︱├⊙2032[空房间] | 133.35 | 31.75 | 114.8 |
| ︱├⊙2033[空房间] | 586.4 | 139.62 | 23.21 |
| ︱├⊙2039[空房间] | 438.14 | 104.32 | 10.42 |
| ︱├⊙2046[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├ 2048[空房间] | 24.19 | 5.76 | 0 |
| ︱├⊙2051[空房间] | 18.24 | 4.34 | 0 |
| ︱├⊙2054[空房间] | 13.11 | 3.12 | 0 |
| ︱├⊙2061[空房间] | 6.99 | 1.66 | 0 |
| ︱├⊙2066[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙2074[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙2076[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 2086[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 2095[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 2098[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 2108[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 2112[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙2118[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙2128[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙2130[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 2139[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙2147[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 2155[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 2157[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙2163[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱├⊙3002[学校-教室] | 659.26 | 156.97 | 22.79 |
| ︱├⊙3003[学校-教室] | 585.65 | 139.44 | 17.32 |
| ︱├⊙3004[学校-教室] | 585.64 | 139.44 | 17.81 |
| ︱├⊙3005[学校-教室] | 511.5 | 121.79 | 39.85 |
| ︱├⊙3006[学校-教室] | 498.62 | 118.72 | 36.87 |
| ︱├⊙3007[学校-教室] | 491.85 | 117.11 | 32.67 |
| ︱├⊙3008[学校-教室] | 467.82 | 111.39 | 15.59 |
| ︱├⊙3009[学校-教室] | 464.85 | 110.68 | 8.76 |
| ︱├⊙3010[学校-教室] | 437.83 | 104.25 | 37.55 |
| ︱├⊙3011[学校-教室] | 433.05 | 103.11 | 9.2 |
| ︱├⊙3012[学校-教室] | 431.9 | 102.83 | 13.5 |
| ︱├⊙3013[学校-教室] | 336.63 | 80.15 | 24.09 |
| ︱├⊙3014[学校-教室] | 296.91 | 70.69 | 39.19 |
| ︱├⊙3015[学校-教室] | 291.12 | 69.32 | 40.08 |
| ︱├⊙3016[学校-教室] | 290.62 | 69.19 | 41.14 |
| ︱├⊙3017[学校-教室] | 290.34 | 69.13 | 36.98 |
| ︱├⊙3018[学校-教室] | 290.34 | 69.13 | 36 |
| ︱├⊙3019[学校-教室] | 286.29 | 68.16 | 10.23 |
| ︱├⊙3020[学校-教室] | 271.11 | 64.55 | 39.64 |
| ︱├⊙3021[学校-教室] | 251.03 | 59.77 | 0 |
| ︱├⊙3022[学校-教室] | 239.9 | 57.12 | 26.48 |
| ︱├⊙3023[学校-教室] | 224.28 | 53.4 | 37.63 |
| ︱├⊙3032[空房间] | 133.36 | 31.75 | 147.17 |
| ︱├ 3048[空房间] | 24.19 | 5.76 | 0 |
| ︱├⊙3051[空房间] | 18.24 | 4.34 | 0 |
| ︱├⊙3054[空房间] | 13.11 | 3.12 | 0 |
| ︱├⊙3055[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙3058[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙3061[空房间] | 6.99 | 1.66 | 0 |
| ︱├⊙3065[学校-教室] | 43.26 | 10.3 | 558.47 |
| ︱├⊙3071[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙3081[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 3085[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 3093[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 3099[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 3106[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 3115[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙3120[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙3127[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙3131[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 3140[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙3146[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 3150[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 3158[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙3167[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱├⊙2004[学校-教室] | 1170.41 | 278.67 | 52.46 |
| ︱├⊙2006[学校-教室] | 585.65 | 139.44 | 18.2 |
| ︱├⊙2008[学校-教室] | 585.64 | 139.44 | 18.68 |
| ︱├⊙2009[学校-教室] | 535.11 | 127.41 | 31.38 |
| ︱├⊙2014[学校-教室] | 485.84 | 115.68 | 50.37 |
| ︱├⊙2016[学校-教室] | 467.82 | 111.39 | 17.05 |
| ︱├⊙2018[学校-教室] | 437.83 | 104.25 | 36.15 |
| ︱├⊙2021[学校-教室] | 433.05 | 103.11 | 9.33 |
| ︱├⊙2023[学校-教室] | 431.9 | 102.83 | 17.17 |
| ︱├⊙2024[学校-教室] | 412.05 | 98.11 | 11.58 |
| ︱├⊙2026[学校-教室] | 336.63 | 80.15 | 24.39 |
| ︱├⊙2027[学校-教室] | 296.91 | 70.69 | 37.69 |
| ︱├⊙2029[学校-教室] | 291.12 | 69.32 | 38.5 |
| ︱├⊙2032[学校-教室] | 290.62 | 69.19 | 39.39 |
| ︱├⊙2034[学校-教室] | 290.34 | 69.13 | 33.35 |
| ︱├⊙2035[学校-教室] | 290.34 | 69.13 | 32.78 |
| ︱├⊙2037[学校-教室] | 286.29 | 68.16 | 4.91 |
| ︱├⊙2040[学校-教室] | 271.11 | 64.55 | 35.36 |
| ︱├⊙2042[学校-教室] | 239.9 | 57.12 | 23.73 |
| ︱├⊙2045[学校-教室] | 224.28 | 53.4 | 44.77 |
| ︱├⊙2048[学校-教室] | 215.4 | 51.28 | 49.71 |
| ︱├⊙2065[空房间] | 133.36 | 31.75 | 154.73 |
| ︱├⊙2073[学校-教室] | 96.07 | 22.87 | 32.03 |
| ︱├ 2094[空房间] | 24.19 | 5.76 | 0 |
| ︱├⊙2101[空房间] | 18.24 | 4.34 | 0 |
| ︱├⊙2107[空房间] | 13.11 | 3.12 | 0 |
| ︱├⊙2121[空房间] | 6.99 | 1.66 | 0 |
| ︱├⊙4041[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙4058[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙4070[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙4080[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 4084[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 4092[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 4097[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 4105[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 4114[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙4117[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙4126[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙4132[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 4141[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙4145[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 4152[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 4159[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙4168[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第5层 |  |  |  |
| ︱├⊙3003[学校-教室] | 587.84 | 139.96 | 52.95 |
| ︱├⊙3004[学校-教室] | 488.32 | 116.27 | 15.22 |
| ︱├⊙3005[学校-教室] | 467.82 | 111.39 | 18.74 |
| ︱├⊙3006[学校-教室] | 431.69 | 102.78 | 31.67 |
| ︱├⊙3007[学校-教室] | 412.61 | 98.24 | 14.85 |
| ︱├⊙3008[学校-教室] | 317.07 | 75.49 | 39.13 |
| ︱├⊙3009[学校-教室] | 296.91 | 70.69 | 9.49 |
| ︱├⊙3010[学校-教室] | 295.68 | 70.4 | 12.33 |
| ︱├⊙3011[学校-教室] | 293.9 | 69.98 | 12.62 |
| ︱├⊙3012[学校-教室] | 292.55 | 69.66 | 15.98 |
| ︱├⊙3013[学校-教室] | 291.12 | 69.32 | 11.25 |
| ︱├⊙3014[学校-教室] | 290.62 | 69.19 | 9.57 |
| ︱├⊙3015[学校-教室] | 289.97 | 69.04 | 12.46 |
| ︱├⊙3016[学校-教室] | 289.96 | 69.04 | 13.17 |
| ︱├⊙3017[学校-教室] | 220.49 | 52.5 | 16.71 |
| ︱├⊙3021[学校-教室] | 147.23 | 35.05 | 54.03 |
| ︱├⊙3022[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 54.36 |
| ︱├⊙3023[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 54.5 |
| ︱├⊙3024[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 54.41 |
| ︱├⊙3027[学校-教室] | 140.71 | 33.5 | 25.49 |
| ︱├⊙3028[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙3029[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙3030[学校-教室] | 109.44 | 26.06 | 70.21 |
| ︱├⊙3031[学校-教室] | 109.44 | 26.06 | 71.69 |
| ︱├⊙3035[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙3036[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 3037[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 3038[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 3039[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 3040[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 3041[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├ 3042[空房间] | 24.19 | 5.76 | 0 |
| ︱├⊙3043[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙3044[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙3045[空房间] | 18.24 | 4.34 | 0 |
| ︱├⊙3046[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 3047[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙3048[空房间] | 13.11 | 3.12 | 0 |
| ︱├⊙3049[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 3050[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 3051[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱├⊙3052[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ︱└⊙3053[空房间] | 6.99 | 1.66 | 0 |
| ├○第6层 |  |  |  |
| ︱├⊙2002@6[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 21.77 |
| ︱├⊙2003@6[学校-教室] | 441.36 | 105.09 | 48.47 |
| ︱├⊙2004@6[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 52.58 |
| ︱├⊙2005@6[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 54.33 |
| ︱├⊙2006@6[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 21.94 |
| ︱├⊙2007@6[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 2.47 |
| ︱├⊙6043@6[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙6059@6[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙6062@6[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙6064@6[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 6065@6[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 6070@6[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 6071@6[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 6076@6[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 6078@6[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙6080@6[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙6085@6[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙6086@6[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 6089@6[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙6094@6[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 6097@6[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 6098@6[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙6102@6[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第7层 |  |  |  |
| ︱├⊙2002@7[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 19.57 |
| ︱├⊙2003@7[学校-教室] | 441.36 | 105.09 | 52.5 |
| ︱├⊙2004@7[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 54.87 |
| ︱├⊙2005@7[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 69.16 |
| ︱├⊙2006@7[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 19.88 |
| ︱├⊙2007@7[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 2.24 |
| ︱├⊙6043@7[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙6059@7[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙6062@7[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙6064@7[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 6065@7[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 6070@7[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 6071@7[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 6076@7[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 6078@7[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙6080@7[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙6085@7[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙6086@7[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 6089@7[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙6094@7[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 6097@7[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 6098@7[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙6102@7[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第8层 |  |  |  |
| ︱├⊙2002@8[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 37.41 |
| ︱├⊙2003@8[学校-教室] | 441.36 | 105.09 | 53.46 |
| ︱├⊙2004@8[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 55.05 |
| ︱├⊙2005@8[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 56.58 |
| ︱├⊙2006@8[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 20.49 |
| ︱├⊙2007@8[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 1.67 |
| ︱├⊙6043@8[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙6059@8[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙6062@8[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙6064@8[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 6065@8[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 6070@8[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 6071@8[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 6076@8[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 6078@8[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙6080@8[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙6085@8[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙6086@8[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 6089@8[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙6094@8[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 6097@8[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 6098@8[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙6102@8[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第9层 |  |  |  |
| ︱├⊙2002@9[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 17.37 |
| ︱├⊙2003@9[学校-教室] | 441.36 | 105.09 | 61.87 |
| ︱├⊙2004@9[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 71.07 |
| ︱├⊙2005@9[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 58.27 |
| ︱├⊙2006@9[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 17.39 |
| ︱├⊙2007@9[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 3.56 |
| ︱├⊙6043@9[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙6059@9[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙6062@9[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙6064@9[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 6065@9[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 6070@9[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 6071@9[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 6076@9[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 6078@9[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙6080@9[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙6085@9[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙6086@9[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 6089@9[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙6094@9[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 6097@9[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 6098@9[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙6102@9[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第10层 |  |  |  |
| ︱├⊙2002@10[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 15.09 |
| ︱├⊙2003@10[学校-教室] | 441.36 | 105.09 | 65.88 |
| ︱├⊙2004@10[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 71.94 |
| ︱├⊙2005@10[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 59.55 |
| ︱├⊙2006@10[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 16.07 |
| ︱├⊙2007@10[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 4.04 |
| ︱├⊙6043@10[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙6059@10[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙6062@10[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙6064@10[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 6065@10[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 6070@10[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 6071@10[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 6076@10[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 6078@10[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙6080@10[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙6085@10[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙6086@10[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 6089@10[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙6094@10[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 6097@10[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 6098@10[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙6102@10[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第11层 |  |  |  |
| ︱├⊙2002@11[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 19.43 |
| ︱├⊙2003@11[学校-教室] | 441.36 | 105.09 | 62.3 |
| ︱├⊙2004@11[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 58.17 |
| ︱├⊙2005@11[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 59.42 |
| ︱├⊙2006@11[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 19.63 |
| ︱├⊙2007@11[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 3.06 |
| ︱├⊙6043@11[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙6059@11[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙6062@11[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙6064@11[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 6065@11[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 6070@11[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 6071@11[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 6076@11[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 6078@11[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙6080@11[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙6085@11[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙6086@11[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 6089@11[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙6094@11[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 6097@11[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 6098@11[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙6102@11[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第12层 |  |  |  |
| ︱├⊙2002@12[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 19.4 |
| ︱├⊙2003@12[学校-教室] | 441.36 | 105.09 | 56.02 |
| ︱├⊙2004@12[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 58.55 |
| ︱├⊙2005@12[学校-教室] | 439.45 | 104.63 | 60.1 |
| ︱├⊙2006@12[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 19.49 |
| ︱├⊙2007@12[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 5.29 |
| ︱├⊙6043@12[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙6059@12[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙6062@12[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙6064@12[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 6065@12[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 6070@12[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 6071@12[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 6076@12[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 6078@12[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙6080@12[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙6085@12[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙6086@12[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 6089@12[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙6094@12[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 6097@12[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 6098@12[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙6102@12[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第13层 |  |  |  |
| ︱├⊙13044@13[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙13057@13[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙13061@13[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙13063@13[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 13067@13[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 13069@13[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 13072@13[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 13075@13[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 13079@13[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙13081@13[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙13084@13[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙13087@13[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 13090@13[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙13093@13[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 13095@13[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 13099@13[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱├⊙13103@13[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ︱├⊙9002@13[学校-教室] | 585.93 | 139.51 | 59.48 |
| ︱├⊙9003@13[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 16.48 |
| ︱├⊙9004@13[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 16.66 |
| ︱├⊙9005@13[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 6.17 |
| ︱├⊙9006@13[学校-教室] | 294.87 | 70.21 | 35.7 |
| ︱├⊙9007@13[学校-教室] | 147.27 | 35.06 | 65.19 |
| ︱├⊙9008@13[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 68.92 |
| ︱├⊙9009@13[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 75.29 |
| ︱└⊙9010@13[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 72.7 |
| ├○第14层 |  |  |  |
| ︱├⊙13044@14[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙13057@14[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙13061@14[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙13063@14[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 13067@14[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 13069@14[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 13072@14[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 13075@14[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 13079@14[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙13081@14[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙13084@14[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙13087@14[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 13090@14[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙13093@14[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 13095@14[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 13099@14[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱├⊙13103@14[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ︱├⊙9002@14[学校-教室] | 585.93 | 139.51 | 60.16 |
| ︱├⊙9003@14[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 16.06 |
| ︱├⊙9004@14[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 16.13 |
| ︱├⊙9005@14[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 34.41 |
| ︱├⊙9006@14[学校-教室] | 294.87 | 70.21 | 55.54 |
| ︱├⊙9007@14[学校-教室] | 147.27 | 35.06 | 65.86 |
| ︱├⊙9008@14[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 68.77 |
| ︱├⊙9009@14[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 75.68 |
| ︱└⊙9010@14[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 74.88 |
| ├○第15层 |  |  |  |
| ︱├⊙13044@15[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙13057@15[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙13061@15[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙13063@15[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 13067@15[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 13069@15[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 13072@15[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 13075@15[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 13079@15[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙13081@15[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙13084@15[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙13087@15[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 13090@15[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙13093@15[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 13095@15[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 13099@15[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱├⊙13103@15[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ︱├⊙9002@15[学校-教室] | 585.93 | 139.51 | 60.66 |
| ︱├⊙9003@15[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 16.27 |
| ︱├⊙9004@15[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 16.54 |
| ︱├⊙9005@15[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 5.06 |
| ︱├⊙9006@15[学校-教室] | 294.87 | 70.21 | 36.17 |
| ︱├⊙9007@15[学校-教室] | 147.27 | 35.06 | 66.58 |
| ︱├⊙9008@15[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 71.38 |
| ︱├⊙9009@15[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 76.69 |
| ︱└⊙9010@15[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 74.49 |
| ├○第16层 |  |  |  |
| ︱├⊙12002@16[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 16.27 |
| ︱├⊙12003@16[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 16.74 |
| ︱├⊙12004@16[学校-教室] | 438.51 | 104.41 | 81.66 |
| ︱├⊙12005@16[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 3.36 |
| ︱├⊙12006@16[学校-教室] | 221.15 | 52.66 | 64.87 |
| ︱├⊙12011@16[学校-教室] | 113.69 | 27.07 | 0 |
| ︱├⊙12012@16[学校-教室] | 110.2 | 26.24 | 95.79 |
| ︱├⊙12013@16[学校-教室] | 109.79 | 26.14 | 96.21 |
| ︱├⊙12014@16[学校-教室] | 109.74 | 26.13 | 99.11 |
| ︱├⊙12015@16[学校-教室] | 109.51 | 26.07 | 103.7 |
| ︱├ 16040@16[空房间] | 166.68 | 39.69 | 0 |
| ︱├⊙16056@16[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙16060@16[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├ 16066@16[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 16068@16[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 16073@16[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 16074@16[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 16077@16[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙16082@16[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙16083@16[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙16088@16[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 16091@16[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙16092@16[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 16096@16[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 16100@16[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙16101@16[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第17层 |  |  |  |
| ︱├⊙12002@17[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 16.54 |
| ︱├⊙12003@17[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 17.12 |
| ︱├⊙12004@17[学校-教室] | 438.51 | 104.41 | 82.26 |
| ︱├⊙12005@17[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 2.92 |
| ︱├⊙12006@17[学校-教室] | 221.15 | 52.66 | 51.48 |
| ︱├⊙12011@17[学校-教室] | 113.69 | 27.07 | 0 |
| ︱├⊙12012@17[学校-教室] | 110.2 | 26.24 | 91.16 |
| ︱├⊙12013@17[学校-教室] | 109.79 | 26.14 | 94.5 |
| ︱├⊙12014@17[学校-教室] | 109.74 | 26.13 | 100.54 |
| ︱├⊙12015@17[学校-教室] | 109.51 | 26.07 | 104.6 |
| ︱├ 16040@17[空房间] | 166.68 | 39.69 | 0 |
| ︱├⊙16056@17[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙16060@17[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├ 16066@17[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 16068@17[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 16073@17[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 16074@17[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 16077@17[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙16082@17[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙16083@17[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙16088@17[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 16091@17[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙16092@17[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 16096@17[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 16100@17[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙16101@17[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第18层 |  |  |  |
| ︱├⊙12002@18[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 16.35 |
| ︱├⊙12003@18[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 33.35 |
| ︱├⊙12004@18[学校-教室] | 438.51 | 104.41 | 107.52 |
| ︱├⊙12005@18[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 3.01 |
| ︱├⊙12006@18[学校-教室] | 221.15 | 52.66 | 51.17 |
| ︱├⊙12011@18[学校-教室] | 113.69 | 27.07 | 0 |
| ︱├⊙12012@18[学校-教室] | 110.2 | 26.24 | 91.86 |
| ︱├⊙12013@18[学校-教室] | 109.79 | 26.14 | 95.13 |
| ︱├⊙12014@18[学校-教室] | 109.74 | 26.13 | 100.9 |
| ︱├⊙12015@18[学校-教室] | 109.51 | 26.07 | 103.01 |
| ︱├ 16040@18[空房间] | 166.68 | 39.69 | 0 |
| ︱├⊙16056@18[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙16060@18[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├ 16066@18[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 16068@18[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 16073@18[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 16074@18[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 16077@18[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙16082@18[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙16083@18[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙16088@18[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 16091@18[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙16092@18[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 16096@18[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 16100@18[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙16101@18[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第19层 |  |  |  |
| ︱├⊙12002@19[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 16.92 |
| ︱├⊙12003@19[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 17.52 |
| ︱├⊙12004@19[学校-教室] | 438.51 | 104.41 | 81.59 |
| ︱├⊙12005@19[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 0 |
| ︱├⊙12006@19[学校-教室] | 221.15 | 52.66 | 60.42 |
| ︱├⊙12011@19[学校-教室] | 113.69 | 27.07 | 0 |
| ︱├⊙12012@19[学校-教室] | 110.2 | 26.24 | 92.88 |
| ︱├⊙12013@19[学校-教室] | 109.79 | 26.14 | 94.98 |
| ︱├⊙12014@19[学校-教室] | 109.74 | 26.13 | 99.51 |
| ︱├⊙12015@19[学校-教室] | 109.51 | 26.07 | 104.43 |
| ︱├ 16040@19[空房间] | 166.68 | 39.69 | 0 |
| ︱├⊙16056@19[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙16060@19[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├ 16066@19[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 16068@19[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 16073@19[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 16074@19[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 16077@19[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙16082@19[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙16083@19[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙16088@19[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 16091@19[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙16092@19[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 16096@19[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 16100@19[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙16101@19[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第20层 |  |  |  |
| ︱├⊙12002@20[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 17.34 |
| ︱├⊙12003@20[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 18.09 |
| ︱├⊙12004@20[学校-教室] | 438.51 | 104.41 | 78.21 |
| ︱├⊙12005@20[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 3.71 |
| ︱├⊙12006@20[学校-教室] | 221.15 | 52.66 | 46.27 |
| ︱├⊙12011@20[学校-教室] | 113.69 | 27.07 | 0 |
| ︱├⊙12012@20[学校-教室] | 110.2 | 26.24 | 97.76 |
| ︱├⊙12013@20[学校-教室] | 109.79 | 26.14 | 92.02 |
| ︱├⊙12014@20[学校-教室] | 109.74 | 26.13 | 95.57 |
| ︱├⊙12015@20[学校-教室] | 109.51 | 26.07 | 101.51 |
| ︱├ 16040@20[空房间] | 166.68 | 39.69 | 0 |
| ︱├⊙16056@20[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙16060@20[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├ 16066@20[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 16068@20[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 16073@20[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 16074@20[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 16077@20[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙16082@20[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙16083@20[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙16088@20[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 16091@20[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙16092@20[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 16096@20[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 16100@20[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙16101@20[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| ├○第21层 |  |  |  |
| ︱├⊙17002[学校-教室] | 585.93 | 139.51 | 47.76 |
| ︱├⊙17003[学校-教室] | 442.09 | 105.26 | 14.55 |
| ︱├⊙17004[学校-教室] | 439.24 | 104.58 | 14.79 |
| ︱├⊙17005[学校-教室] | 305.62 | 72.77 | 1.86 |
| ︱├⊙17006[学校-教室] | 294.87 | 70.21 | 29.83 |
| ︱├⊙17007[学校-教室] | 147.27 | 35.06 | 62.92 |
| ︱├⊙17008[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 58.48 |
| ︱├⊙17009[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 64.33 |
| ︱├⊙17010[学校-教室] | 146.48 | 34.88 | 59.17 |
| ︱├⊙17012[空房间] | 128.21 | 30.53 | 0 |
| ︱├⊙17014[空房间] | 116.78 | 27.81 | 0 |
| ︱├⊙17015[空房间] | 56.75 | 13.51 | 0 |
| ︱├⊙17016[空房间] | 38.47 | 9.16 | 0 |
| ︱├ 17017[空房间] | 31.76 | 7.56 | 0 |
| ︱├ 17018[空房间] | 30.24 | 7.2 | 0 |
| ︱├ 21071[空房间] | 29.53 | 7.03 | 0 |
| ︱├ 21075[空房间] | 28.11 | 6.69 | 0 |
| ︱├ 21081[空房间] | 24.47 | 5.83 | 0 |
| ︱├⊙21083[空房间] | 24.12 | 5.74 | 0 |
| ︱├⊙21087[空房间] | 19.47 | 4.63 | 0 |
| ︱├⊙21094[空房间] | 18.06 | 4.3 | 0 |
| ︱├ 21095[空房间] | 15.37 | 3.66 | 0 |
| ︱├⊙21099[空房间] | 12.34 | 2.94 | 0 |
| ︱├ 21106[空房间] | 11.65 | 2.77 | 0 |
| ︱├ 21110[空房间] | 10.8 | 2.57 | 0 |
| ︱└⊙21114[空房间] | 10.1 | 2.41 | 0 |
| └ 第22层 |  |  |  |