苏州乡村民宿绿色设计

照明功率密度计算书

1 项目概况

本项目位于苏州通安镇树山村，项目规划总用地面积 1410m2，用地性质为农村宅基地，总建筑面积 1002.38m2.

2 计算目的

根据项目设计图纸，分析并评价该项目是否满足《绿色建筑评价标准》的第

5.1.4 条：各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设

计标准》GB50034 规定的现行值；第 5.2.10 条：照明功率密度值达到国家标准

《建筑照明设计标准》GB50034 规定的目标值

3 计算依据

（1）《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019；

（2）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

（3） 项目相关设计资料

4 公共区域照明功率计算

1.根据电气设计说明可知电气设计依据：

主要场所选用灯具（光源）及照明标准如下：

一般场所为 LED 灯或节能型光源,有装修要求的场所视装修要求商定.具体

参江苏省公共建筑节能设计专篇（电气专业）。教室要求照度 300Lux，功率密

度为8W/㎡；办公要求照度 300Lux，功率密度为 8W/㎡，灯具采用嵌入式荧光灯；配电间要求照度 200Lux，功率密度为 6.5W/㎡；走廊要求照度 50Lux，功率密度 为 2.0W/㎡。本工程采用灯具功率因数均要求大于 0.9，镇流器符合国家能效标准。照明系统采取节能延时开关控制等节能控制措施。消防应急标志灯具采用LED 灯。

本项目设置疏散照明、应急照明。人员密集场所的楼梯间、前室或合用前室

不应低于 10.0lx，除人员密集场所的敞开楼梯间、封闭楼梯间，中学的疏散场

所地面的照度不应低于 5.0lx，建筑面积大于 100 ㎡的地下室或者半地下室公共活动场所不应低于 3.0lx，疏散走道，安全出口外面及附近、连廊处两端，配电室、消防水泵房等发生火灾仍需要工作、值守的区域不应低于 1.0lx，并需要设置备用照明。应急照明：本工程消防应急照明和疏散指示系统选用集中电源集中控制型，系统由应急照明控制器、应急照明集中电源、消活应急照明灯具、消防应急标志灯具等组成。应急照明控制器设置在消防控制室内，由应急照明控制器至应急照明集中电源的联网线与本工程火灾自动报警及联动控制系统同线槽敷设。

应急照明采用 LED 光源，光效不应小于 80lm/W,应有防眩光处理措施，灯

罩为阻燃材料，灯壳为金属材质，应有能通过外表面观察到自身正常及故障状态

的指示灯。其中 5W 照明灯、T8 照明灯管、12W 圆形吸顶照明灯均可配置自动点亮延时熄灭功能的雷达感应装置，雷达点亮时要求灯具全功率工作。应急照明控制器备用电源工作时间为 180min，消防应急灯应急工作时间大于 90min，要求系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s。集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量能满足的持续工作时间.(应急照明控制器备用电源工作时间为 210min，火灾状态 180min+停电状

态 30min ;消防应急灯具应急工作时间大于 60min(火灾状态 30min+停电状态

30min)。

2. 茶室计算

选用光源：管吊 LED 灯 23W，Ra≥80、色温 4000K、每个光源的光通=2000lm

选用灯具：管吊 LED 灯 6 套

维护系数：0.85

利用系数：0.79

计算平均照度：E＝（256×2000×0.85×0.79）/1252.80＝274.43Lx

照明功率密度值：256×23/1252.80＝4.70W/㎡＜9W/㎡

折算到 300Lx 的照明功率密度值：（4.70×300）/274.43=5.14W/㎡＜9W/㎡实

际设计照度和 LPD 符合 GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》要求。

3. 卧室计算

选用光源：管吊LED灯2×23W，Ra≥80、色温4000K、每个光源的光通=2000lm

选用灯具：管吊 LED 灯 29 套 维护系数：0.85 利用系数：0.79

计算平均照度：E＝（129×2×2000×0.85×0.79）/1052.97＝329.06Lx 照明功率密度值：2×23×129/1052.97＝5.64W/㎡<9W/㎡ 折算到 300Lx 的照明功率密度值：（5.64×300）/329.06=5.14W/㎡<9W/㎡实际设计照度和 LPD 符合 GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》要求。

4. 棋牌室计算

选用光源：管吊 LED 灯 1×23W，Ra≥80、色温 4000K、每个光源的光通=2000lm

选用灯具：管吊 LED 灯 4 套 ，

维护系数：0.60

利用系数：0.65

计算平均照度：E＝（4×2000×0.60×0.65）/28.80＝108.33Lx

照明功率密度值：4×23/28.80＝3.19W/㎡<9W/㎡

折算到 100Lx 的照明功率密度值：（

3.19×100）/108.33=2.94W/㎡<9W/㎡实

际设计照度和 LPD 符合 GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》要求。

5. 卫生间计算

选用光源：吸顶防潮节能灯 2×11W， Ra≥80、 色温 4000K、每个光源的光通=750lm

选用灯具：吸顶防潮 LED 灯 24 套，

维护系数：0.65

利用系数：0.65

计算平均照度：E＝（24×2×750×0.65×0.65）/192.00＝79.22Lx

照明功率密度值：24×2×11/192.00＝2.75W/㎡<3.5W/㎡

折算到 75Lx 的照明功率密度值：（2.75×75）/79.22=2.60W/㎡<3.5W/㎡实际

设计照度和 LPD 符合 GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》要求。