5 暖通
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	GB/T 50378 表3.2.8
	负荷降低指标
	-
	-

	控制项
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	评分项
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	15
	15

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	5

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	10
	6

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	评分项合计
	59
	50

	加分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	12
	12

	加分项合计
	42
	12

	副审条文
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	
	


5.1 GB/T 50378 表3.2.8
负荷降低指标
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%，或负荷降低5%
	围护结构提高10%，或负荷降低10%
	围护结构提高20%，或负荷降低15%
	√


7.1.2应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定。

1、  达标自评
☑达标    不达标
 
2、  评价要点
 空调系统分区：
根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：☑是、☐否
系统可以实现分区控制：☑是、☐否
简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）
	 末端独立控制。


采用多联机：☑是、☐否
采用分体空调：☑是、☐否
 
 冷热源机组配置：
空调系统计算冷负荷：       kW，设计冷负荷：       kW
空调系统计算热负荷：       kW，设计热负荷：       kW
冷热源机组设备参数：
	设备编号
	设备类型
	台数
	额定制冷量（kW）
	额定制热量（kW）
	部分负荷性能系数

	
	
	
	
	
	设计值
	限值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


简要说明冷热源机组根据负荷变化调整制冷（热）量的控制策略。（100字以内）
	 


 
 变频技术：
空调水系统采用变频技术：☐是、☐否
空调水系统采取相应的水力平衡措施：☐是、☐否
 
空调风系统采用变频技术：☐是、☐否
空调风系统采取相应的水力平衡措施：☐是、☐否
 
采用变制冷剂流量的多联机：☐是、☐否
采用分体空调：☐是、☐否
 
空调水系统或风系统如果采取水力平衡措施，请简要说明。（100字以内）
	 


 
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明
	应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价
	居建/公建

	
	暖通设备表
	应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量、额定工况性能参数和能效等级（关联自评）
	预评价
	居建/公建

	
	风系统图
	应体现分区控制策略
	预评价
	居建/公建

	
	水系统图
	应体现分区控制策略
	预评价
	居建/公建

	
	部分负荷性能系数(LPLV)计算书
	应体现分区控制策略
	预评价
	居建/公建

	
	电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书
	应体现分区控制策略
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1、  达标自评
☑达标    □不达标
 

2、  评价要点
 空调系统分区：
根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：☑是、□否
系统可以实现分区控制：☑是、□否
简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）
	 空调末端独立分区控制。


采用多联机：□是、□否
采用分体空调：□是、□否
 

3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	施工图
	应体现分区控制策略
	预评价
	居建/公建

	
	设计说明书
	应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价
	居建/公建

	
	暖通设计计算书
	应体现分区控制策略
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（总分15分）

1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度
	达到 5%
	5
	　10

	
	
	达到 10%
	10
	

	
	
	达到 15%
	15
	

	2
	建筑供暖空调负荷
	降低 5%
	5
	　5

	
	
	降低 10%
	10
	

	
	
	降低 15%
	15
	

	合计
	　
	15
	　15


7.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（总分10分）

1、  得分自评
	机组类型
	能效指标
	参照标准
	评分要求

	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	现行国家标准《公共建筑节能设计标准GB50189》
	提高6%
	提高12%

	直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	
	提高6%
	提高12%

	单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组
	能效比（EER）
	
	提高6%
	提高12%

	多联式空调（热泵）机组
	制冷综合性能系数[IPLV(C)]
	
	提高8%
	提高16%

	锅炉
	燃煤
	热效率
	
	提高3个百分点
	提高6个百分点

	
	燃油燃气
	热效率
	
	提高2个百分点
	提高4个百分点

	房间空气调节器
	能效比（EER）、能源消耗率
	现行有关国家标准
	节能评价值
	1级能效等级限值

	家用燃气热水炉
	热效率值（η）
	
	
	

	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	
	
	

	评价分值（分）
	5
	10

	自评得分（分）
	　10

	合计
	　10


 
2、  评价要点
 供暖空调系统的冷、热源机组能效：
简要说明系统冷热源形式：（100字以内）
	 


7.2.6采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗。（总分5分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定低 20%
	2
	　2

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 规定值低 20%
	3
	　3

	合计
	5
	　5


 
2、  评价要点
 输配系统效率
项目设集中供暖系统：□是、□否
供暖系统循环水泵性能参数：
	设备编号
	设备类型
	设计流量（m3/h）
	设计扬程（m）
	设计工作点效率

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 

集中供暖系统耗电输热比：
	设计热负荷
（kW）
	设计供回水
温差（℃）
	A
	B
	供回水管道总长度（m）
	α
	集中供暖系统
耗电输热比

	
	
	
	
	
	
	设计值
	限值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

通风空调系统风机单位风量耗功率：
	设备编号
	设备类型
	系统形式
	空调机组的余压
或通风系统风机的风压（Pa）
	电机及传动效率
	风机效率
	风机的单位风量耗功率（W/(m3·h)）

	
	
	
	
	
	
	设计值
	限值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


风机单位风量耗功率降低比例：        %

 

 

空调冷热水系统循环水泵性能参数：
	设备编号
	设备类型
	设计流量（m3/h）
	设计扬程（m）
	设计工作点效率

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：
	设计冷/热负荷
（kW）
	设计供回水
温差（℃）
	A
	B
	供回水管道总长度（m）
	α
	空调冷热水系统循环水泵
的耗电输冷（热）比

	
	
	
	
	
	
	设计值
	限值
	降低幅度

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（总分10分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准
	降低 10%
	5
	　5

	
	
	降低 20%
	10
	

	合计
	 
	10
	　5


 
2、  评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：  夏热冬冷    
建筑总能耗：      MJ/a
建筑单位面积能耗：      kWh/（m2˙a）
围护结构热工性能提高比例：      %
供暖空调负荷降低比例：      %
严寒和寒冷地区住宅外窗传热系数降低比例：      %
建筑能耗降低幅度：      %
 
项目采取的节能措施。（100字以内）
	 


 

3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	施工图设计说明
	 
	预评价
	居建/公建

	暖通设计
	施工图设计说明
	 
	预评价
	居建/公建

	
	暖通空调能耗模拟计算书
	 
	预评价
	居建/公建

	
	照明能耗模拟计算书
	 
	预评价
	居建/公建


7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（总分10分）

1、  得分自评
	可再生能源利用类型和指标
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	由可再生能源提供的生活热水比例Rhw
	20%≤Rhw＜35%
	2
	　6

	
	35%≤Rhw＜50%
	4
	

	
	50%≤Rhw＜65%
	6
	

	
	65%≤Rhw＜80%
	8
	

	
	Rhw≥80%
	10
	

	由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch
	20%≤Rch＜35%
	2
	　

	
	35%≤Rch＜50%
	4
	

	
	50%≤Rch＜65%
	6
	

	
	65%≤Rch＜80%
	8
	

	
	Rch≥80%
	10
	

	由可再生能源提供比例Re
	0.5%≤Re＜1.0%
	2
	　

	
	1.0%≤Re＜2.0%
	4
	

	
	2.0%≤Re＜3.0%
	6
	

	
	3.0%≤Re＜4.0%
	8
	

	
	Re≥4.0%
	10
	

	合计
	10
	　6


 
2、  评价要点
可再生能源产生的热水量：       m3/a
建筑生活热水量：       m3/a
可再生能源产生的热水比例：       %
项目总供冷供热量：       GJ/a
可再生能源提供的空调用冷量和热量：       GJ/a
可再生能源提供的空调用冷量和热量比例：       %
可再生能源发电量：       万kWh/a
建筑用电量：       万kWh/a
可再生能源产生发电比例：       %
 
简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）
	 


 
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明
	应体现可再生能源系统设计情况
	预评价
	居建/公建

	
	空调热泵机房平面布置图和详图
	应体现可再生能源系统相关设备的位置及连接方式
	预评价
	居建/公建

	
	空调热泵机房水系统流程图
	应体现可再生能源系统相关设备的连接方式
	预评价
	居建/公建

	
	室外管线平面布置图
	仅土壤源热泵系统提供
	预评价
	居建/公建

	
	空调方案分析报告
	应体现项目的负荷计算分析、设计方案、经济效益计算分析过程和结果（地源热泵系统应提供地源端的热平衡分析材料）
	预评价
	居建/公建

	
	暖通设备清单
	应体现可再生能源系统相关设备的设计参数（如地源热泵机组的制冷量、功率、COP等）
	预评价
	居建/公建

	给排水设计
	给排水设计说明
	应体现可再生能源系统设计情况
	预评价
	居建/公建

	
	给排水系统图
	应体现可再生能源生活热水系统的形式
	预评价
	居建/公建

	
	可再生能源热水方案分析报告
	应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果
	预评价
	居建/公建

	
	太阳能集热板平面布置图（太阳能生活热水系统）/机房平面布置图（热泵提供生活热水）
	应体现集热板的位置/热泵的位置
	预评价
	居建/公建

	电气设计
	电气设计说明
	应体现可再生能源发电设计情况（系统形式、系统容量等）
	预评价
	居建/公建

	
	太阳能光伏发电板平面布置图
	应体现光伏发电板的位置和面积
	预评价
	居建/公建

	
	太阳能光伏发电系统组件连接图/逆变器接线图
	——
	预评价
	居建/公建

	
	太阳能光伏发电方案分析报告
	应体现项目的设计方案、年发电量计算过程和结果、投资情况、经济效益分析过程和结果
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	给排水设计说明：6给排水设计/ image292.jpg
太阳能光伏发电板平面布置图：8电气设计/ 太阳能光伏发电板平面布置图/


 

8.2.4室外吸烟区位置布局合理。（总分9分）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于 8m,且距离儿童和老人活动场地不少于 8m
	5
	　5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4　

	合计
	9
	　9


 

2、 评价要点
简要说明室外吸烟区布局情况。（200字以内）
	 


 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	项目总图
	 
	预评价
	居建/公建

	规划设计
	含吸烟区布置的景观施工图
	 
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 工程说明.docx


 

9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（总分30分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准
	降低 40%
	10
	　

	
	
	每再降低 10%
	5
	　

	合计
	　
	30
	　


2、 评价要点
简要说明所采取的其他进一步降低建筑供暖空调系统的能耗的措施（300字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	节能设计书
	　
	预评价
	居建/公建

	暖通设计
	供暖空调系统能耗节能率分析报告
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


9.2.7进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）

1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	12
	　12

	合计
	12
	 12


 
2、评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）：      t

建筑标准运行工况下的资源消耗碳排放量：      t

简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施（300字以内）。
	 


 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑碳排放计算分析报告
	应说明所采用的计算标准、方法和依据（但暂不制定某一特定标准或方法），以及所采取的具体减排措施和效果（仅要求对碳排放强度进行采取措施前后的对比）
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑碳排放计算分析报告：9其他材料/ 建筑碳排放报告书 全生命周期.docx


 

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、 评价要点
· 分项计量系统：
是否对以下回路设置分项计量表：
□变压器低压侧出线回路、□单独计量的外供电回路、□特殊区供电回路、□制冷机组主供电回路、□单独供电的冷热源系统附泵回路、□集中供电的分体空调回路、□照明插座回路、□电梯回路、□其他
是否对以下分项能耗进行计量：
□照明插座用电
（包括□照明和插座用电、□走廊和应急照明用电、□室外景观照明用电等子项）；
□空调用电
（包括□冷热站用电、□空调末端用电等子项）；
□动力用电
（包括□电梯用电、□水泵用电、□通风机用电等子项）。
简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）
	


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	电气设计说明
	应体现用电分项计量的设计情况
	预评价
	公共
建筑

	
	变配电系统图
	应体现不同系统或设备能耗计量表具设置情况，明确电表型号及统计表
	预评价
	公共
建筑

	
	能耗分项计量设计图
	应体现分项计量系统构架和功能
	预评价
	公共
建筑


实际提交材料：
	


