公共建筑节能计算分析报告书

项目名称：      绿阶-高校研究生活动中心

项目地点：              江西南昌

新项目

公共建筑节能计算分析报告书

一、标准依据

1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

4.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

二、建筑概况

1 项目基本信息

表1 项目基本信息表

| 工程名称 | 新项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西南昌 |  |  |
| 地理位置 | 北纬：28.60 | 东经：115.90 | 海拔：49.00 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |  |  |
| 建筑类型 | 学院 |  |  |
| 建筑分类 | 甲类建筑 |  |  |
| 结构形式 | 框架结构 |  |  |
| 建筑朝向 | 东 |  |  |
| 指北针角度 | 东 |  |  |
| 建筑面积（计算） | 总面积3523.78 m2 | 地上：3523.78 m2 地下：0.00 m2 |  |
| 建筑体积（计算） | 总体积：12713.51 m3 | 地上：12713.51 m3 地下：0.00 m3 |  |
| 外表面积和体形系数 | 总外表面积：4354.78 m2 (体形系数：0.34) |  |  |
| 建筑层数 | 地上：3 层 | 地下：0 层 |  |
| 建筑高度 | 10.80 m |  |  |

2 标准层及窗墙比信息

表2 建筑标准层信息表

| 标准层 | 实际楼层 | 层高(m) | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上1层 | 3.60 | 1829.22 |
| 2 | 地上2层 | 3.60 | 1172.45 |
| 3 | 地上3层 | 3.60 | 522.11 |

表3 各朝向窗墙面积比信息表

| 朝向 | 外窗面积（包括透明幕墙）(m2) | 朝向面积 (m2) | 朝向窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 150.72 | 604.83 | 0.25 |
| 南 | 28.71 | 650.79 | 0.04 |
| 西 | 78.61 | 604.83 | 0.13 |
| 北 | 64.50 | 650.84 | 0.10 |
| 合计 | 322.54 | 2511.29 | 0.13 |

三、建筑材料选用依据

1 非透明材料热工参数依据

表4 非透明材料热工参数依据

| 材料名称 | 干密度(Kg/m3) | 导热系数[W/(m·K)] | 蓄热系数[W/(m2·K)] | 修正系数α |  | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | 使用部位 |  |
| 真空绝热板Ⅰ型 | 450 | 0.010 | 10.67 | 墙体:1.20 | 外墙 | 《建筑用真空绝热板应用技术规程》（JGJ/T 416-2017） |
| 挤塑聚苯板（XPS） | 30 | 0.030 | 0.32 | 楼板:1.20/屋顶:1.20 | 底部接触空气的架空楼板/屋面 | 《江西省居住建筑节能设计标准》DBJ/T36-024—2014 |

2 透明材料热工参数依据

表5 透明材料热工参数依据

| 门窗类型 | 传热系数[W/(m2·K)] | 玻璃太阳得热系数 | 应用部位 | 气密性等级 | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料窗框K≤1.9[W/(m2K)]，窗框窗洞面积比≤30%Low-E中空SuperSE-I5mm+12A+5mm | 1.90 | 0.52 | 外窗 | 6 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DB36/J 007-2012/T）、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-建筑》 |

四、围护结构构造做法

屋面类型（由上到下）：

第1层：水泥砂浆（10.0mm）

第2层：挤塑聚苯板（XPS）（80.0mm）

第3层：防水卷材、聚氨酯

第4层：水泥砂浆（20.0mm）

第5层：碎石，卵石混凝土（30.0mm）

第6层：钢筋混凝土（100.0mm）

外墙类型（由外至内）：

第1层：玻璃纤维网

第2层：水泥砂浆（5.0mm）

第3层：真空绝热板Ⅰ型（25.0mm）

第4层：胶粘剂

第5层：水泥砂浆（20.0mm）

第6层：硬质聚氨酯泡沫塑料（PU）（40.0mm）

底部接触空气的架空楼板类型：

第1层：水泥砂浆（20.0mm）

第2层：碎石，卵石混凝土（40.0mm）

第3层：挤塑聚苯板（XPS）（60.0mm）

第4层：钢筋混凝土（100.0mm）

外窗类型：

构造：塑料窗框K≤1.9[W/(m2K)]，窗框窗洞面积比≤30%（Low-E中空SuperSE-I5mm+12A+5mm）

热工性能：传热系数1.90W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.52/冬季玻璃太阳得热系数：0.52，夏季玻璃遮阳系数0.60/冬季玻璃遮阳系数：0.60，气密性为6级，可见光透射比0.72

五、规定性指标判定

1 围护结构热工性能

1.1 屋面

屋面构造类型（屋顶构造一）：水泥砂浆(10.0mm) + 挤塑聚苯板（XPS）(80.0mm) + 防水卷材、聚氨酯 + 水泥砂浆(20.0mm) + 碎石，卵石混凝土(30.0mm) + 钢筋混凝土(100.0mm)

表6 屋面热工性能判定

| 屋面 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板（XPS） | 80.0 | 0.030 | 0.320 | 2.222 | 0.85 | 1.20 |
| 防水卷材、聚氨酯 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 碎石，卵石混凝土 | 30.0 | 1.510 | 15.360 | 0.020 | 0.31 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 100.0 | 1.740 | 17.200 | 0.057 | 0.99 | 1.00 |
| 屋面各层之和 | 240.0 |  |  | 2.33 | 2.51 |  |
| 屋面热阻 Ro=Ri+∑R+Re=2.48(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 屋面传热系数 | K=1/Ro=0.40[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.75 |  |  |  |  |  |

表7 屋面平均传热系数计算表

| 屋面构造类型 | 传热系数[W/(m2·K)] | 热惰性指标 | 太阳辐射吸收系数 | 应用面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土（100.00） + 挤塑聚苯板（XPS）（80.00） | 0.40 | 2.51 | 0.75 | 1843.47 |
| 屋顶全楼加权平均传热系数 | 0.40[W/(m2·K)]（D = 2.51） |  |  |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条夏热冬冷地区甲类公共建筑屋顶传热系数的要求。 |  |  |  |
| 结论 | 0.40（限值：0.40），满足 |  |  |  |

1.2 外墙

外墙构造类型（外墙构造一）：玻璃纤维网 + 水泥砂浆(5.0mm) + 真空绝热板Ⅰ型(25.0mm) + 胶粘剂 + 水泥砂浆(20.0mm) + 硬质聚氨酯泡沫塑料（PU）(40.0mm)

表8 外墙热工性能判定

| 外墙 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃纤维网 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 真空绝热板Ⅰ型 | 25.0 | 0.010 | 10.670 | 2.083 | 26.68 | 1.20 |
| 胶粘剂 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料（PU） | 40.0 | 0.025 | 0.270 | 1.455 | 0.43 | 1.10 |
| 外墙各层之和 | 90.0 |  |  | 3.56 | 27.41 |  |
| 外墙热阻 Ro=Ri+∑R+Re=3.71[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 外墙传热系数 | K=1/Ro=0.27[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.50 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造类型（框架柱1）：水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(400.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表9 热桥柱热工性能判定

| 热桥柱 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 400.0 | 1.740 | 17.200 | 0.230 | 3.95 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥柱各层之和 | 420.0 |  |  | 0.25 | 4.20 |  |
| 热桥柱热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.40[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥柱传热系数 | K=1/Ro=2.49[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥梁构造类型（热桥梁1）：水泥砂浆(30.0mm) + 钢筋混凝土(370.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表10 热桥梁热工性能判定

| 热桥梁 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 30.0 | 0.930 | 11.370 | 0.032 | 0.37 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 370.0 | 1.740 | 17.200 | 0.213 | 3.66 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥梁各层之和 | 410.0 |  |  | 0.26 | 4.15 |  |
| 热桥梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.41[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥梁传热系数 | K=1/Ro=2.47[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥过梁构造类型（热桥过梁1）：水泥砂浆(100.0mm) + 钢筋混凝土(370.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表11 热桥过梁热工性能判定

| 热桥过梁 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 100.0 | 0.930 | 11.370 | 0.108 | 1.22 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 370.0 | 1.740 | 17.200 | 0.213 | 3.66 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥过梁各层之和 | 480.0 |  |  | 0.33 | 5.00 |  |
| 热桥过梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.48[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥过梁传热系数 | K=1/Ro=2.08[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥楼板构造类型（热桥楼板1）：水泥砂浆(100.0mm) + 钢筋混凝土(480.0mm)

表12 热桥楼板热工性能判定

| 热桥楼板 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 100.0 | 0.930 | 11.370 | 0.108 | 1.22 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 480.0 | 1.740 | 17.200 | 0.276 | 4.74 | 1.00 |
| 热桥楼板各层之和 | 580.0 |  |  | 0.38 | 5.97 |  |
| 热桥楼板热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.53[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥楼板传热系数 | K=1/Ro=1.87[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

表13 外墙平均传热系数判定

| 构件名称 | 面积(m2) | 面积所占比率 | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（外墙构造一） | 1599.73 | 0.75 | 0.27 | 27.41 | 0.50 |
| 热桥柱（框架柱1） | 205.51 | 0.10 | 2.49 | 4.20 | 0.50 |
| 热桥梁（热桥梁1） | 242.24 | 0.11 | 2.47 | 4.15 | 0.50 |
| 热桥过梁（热桥过梁1） | 17.29 | 0.01 | 2.08 | 5.00 | 0.50 |
| 热桥楼板（热桥楼板1） | 74.22 | 0.03 | 1.87 | 5.97 | 0.50 |
| 外墙平均传热系数Km | Km = (K1.S1 + K2.S2 + K3.S3 + K4.S4 + K5.S5) / ∑S(m2) =0.80[W/(m2·K)] (D =21.62) |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条夏热冬冷地区甲类公共建筑外墙传热系数的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 0.80（限值：0.80），满足 |  |  |  |  |

1.3 底部接触空气的架空楼板

底部接触空气的架空楼板构造参数（默认架空楼板）：水泥砂浆(20.0mm) + 碎石，卵石混凝土(40.0mm) + 挤塑聚苯板（XPS）(60.0mm) + 钢筋混凝土(100.0mm)

表14 底部接触空气的架空楼板热工性能判定

| 底部接触空气的架空楼板 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 碎石，卵石混凝土 | 40.0 | 1.510 | 15.360 | 0.026 | 0.41 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板（XPS） | 60.0 | 0.030 | 0.320 | 1.667 | 0.64 | 1.20 |
| 钢筋混凝土 | 100.0 | 1.740 | 17.200 | 0.057 | 0.99 | 1.00 |
| 底部接触空气的架空楼板各层之和 | 220.0 |  |  | 1.77 | 2.28 |  |
| 底部接触空气的架空楼板热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.92(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 底部接触空气的架空楼板传热系数 | K=1/Ro=0.52[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条夏热冬冷地区甲类公共建筑架空楼板传热系数的要求。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 0.52（限值：0.70），满足 |  |  |  |  |  |

1.4 外窗（含透明幕墙）传热系数

外窗构造类型：塑料窗框K≤1.9[W/(m2K)]，窗框窗洞面积比≤30%Low-E中空SuperSE-I5mm+12A+5mm

表15 立面外窗传热系数判定

| 朝向 | 立面 | 规格型号 | 外窗面积(m2) | 传热系数 [W/(m2·K)] | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 加权传热系数 [W/(m2·K)] | 传热系数限值 [W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 | 塑料窗框K≤1.9[W/(m2K)]，窗框窗洞面积比≤30%Low-E中空SuperSE-I5mm+12A+5mm | 150.72 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 2.6 |
| 南 | 立面2 | 塑料窗框K≤1.9[W/(m2K)]，窗框窗洞面积比≤30%Low-E中空SuperSE-I5mm+12A+5mm | 28.71 | 1.90 | 0.04 | 1.90 | 3.0 |
| 西 | 立面3 | 塑料窗框K≤1.9[W/(m2K)]，窗框窗洞面积比≤30%Low-E中空SuperSE-I5mm+12A+5mm | 73.57 | 1.90 | 0.14 | 1.90 | 3.0 |
|  | 立面4 | 塑料窗框K≤1.9[W/(m2K)]，窗框窗洞面积比≤30%Low-E中空SuperSE-I5mm+12A+5mm | 5.04 | 1.90 | 0.08 | 1.90 | 3.0 |
| 北 | 立面5 | 塑料窗框K≤1.9[W/(m2K)]，窗框窗洞面积比≤30%Low-E中空SuperSE-I5mm+12A+5mm | 64.50 | 1.90 | 0.10 | 1.90 | 3.0 |
| 标准条目 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条夏热冬冷地区甲类外窗的传热系数的要求。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

1.5 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数

表16 太阳得热系数SHGC判断表（立面）

| 朝向 | 立面 | 玻璃太阳得热系数 | 窗框系数 | 外遮阳系数SD | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 综合太阳得热系数SHGC | SHGC限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 | 0.52 | 0.70 | 1.00 | 0.25 | 0.37 | ≤0.40 |
| 南 | 立面2 | 0.52 | 0.70 | 1.00 | 0.04 | 0.37 | ≤0.45 |
| 西 | 立面3 | 0.52 | 0.70 | 1.00 | 0.14 | 0.37 | ≤0.45 |
|  | 立面4 | 0.52 | 0.70 | 1.00 | 0.08 | 0.37 | ≤0.45 |
| 北 | 立面5 | 0.52 | 0.70 | 1.00 | 0.10 | 0.37 | ≤0.45 |
| 标准条目 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条夏热冬冷地区甲类外窗太阳得热系数的要求。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

1.6 外窗和透光幕墙遮阳措施

表17 外窗遮阳设置情况判断表

| 朝向 | 外窗遮阳设置情况 | 外窗遮阳设置情况限值 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 中置百叶 | 应采取遮阳措施 |
| 南 | 中置百叶 | 应采取遮阳措施 |
| 西 | 中置百叶 | 应采取遮阳措施 |
| 北 | 中置百叶 |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.15条甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施。 |  |
| 结论 | 满足 |  |

六、规定性指标结论

1 规定性指标判定情况

表18 规定性指标判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条的要求 | K = 0.40 | K ≤ 0.40 | 满足 |
| 2 | 外墙满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条的要求 | K = 0.80 | K ≤ 0.80 | 满足 |
| 3 | 底部接触空气的架空楼板满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条的要求 | K = 0.52 | K ≤ 0.70 | 满足 |
| 4 | 外窗（含透明幕墙）传热系数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条的要求 | K = 1.90 | K ≤ 2.6 | 满足 |
| 5 | 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条的要求 | 0.37 | ≤ 0.40 | 满足 |
| 6 | 外窗和透光幕墙遮阳措施满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.15条的要求 | 中置百叶 | 应采取遮阳措施 | 满足 |

2 强制性条文判定情况

表19 强制性条文判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | K = 0.40 | K ≤ 0.40 | 满足 |
| 2 | 外墙 | K = 0.80 | K ≤ 0.80 | 满足 |
| 3 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(东立面1) | K = 1.90 | K ≤ 3.00 | 满足 |
| 4 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(南立面2) | K = 1.90 | K ≤ 3.00 | 满足 |
| 5 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(西立面3) | K = 1.90 | K ≤ 3.00 | 满足 |
| 6 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(西立面4) | K = 1.90 | K ≤ 3.00 | 满足 |
| 7 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(北立面5) | K = 1.90 | K ≤ 3.00 | 满足 |
| 8 | 外窗和透光幕墙遮阳措施(东) | 中置百叶 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 9 | 外窗和透光幕墙遮阳措施(南) | 中置百叶 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 10 | 外窗和透光幕墙遮阳措施(西) | 中置百叶 | 应采取遮阳措施 | 满足 |

规定性指标判定结论：本项目规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的规范要求。