## 废气排放
监督性监测废气排放数据
监测年 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 省 | 市 | 县 | 企业名称 | 企业类别 | 行业类别 | 名录类别 | 报送日期 | 监测点名称 | 排放标准类型 | 排放标准名称 | 标准条目 | 废气生产负荷 | 废气流量 | 废气温度 | 废气湿度 | 废气含氧量 | 废气流速 | 监测项目名称 | 项目监测日期 | 废气实测结果 | 废气折算结果 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 长春市金田物业服务有限责任公司 | 工业企业 | 702¦物业管理 | 大气环境 | 2023-01-04 | 锅炉烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 |  | 36569 | 5 | 58 | 12.2 |  | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 227 | 309 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 长春市金田物业服务有限责任公司 | 工业企业 | 702¦物业管理 | 大气环境 | 2023-01-04 | 锅炉烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 |  | 36569 | 5 | 58 | 12.2 |  | 二氧化硫 | 2022-11-24 | 188 | 256 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 长春市金田物业服务有限责任公司 | 工业企业 | 702¦物业管理 | 大气环境 | 2023-01-04 | 锅炉烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 |  | 36569 | 5 | 58 | 12.2 |  | 颗粒物 | 2022-11-24 | 25.8 | 35.2 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 长春市金田物业服务有限责任公司 | 工业企业 | 702¦物业管理 | 大气环境 | 2023-01-04 | 锅炉烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 |  | 36569 | 5 | 58 | 12.2 |  | 林格曼黑度 | 2022-11-24 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 长春市天诚热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-04 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 64040 | 2 | 57 | 14 |  | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 169 | 290 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 长春市天诚热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-04 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  | 64040 | 2 | 57 | 14 |  | 二氧化硫 | 2022-11-24 | 138 | 237 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 长春市天诚热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-04 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 |  | 64040 | 2 | 57 | 14 |  | 林格曼黑度 | 2022-11-24 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 长春市天诚热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-04 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 64040 | 2 | 57 | 14 |  | 颗粒物 | 2022-11-24 | 42.7 | 73.2 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口5003(DA003) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 硫酸雾 | 2022-09-23 | 1.02 | 1.02 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口9016(DA016) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 硫酸雾 | 2022-09-23 | 3.24 | 3.24 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 二号锅炉排放口010(DA010) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-23 | 95 | 105 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 一号锅炉排放口009(DA009) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-23 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口1004(DA004) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-09-23 | <0.005 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 污水处理站废气排口008(DA008) | 地方标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 表2 恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | [6 empty] | 氨（氨气） | 2022-09-23 | 0.210 | 0.210 | kg/h | 4.9 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口9016(DA016) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-09-23 | <0.005 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口7014(DA014) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-23 | 97 | 97 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口2001(DA001) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-09-23 | <0.005 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口10015(DA015) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-09-23 | <0.005 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 二号锅炉排放口010(DA010) | 地方标准 | 锅炉大气污染物排放标准(DB13/5161-2020) | 锅炉大气污染物排放标准 | [6 empty] | 烟气黑度 | 2022-09-23 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 污水处理站废气排口008(DA008) | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | [6 empty] | 硫化氢 | 2022-09-23 | <0.01 | <0.01 | kg/h | 0.33 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 污水处理站废气排口008(DA008) | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | [6 empty] | 臭气浓度 | 2022-09-23 | 309 | 309 | 无量纲 | 2000 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口5003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-23 | 66 | 66 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口3005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-23 | 72 | 72 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口3005(DA005) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 硫酸雾 | 2022-09-23 | 4.21 | 4.21 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口9016(DA016) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-23 | 75 | 75 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 注塑废气排放口011(DA011) | 地方标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 新污染源大气污染物排放标准 | [6 empty] | 挥发性有机物 | 2022-09-23 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 二号锅炉排放口010(DA010) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-23 | 16.4 | 18.5 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 一号锅炉排放口009(DA009) | 地方标准 | 锅炉大气污染物排放标准(DB13/5161-2020) | 锅炉大气污染物排放标准 | [6 empty] | 烟气黑度 | 2022-09-23 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 一号锅炉排放口009(DA009) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-23 | 3.40 | 3.86 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口5003(DA003) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-09-23 | <0.005 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口7014(DA014) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-09-23 | <0.005 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口7014(DA014) | 国家标准 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | （表4）大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,有机硅树脂 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-09-23 | 0.623 | 0.623 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 二号锅炉排放口010(DA010) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-23 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 一号锅炉排放口009(DA009) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-23 | 115 | 120 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口3005(DA005) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-09-23 | <0.005 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口8012(DA012) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-09-23 | <0.005 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口3005(DA005) | 国家标准 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | （表4）大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,有机硅树脂 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-09-23 | 0.656 | 0.656 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口7014(DA014) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 硫酸雾 | 2022-09-23 | 2.45 | 2.45 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口4002(DA002) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-09-23 | <0.005 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口6013(DA013) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-09-23 | <0.005 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春富晟安创汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-26 | 酸雾排放口5003(DA003) | 国家标准 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | （表4）大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,有机硅树脂 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-09-23 | 0.741 | 0.741 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 锅炉废气排放口005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-22 | <3 | <3 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳及烘干废气排口001(DA001) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-22 | 45.1 | 45.1 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 锅炉废气排放口005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-09-22 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 静电喷涂排气口003(DA003) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-22 | 22.8 | 22.8 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳及烘干废气排口001(DA001) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用 | [6 empty] | 二甲苯 | 2022-09-22 | <0.02 | <0.02 | mg/m3 | 70 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳及烘干废气排口001(DA001) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-22 | 82 | 82 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 烘干废气排口002(DA002) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,二级,0.77 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-22 | 75 | 75 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 锅炉废气排放口005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-22 | 35 | 37 | mg/m3 | 150 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 锅炉废气排放口005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-22 | 1.47 | 1.65 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳及烘干废气排口001(DA001) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-22 | 36 | 36 | mg/m3 | 550 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 烘干废气排口002(DA002) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-22 | 17.6 | 17.6 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳及烘干废气排口001(DA001) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,3.1 | [6 empty] | 甲苯 | 2022-09-22 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 40 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 烘干废气排口002(DA002) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒15m,三级,3.5 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-22 | 42 | 42 | mg/m3 | 550 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春恒盛汽车涂装有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-25 | 烘干废气排口002(DA002) | 地方标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 新污染源大气污染物排放标准 | [6 empty] | 挥发性有机物 | 2022-09-22 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 水性漆喷漆排气筒007(DA007) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用 | [6 empty] | 二甲苯 | 2022-09-26 | <0.02 | <0.02 | mg/m3 | 70 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 水性漆喷漆排气筒007(DA007) | 地方标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 新污染源大气污染物排放标准 | [6 empty] | 挥发性有机物 | 2022-09-26 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 锅炉烟囱003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-26 | <3 | <3 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 油性漆漆喷漆排气筒009(DA009) | 地方标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 新污染源大气污染物排放标准 | [6 empty] | 挥发性有机物 | 2022-09-26 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 油性漆漆喷漆排气筒009(DA009) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用 | [6 empty] | 二甲苯 | 2022-09-26 | <0.02 | <0.02 | mg/m3 | 70 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 烘干排气筒008(DA008) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒20m,二级,5.2 | [6 empty] | 甲苯 | 2022-09-26 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 40 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 油性漆漆喷漆排气筒009(DA009) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-26 | 28.6 | 28.6 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 烘干排气筒008(DA008) | 地方标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 新污染源大气污染物排放标准 | [6 empty] | 挥发性有机物 | 2022-09-26 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 锅炉烟囱003(DA003) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-26 | 14.9 | 16.7 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 锅炉烟囱003(DA003) | 地方标准 | 锅炉大气污染物排放标准(DB13/5161-2020) | 锅炉大气污染物排放标准 | [6 empty] | 烟气黑度 | 2022-09-26 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 水性漆喷漆排气筒007(DA007) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒20m,二级,5.2 | [6 empty] | 甲苯 | 2022-09-26 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 40 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 热合废气排气筒006(DA006) | 国家标准 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | （表4）大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-09-26 | 87 | 87 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 油性漆漆喷漆排气筒009(DA009) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒20m,二级,5.2 | [6 empty] | 甲苯 | 2022-09-26 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 40 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 发泡废气排气筒002(DA002) | 国家标准 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | （表4）大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-09-26 | 86 | 86 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 注塑废气排气筒005(DA005) | 国家标准 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | （表4）大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-09-26 | 84 | 84 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 烘干排气筒008(DA008) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用 | [6 empty] | 二甲苯 | 2022-09-26 | <0.02 | <0.02 | mg/m3 | 70 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 水性漆喷漆排气筒007(DA007) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-26 | 22.1 | 22.1 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-26 | 锅炉烟囱003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-26 | 53 | 56 | mg/m3 | 150 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市长瑞汽车冲压件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境 | 2022-10-13 | 电泳(DA003) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒40m,二级,100 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-06-01 | 0.63 | 0.63 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市合众涂装有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 排气筒3(DA002) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表2）1997年1月1日起新建、改建、扩建的各种工业炉窑大气排放标准,其他炉窑,标准级别二 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-10-14 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市合众涂装有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 排气筒3(DA002) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-14 | 5.6 | 6.4 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市合众涂装有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 排气筒3(DA002) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,有色金属冶炼,标准级别二 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-14 | <3 | <3 | mg/m3 | 850 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市合众涂装有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 排气筒2(DA003) | [9 empty] | 硫化氢 | 2022-10-14 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市合众涂装有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 排气筒2(DA003) | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | [6 empty] | 臭气浓度 | 2022-10-14 | 977 | 977 | 无量纲 | 2000 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市合众涂装有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 排气筒(DA001) | 地方标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 新污染源大气污染物排放标准 | [6 empty] | 挥发性有机物 | 2022-10-14 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市合众涂装有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 排气筒2(DA003) | [9 empty] | 氨 | 2022-10-14 | 1.02 | 1.02 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市合众涂装有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 排气筒3(DA002) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,二级,0.77 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-14 | 77 | 87 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市汇泽汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-13 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-06-06 | 0 | 0 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市汇泽汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-13 | 废气监测点3(DA003) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 铬酸雾 | 2022-06-06 | 0 | 0 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市汇泽汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-13 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-06-06 | 20.4 | 20.4 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市汇泽汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 3360¦金属表面处理及热处理加工 | 水环境 | 2022-10-13 | 废气监测点3(DA003) | 国家标准 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-06-06 | 18.2 | 18.2 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 20 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市三化实业有限责任公司 | 工业企业 | 2641¦涂料制造 |  | 2022-11-21 | 车间废气总排口(DA001) | 国家标准 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准(GB37824—2019) | （表1）大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,涂料制造、油墨及类似产品制造 | [6 empty] | 苯系物 | 2022-10-20 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 20 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市三化实业有限责任公司 | 工业企业 | 2641¦涂料制造 |  | 2022-11-21 | 车间废气总排口(DA001) | 国家标准 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准(GB37824—2019) | （表1）大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,涂料制造、油墨及类似产品制造 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-20 | 7.9 | 7.9 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 20 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市三化实业有限责任公司 | 工业企业 | 2641¦涂料制造 |  | 2022-11-21 | 实验室废气总排口(DA002) | [9 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-10-20 | 1.59 | 1.59 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 20 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春市三化实业有限责任公司 | 工业企业 | 2641¦涂料制造 |  | 2022-11-21 | 车间废气总排口(DA001) | [9 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-10-20 | 0.79 | 0.79 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 喷漆四车间前处理水分烘干炉排放口(DA040) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-10-11 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 燃气锅炉1#排放口(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-11 | 4.8 | 5.4 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 喷漆4#线RTO处理装置排放口(DA037) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用 | [6 empty] | 二甲苯 | 2022-10-11 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 70 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 喷漆四车间前处理水分烘干炉排放口(DA040) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-11 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 喷漆四车间前处理水分烘干炉排放口(DA040) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-11 | 82 | 100 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 燃气锅炉1#排放口(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-11 | <3 | <3 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 喷漆4#线RTO处理装置排放口(DA037) | 国家标准 | 合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染有组织排放限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上,其他 | [6 empty] | 挥发性有机物 | 2022-10-11 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 喷漆4#线RTO处理装置排放口(DA037) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其它,排气筒15m,二级,0.91 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-11 | 7 | 7 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 喷漆4#线RTO处理装置排放口(DA037) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | [6 empty] | 甲苯 | 2022-10-11 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 40 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 喷漆四车间前处理水分烘干炉排放口(DA040) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-11 | 3.8 | 4.6 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 喷漆4#线RTO处理装置排放口(DA037) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,碳黑尘、染料尘,排气筒20m,三级,1.5 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-11 | 17.9 | 17.9 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 喷漆4#线RTO处理装置排放口(DA037) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物使用,排气筒15m,二级,3.0 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-11 | <3 | <3 | mg/m3 | 550 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 燃气锅炉1#排放口(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-10-11 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-11-21 | 燃气锅炉1#排放口(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-11 | 80 | 91 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春中医药大学附属医院 | 其他企业 | 8412¦中医医院 | 水环境,大气环境 | 2022-11-21 | 恶臭气体排气筒(DA001) | [9 empty] | 氨 | 2022-10-18 | 0.245 | 0.245 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春中医药大学附属医院 | 其他企业 | 8412¦中医医院 | 水环境,大气环境 | 2022-11-21 | 恶臭气体排气筒(DA001) | [9 empty] | 硫化氢 | 2022-10-18 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 长春中医药大学附属医院 | 其他企业 | 8412¦中医医院 | 水环境,大气环境 | 2022-11-21 | 恶臭气体排气筒(DA001) | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m | [6 empty] | 臭气浓度 | 2022-10-18 | 977 | 977 | 无量纲 | 4000 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳烘干炉排气筒(DA004) | 地方标准 | 工业窑炉大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 表2其他炉窑二级标准 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-23 | 72.2 | 79.5 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳锅炉排气筒(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-23 | 7.80 | 8.64 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳烘干炉排气筒(DA004) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,三级,1.2 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-23 | 46 | 50 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳锅炉排气筒(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-23 | 42 | 45 | mg/m3 | 150 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳烘干炉排气筒(DA004) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-23 | <3 | <3 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳烘干炉排气筒(DA004) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-09-23 | <1 | <1 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境 | 2022-10-25 | 烘干废气排气筒(DA007) | 地方标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 新污染源大气污染物排放标准 | [6 empty] | 挥发性有机物 | 2022-09-23 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳烘干炉排气筒(DA004) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-09-23 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳锅炉排气筒(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-23 | <3 | <3 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境 | 2022-10-25 | 电泳排风(DA003) | 地方标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 新污染源大气污染物排放标准 | [6 empty] | 挥发性有机物 | 2022-09-23 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林省前卫医院 | 其他企业 | 8411¦综合医院 | 水环境,大气环境 | 2022-11-21 | 污水站废气排气筒(DA001) | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | [6 empty] | 臭气浓度 | 2022-10-19 | 1318 | 1318 | 无量纲 | 2000 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林省前卫医院 | 其他企业 | 8411¦综合医院 | 水环境,大气环境 | 2022-11-21 | 污水站废气排气筒(DA001) | [9 empty] | 硫化氢 | 2022-10-19 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林省前卫医院 | 其他企业 | 8411¦综合医院 | 水环境,大气环境 | 2022-11-21 | 污水站废气排气筒(DA001) | [9 empty] | 氨 | 2022-10-19 | 0.060 | 0.060 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林省中医药科学院第一临床医院 | 其他企业 | 8411¦综合医院 | 水环境,大气环境 | 2022-11-21 | 污水站废气排气筒(DA001) | [9 empty] | 硫化氢 | 2022-10-18 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林省中医药科学院第一临床医院 | 其他企业 | 8411¦综合医院 | 水环境,大气环境 | 2022-11-21 | 污水站废气排气筒(DA001) | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度35m | [6 empty] | 臭气浓度 | 2022-10-18 | 741 | 741 | 无量纲 | 15000 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 吉林省中医药科学院第一临床医院 | 其他企业 | 8411¦综合医院 | 水环境,大气环境 | 2022-11-21 | 污水站废气排气筒(DA001) | [9 empty] | 氨 | 2022-10-18 | 0.352 | 0.352 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 凯塞汽车系统（长春）有限公司 | 工业企业 | 2929¦塑料零件及其他塑料制品制造 | 大气环境 | 2022-11-21 | 有机废气排放口(DA001) | 国家标准 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | （表4）大气污染物排放限值,焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂（有机硅树脂除外） | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-14 | 5.5 | 5.5 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春吉星印务有限责任公司 | 工业企业 | 2319¦包装装潢及其他印刷 |  | 2022-12-29 | 总排气口 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-10-18 | 0.07 | 0.07 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市春城投资发展集团有限公司福安锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-29 | 3#废气总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-08 | 137 | 284 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市春城投资发展集团有限公司福安锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-29 | 3#废气总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-08 | 0.000003 | 0.000003 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市春城投资发展集团有限公司福安锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-29 | 3#废气总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-08 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市春城投资发展集团有限公司福安锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-29 | 3#废气总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-08 | 21.2 | 43.9 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市春城投资发展集团有限公司福安锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-29 | 3#废气总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-08 | 104 | 215 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市庆源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-08 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-03-08 | 22.6 | 24.2 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市庆源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-08 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-03-08 | 227 | 243 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市庆源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-08 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-03-08 | 0 | 0 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市庆源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-08 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-03-08 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市庆源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-08 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-03-08 | 50 | 54 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市庆源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-08 | 125 | 121 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市庆源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-08 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市庆源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-08 | 0.000003 | 0.000003 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市庆源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-08 | 46.2 | 44.8 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 长春市庆源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-08 | 183 | 177 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林日报社印刷厂 | 工业企业 | 2311¦书、报刊印刷 |  | 2022-12-29 | 总排气口 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-10-28 | 0.07 | 0.07 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-08 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物生产,排气筒40m,三级,45 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-23 | 86 | 78 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-08 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-02-23 | 0 | 0 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-08 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其它,排气筒40m,一级,4.6 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-02-23 | 133 | 121 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-08 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表1）1997年1月1日前的各种工业炉窑大气排放标准,其他炉窑,标准级别三 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-02-23 | 15 | 13.7 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-08 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 地方标准 | 锅炉大气污染物排放标准(DB 44/765-2019) | 表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 | [6 empty] | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2022-02-23 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 地方标准 | 锅炉大气污染物排放标准(DB 44/765-2019) | 表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 | [6 empty] | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2022-12-07 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表1）1997年1月1日前的各种工业炉窑大气排放标准,其他炉窑,标准级别三 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-12-07 | 42.5 | 47.2 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其它,排气筒40m,一级,4.6 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 175 | 194 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物生产,排气筒40m,三级,45 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 32 | 36 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉房） | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-07 | 0.000003 | 0.000003 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林同鑫热力集团股份有限公司二道物流园区分公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-30 | 一号排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-07 | 0.000003 | 0.000003 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林同鑫热力集团股份有限公司二道物流园区分公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-30 | 一号排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 208 | 197 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林同鑫热力集团股份有限公司二道物流园区分公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-30 | 一号排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 79 | 75 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 吉林同鑫热力集团股份有限公司二道物流园区分公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-30 | 一号排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-07 | 48.3 | 45.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 长春市合心供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-07 | 除尘器后 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-24 | 260 | 314.6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 是 | 0.05
2022 | 10 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 长春市合心供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-07 | 除尘器后 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-10-24 | 0 | 0 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 长春市合心供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-07 | 除尘器后 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-24 | 18 | 21.78 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 长春市合心供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-07 | 除尘器后 | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表1）1997年1月1日前的各种工业炉窑大气排放标准,其他炉窑,标准级别三 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-10-24 | 25.73 | 31.13 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 吉林炎宏热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-07 | 除尘器 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-10-25 | 0 | 0 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 吉林炎宏热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-07 | 除尘器 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-10-25 | 33.9 | 52.88 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 是 | 0.06
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 吉林炎宏热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-07 | 除尘器 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-25 | 148 | 230.88 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 吉林炎宏热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-07 | 除尘器 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-25 | 72 | 112.32 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 长春建筑学院 | 其他企业 | 8341¦普通高等教育 |  | 2022-07-19 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  | 49728 |  |  | 7.59 |  | 二氧化硫 | 2022-02-25 | 65.9 | 59 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 长春建筑学院 | 其他企业 | 8341¦普通高等教育 |  | 2022-07-19 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 |  | 49728 |  |  | 7.59 |  | 颗粒物 | 2022-02-25 | 48.8 | 43.6 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 长春建筑学院 | 其他企业 | 8341¦普通高等教育 |  | 2022-07-19 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 |  | 49728 |  |  | 7.59 |  | 氮氧化物 | 2022-02-25 | 290.0 | 259.5 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 长春科技学院 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-11 | 净化设备出口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 43896 |  |  | 5.5 |  | 二氧化硫 | 2022-01-22 | 41.4 | 32.1 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 长春科技学院 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-11 | 净化设备出口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 43896 |  |  | 5.5 |  | 颗粒物 | 2022-01-22 | 44.6 | 34.7 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 长春科技学院 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-11 | 净化设备出口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 43896 |  |  | 5.5 |  | 氮氧化物 | 2022-01-22 | 191.0 | 148.3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 长春市成泰热力有限责任公司生物质热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-07-11 | 废气监测点3(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 |  |  |  |  | 6.9 |  | 氮氧化物 | 2022-01-12 | 75.9 | 80.6 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 长春市成泰热力有限责任公司生物质热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-07-11 | 废气监测点3(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 |  |  |  |  | 6.9 |  | 二氧化硫 | 2022-01-12 | 58.0 | 61.6 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 吉林电力股份有限公司长春热电分公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-07-11 | 一号发电机组 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  |  | 56.6 |  | 6.29 |  | 氮氧化物 | 2022-06-16 | 47.7 | 48.6 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 吉林电力股份有限公司长春热电分公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-07-11 | 一号发电机组 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  |  | 56.6 |  | 6.29 |  | 二氧化硫 | 2022-06-16 | 1.0 | 1.0 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-07-11 | 废气监测点7(DA029) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-22 | 199.0 | 202.3 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-07-11 | 废气监测点1(DA018) | 地方标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB44/818-2010) | 表１ 水泥工业大气污染物最高允许排放限值,水泥窑及窑磨一体机 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-22 | 1.0 | 1.3 | mg/Nm3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-07-11 | 废气监测点1(DA018) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-22 | 277.0 | 365.3 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-07-11 | 废气监测点7(DA029) | 地方标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB44/818-2010) | 表１ 水泥工业大气污染物最高允许排放限值,水泥窑及窑磨一体机 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-22 | 1.0 | 1.0 | mg/Nm3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-07-11 | 废气监测点2(DA045) | 地方标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB44/818-2010) | 表１ 水泥工业大气污染物最高允许排放限值,水泥窑及窑磨一体机 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-22 | 1.0 | 1.1 | mg/Nm3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-07-11 | 废气监测点2(DA045) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-22 | 230.0 | 241.6 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春金锣肉制品有限公司 | 工业企业 | 135¦屠宰及肉类加工 | 水环境 | 2022-11-03 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-27 | 37 | 43 | mg/m3 | 250 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春金锣肉制品有限公司 | 工业企业 | 135¦屠宰及肉类加工 | 水环境 | 2022-11-03 | 锅炉 | 地方标准 | 大气污染物排放限值(DB44/27—2001) | 表5 锅炉大气污染物最高允许排放限值 | [6 empty] | 烟气黑度 | 2022-10-27 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春金锣肉制品有限公司 | 工业企业 | 135¦屠宰及肉类加工 | 水环境 | 2022-11-03 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-27 | 11 | 12 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春金锣肉制品有限公司 | 工业企业 | 135¦屠宰及肉类加工 | 水环境 | 2022-11-03 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-27 | 7 | 8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市大辰火焱供暖有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-01 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-10-26 |  | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市大辰火焱供暖有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-01 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-10-26 | 0.00525 | 0.00525 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市大辰火焱供暖有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-01 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-26 |  | 14 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市大辰火焱供暖有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-01 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-26 |  | 61 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市大辰火焱供暖有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-01 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-26 |  | 58 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市利达新型墙体材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,原料燃烧破碎及制备成型 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-27 | 8 | 10 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市利达新型墙体材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧 | [6 empty] | 氟化物 | 2022-10-27 | 0.145 | 0.145 | mg/m3 | 3 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市利达新型墙体材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-27 | 28 | 34 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市利达新型墙体材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表3）现有和新建企业边界大气污染浓度限值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-27 | 15 | 18 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市轻轨供热有限公司（龙嘉镇集中供热工程（一期）） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-26 |  | 7 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市轻轨供热有限公司（龙嘉镇集中供热工程（一期）） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-26 |  | 74 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市轻轨供热有限公司（龙嘉镇集中供热工程（一期）） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-10-26 | 0.00512 | 0.00512 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市轻轨供热有限公司（龙嘉镇集中供热工程（一期）） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-10-26 |  | 1 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市轻轨供热有限公司（龙嘉镇集中供热工程（一期）） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-26 |  | 23 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 长春市中达车内饰有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 奥迪车间排气筒 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-10-25 | 0.75 | 0.75 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-11-03 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-01 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-11-03 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-01 | 27 | 24 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-11-03 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-01 | 36 | 32 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-11-03 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-11-01 | 2 | 2 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-11-03 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-01 | 0.00326 | 0.00326 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林安功经贸有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-01 | 21 | 28 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林安功经贸有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-01 | 1 | 1 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林安功经贸有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-01 | 14 | 18 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林安功经贸有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-01 | 0 | 0 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林安功经贸有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-01 | 57 | 76 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林科工碳业有限公司（长通路分厂） | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 烟气排口 | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日前安装的工业炉窑,标准级别二 | [6 empty] | 沥青烟 | 2022-10-26 | 28.7 | 28.7 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林省双马空心砖制造有限责任公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧 | [6 empty] | 氟化物 | 2022-10-26 | 0.336 | 0.336 | mg/m3 | 3 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林省双马空心砖制造有限责任公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,原料燃烧破碎及制备成型 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-26 | 8 | 12 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林省双马空心砖制造有限责任公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-26 | 32 | 48 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林省双马空心砖制造有限责任公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-26 | 7 | 10 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林省同心热力有限责任公司九台分公司卡伦集中供热锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-03 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-25 | 34 | 36 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林省同心热力有限责任公司九台分公司卡伦集中供热锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-03 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-25 | 4 | 4 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林省同心热力有限责任公司九台分公司卡伦集中供热锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-03 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-25 | 22 | 23 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 吉林省同心热力有限责任公司九台分公司卡伦集中供热锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-03 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-10-25 | 0.00645 | 0.00645 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 建华建材（吉林）有限公司 | 工业企业 | 3021¦水泥制品制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-25 | 14 | 18 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 建华建材（吉林）有限公司 | 工业企业 | 3021¦水泥制品制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-25 | 138 | 184 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 建华建材（吉林）有限公司 | 工业企业 | 3021¦水泥制品制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-10-25 | 0.00629 | 0.00629 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 建华建材（吉林）有限公司 | 工业企业 | 3021¦水泥制品制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-25 | 12 | 16 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 建华建材（吉林）有限公司 | 工业企业 | 3021¦水泥制品制造 | 大气环境 | 2022-11-03 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-10-25 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司九台经营处西口加油站 | 工业企业 | 5265¦机动车燃油零售 | 其他 | 2022-11-11 | 加油站 | 国家标准 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952-2007) | 处理装置的油气排放浓度 | [6 empty] | 挥发性有机物 | 2022-10-27 | 0 | 0 | g/m3 | 25 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 长春新大石油集团农安石油化工有限公司 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 | 水环境 | 2022-10-20 | 锅炉废气排放口(DA011) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-03-07 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 长春新大石油集团农安石油化工有限公司 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 | 水环境 | 2022-10-20 | 锅炉废气排放口(DA011) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-03-07 | 109 | 122 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 长春新大石油集团农安石油化工有限公司 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 | 水环境 | 2022-10-20 | 锅炉废气排放口(DA011) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-03-07 | 42 | 47 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 长春新大石油集团农安石油化工有限公司 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 | 水环境 | 2022-10-20 | 锅炉废气排放口(DA011) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-03-07 | 84 | 94 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 13 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-20 | 锅炉废气(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2022-06-13 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 13 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-20 | 锅炉废气(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-06-13 | 20 | 20 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 13 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-20 | 锅炉废气(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-13 | 23 | 25 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-20 | 锅炉废气（2号炉）(MF0002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-03-07 | 26 | 50 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-20 | 锅炉废气（2号炉）(MF0002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-03-07 | 20 | 20 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-20 | 锅炉废气 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2022-03-07 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-20 | 锅炉废气（2号炉）(MF0002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-03-07 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-20 | 锅炉废气 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-03-07 | 128 | 123 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-20 | 锅炉废气 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-03-07 | 24 | 20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 15 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 吉林省新大石油化工有限公司 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 | 水环境 | 2022-10-20 | 锅炉废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃油锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 15 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 吉林省新大石油化工有限公司 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 | 水环境 | 2022-10-20 | 锅炉废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-15 | 73 | 133 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 15 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 吉林省新大石油化工有限公司 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 | 水环境 | 2022-10-20 | 锅炉废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-15 | 30 | 55 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 15 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 吉林省新大石油化工有限公司 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 | 水环境 | 2022-10-20 | 锅炉废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-15 | 106 | 193 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境,大气环境,声环境,其他 | 2022-10-21 | 锅炉废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-02 | 111 | 115 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境,大气环境,声环境,其他 | 2022-10-21 | 锅炉废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-02 | 21 | 22 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境,大气环境,声环境,其他 | 2022-10-21 | 锅炉废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-09-02 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 工业企业 | 272¦化学药品制剂制造 | 水环境,大气环境,声环境,其他 | 2022-10-21 | 锅炉废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-02 | 72 | 74 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春士安热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-09-21 | 长春士安热力有限公司2号锅炉出口处(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-26 | 148 | 140 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春士安热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-09-21 | 长春士安热力有限公司1号锅炉出口处(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-26 | 12.7 | 11.8 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春士安热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-09-21 | 长春士安热力有限公司1号锅炉出口处(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-26 | 153 | 142 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春士安热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-09-21 | 长春士安热力有限公司2号锅炉出口处(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-26 | 13.1 | 12.4 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春士安热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-09-21 | 长春士安热力有限公司2号锅炉出口处(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-26 | 176 | 166 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春士安热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-09-21 | 长春士安热力有限公司1号锅炉出口处(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-26 | 187 | 174 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春市乾通石化有限公司 | 工业企业 | 42¦废弃资源综合利用业 | 大气环境,土壤环境 | 2022-06-16 | 废气排放口 |  |  |  |  | 4427 | 16.2 | 6.1 | 16.2 | 11.59 | 颗粒物 | 2022-03-01 | 8 | 0 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 03 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春市乾通石化有限公司 | 工业企业 | 42¦废弃资源综合利用业 | 大气环境,土壤环境 | 2022-06-16 | 废气排放口 |  |  |  |  | 4427 | 16.2 | 6.1 | 16.2 |  | 硫化氢 | 2022-03-01 | 0.007 | 0 | kg/h |  |  | 否
2022 | 03 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春市乾通石化有限公司 | 工业企业 | 42¦废弃资源综合利用业 | 大气环境,土壤环境 | 2022-06-16 | 废气排放口 |  |  |  |  | 4427 | 16.2 | 6.1 | 16.2 | 11.71 | 氮氧化物 | 2022-03-01 | 115 | 0 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 03 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春市乾通石化有限公司 | 工业企业 | 42¦废弃资源综合利用业 | 大气环境,土壤环境 | 2022-06-16 | 废气排放口 |  |  |  |  | 4427 | 16.2 | 6.1 | 16.2 | 11.71 | 二氧化硫 | 2022-03-01 | 94 | 0 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 03 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春市乾通石化有限公司 | 工业企业 | 42¦废弃资源综合利用业 | 大气环境,土壤环境 | 2022-06-16 | 废气排放口 |  |  |  |  | 4427 | 16.2 | 6.1 | 16.2 |  | 氨（氨气） | 2022-03-01 | 1.02 | 0 | mg/L |  |  | 否
2022 | 01 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春市中瑞热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-20 | 长春中瑞热力有限责任公司锅炉出口处 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-27 | 8.2 | 6.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春市中瑞热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-20 | 长春中瑞热力有限责任公司锅炉出口处 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-27 | 136 | 113 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 长春市中瑞热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-20 | 长春中瑞热力有限责任公司锅炉出口处 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-27 | 267 | 223 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 吉林省德阳热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-20 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-26 | 14.5 | 14.0 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 吉林省德阳热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-20 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-26 | 28 | 27 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 吉林省德阳热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-20 | 吉林省德阳热力有限公司1号锅炉出口处 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-26 | 3 | 3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 吉林省德阳热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-20 | 吉林省德阳热力有限公司1号锅炉出口处 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-26 | 14.2 | 13.7 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 吉林省德阳热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-20 | 吉林省德阳热力有限公司1号锅炉出口处 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-26 | 27 | 26 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 吉林省德阳热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-20 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,新建锅炉,其他新建锅炉（除位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省之外） | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-26 | 3 | 3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 吉林省中东集团有限公司 | 工业企业 | Y01¦锅炉 | 大气环境 | 2022-09-21 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-27 | 211 | 256 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 吉林省中东集团有限公司 | 工业企业 | Y01¦锅炉 | 大气环境 | 2022-09-21 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-27 | 194 | 235 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 吉林省中东集团有限公司 | 工业企业 | Y01¦锅炉 | 大气环境 | 2022-09-21 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-01-27 | 8.6 | 10.4 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 九三集团长春大豆科技股份有限公司 | 工业企业 | 1331¦食用植物油加工 |  | 2022-09-20 | 九三集团长春大豆科技股份有限公司锅炉出口处 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-27 | 131 | 187 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 九三集团长春大豆科技股份有限公司 | 工业企业 | 1331¦食用植物油加工 |  | 2022-09-20 | 九三集团长春大豆科技股份有限公司锅炉出口处 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-27 | 12.6 | 21.4 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 经济技术开发区 | 九三集团长春大豆科技股份有限公司 | 工业企业 | 1331¦食用植物油加工 |  | 2022-09-20 | 九三集团长春大豆科技股份有限公司锅炉出口处 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-27 | 263 | 376 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 长春市儿童医院 | 其他企业 | 8415¦专科医院 | 其他 | 2022-11-21 | 污水废气排放口(DA005) | [9 empty] | 硫化氢 | 2022-10-19 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 长春市儿童医院 | 其他企业 | 8415¦专科医院 | 其他 | 2022-11-21 | 污水废气排放口(DA005) | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | [6 empty] | 臭气浓度 | 2022-10-19 | 977 | 977 | 无量纲 | 2000 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 长春市儿童医院 | 其他企业 | 8415¦专科医院 | 其他 | 2022-11-21 | 污水废气排放口(DA005) | [9 empty] | 氨 | 2022-10-19 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 1#硫化废气排口035(DA035) | [9 empty] | 臭气浓度 | 2022-10-28 | 37 | 37 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 1#硫化废气排口035(DA035) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-28 | 3 | 3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 1#密炼机排口001(DA001) | [9 empty] | 臭气浓度 | 2022-10-28 | 29 | 29 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 2#密炼机排口011(DA011) | [9 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-10-28 | 9.94 | 9.94 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 1#密炼机排口001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-28 | 3 | 3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 1#密炼机排口001(DA001) | [9 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-10-28 | 1.2 | 1.2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 2#密炼机排口011(DA011) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-10-28 | 10.8 | 10.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 1#硫化废气排口035(DA035) | [9 empty] | 硫化氢 | 2022-10-28 | 0.01 | 0.01 | kg/h |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 2#密炼机排口011(DA011) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-28 | 3 | 3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 1#硫化废气排口035(DA035) | [9 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-10-28 | 1.2 | 1.2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 2#密炼机排口011(DA011) | [9 empty] | 硫化氢 | 2022-10-28 | 0.01 | 0.01 | kg/h |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 1#密炼机排口001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-10-28 | 5.9 | 5.9 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 1#密炼机排口001(DA001) | [9 empty] | 硫化氢 | 2022-10-28 | 0.01 | 0.01 | kg/h |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 2#硫化废气排口007(DA007) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-28 | 3 | 3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 2#硫化废气排口007(DA007) | [9 empty] | 臭气浓度 | 2022-10-28 | 28 | 28 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 2#硫化废气排口007(DA007) | [9 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-10-28 | 1.3 | 1.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 锦湖轮胎（长春）有限公司 | 工业企业 | 2911¦轮胎制造 |  | 2022-12-19 | 2#硫化废气排口007(DA007) | [9 empty] | 硫化氢 | 2022-10-28 | 0.01 | 0.01 | kg/h |  |  | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 汽车经济技术开发区 | 长春一汽综合利用股份有限公司 | 固废处置厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 2022-08-12 | 废液处理车间排气筒 |  |  |  |  | 8557 |  | 4.2 |  | 9.97 | 非甲烷总烃 | 2022-06-27 | 0.90 | 0 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 汽车经济技术开发区 | 长春一汽综合利用股份有限公司 | 固废处置厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 2022-08-12 | 废液处理车间排气筒 |  |  |  |  | 8557 |  | 4.2 |  | 9.97 | 硫酸雾 | 2022-06-27 | 0.2 | 0 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-04 | 248 | 220 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-04 | 166 | 148 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-04 | 0 | 0 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-04 | 15.9 | 14.1 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司岗子热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-04 | 121 | 165 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司岗子热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-04 | 0 | 0 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司岗子热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-04 | 0 | 0 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司岗子热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-04 | 19.8 | 18.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司岗子热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-04 | 177 | 241 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司岗子热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-04 | 152 | 141 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司岗子热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-04 | 261 | 243 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司岗子热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-04 | 27.4 | 37.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司泉眼热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-08 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 124 | 121 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司泉眼热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-08 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 6 | 6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司泉眼热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-08 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-07 | 18.7 | 18.2 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山热力服务有限公司泉眼热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-08 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-07 | 0 | 0 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 灿盛生化中间体（长春）有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 |  | 2022-12-20 | 锅炉烟囱014(DA014) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-03-04 | 205 | 300 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 灿盛生化中间体（长春）有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 |  | 2022-12-20 | 锅炉烟囱014(DA014) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-03-04 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 灿盛生化中间体（长春）有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 |  | 2022-12-20 | 锅炉烟囱014(DA014) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-03-04 | 43 | 63 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 灿盛生化中间体（长春）有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 |  | 2022-12-20 | 锅炉烟囱014(DA014) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-03-04 | 32.5 | 47.6 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 灿盛生化中间体（长春）有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 |  | 2022-12-21 | 锅炉烟囱014(DA014) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-08 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 灿盛生化中间体（长春）有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 |  | 2022-12-21 | 锅炉烟囱014(DA014) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 152 | 182 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 灿盛生化中间体（长春）有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 |  | 2022-12-21 | 锅炉烟囱014(DA014) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-12 | 38.9 | 46.7 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 灿盛生化中间体（长春）有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 |  | 2022-12-21 | 锅炉烟囱014(DA014) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-12 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 灿盛生化中间体（长春）有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 |  | 2022-12-21 | 锅炉烟囱014(DA014) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 108 | 130 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-20 | 烟气排放口002(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-03-03 | 44 | 53 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-20 | 烟气排放口002(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-03-03 | 112 | 134 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-20 | 烟气排放口002(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-03-03 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-20 | 烟气排放口003(DA003) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-03-03 | 12.1 | 16.5 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-20 | 烟气排放口003(DA003) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-03-03 | 55 | 75 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-20 | 烟气排放口003(DA003) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-03-03 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-20 | 烟气排放口003(DA003) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-03-03 | 89 | 121 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-20 | 烟气排放口002(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-03-03 | 13.9 | 16.7 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-21 | 烟气排放口002(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-02 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-21 | 烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-02 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 4号锅炉烟气排放口004(DA004) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-08 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 3号锅炉烟气排放口003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-08 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 1号锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-08 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 4号锅炉烟气排放口004(DA004) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-06 | 207 | 218 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 2号锅炉烟气排放口002(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-06 | 19.4 | 21.5 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 1号锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-06 | 299 | 266 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 1号锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-06 | 51.8 | 46.0 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 2号锅炉烟气排放口002(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-06 | 256 | 284 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 2号锅炉烟气排放口002(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-06 | 232 | 258 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 2号锅炉烟气排放口002(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-06 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 4号锅炉烟气排放口004(DA004) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-06 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 1号锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-06 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 4号锅炉烟气排放口004(DA004) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-06 | 13.1 | 13.8 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 4号锅炉烟气排放口004(DA004) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-06 | 180 | 189 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西部新城站) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 1号锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-06 | 325 | 289 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西三盛站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-08 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西三盛站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 281 | 272 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西三盛站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-07 | 27.5 | 26.6 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西三盛站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 346 | 335 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市供热工程公司（西三盛站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-07 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 一氧化碳 | 2022-02-16 | 55 | 45 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-02-16 | 181 | 148 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-02-16 | 1.8 | 1.5 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-02-16 | 4.5 | 3.7 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-16 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-02-16 | 0.0624 | 0.0511 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 一氧化碳 | 2022-09-05 | 69 | 55 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-09-05 | 0.0861 | 0.0676 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-09-05 | 1.8 | 1.4 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-05 | 4 | 3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-05 | 205 | 163 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-05 | 5.6 | 4.4 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-25 | 4.7 | 4.0 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 一氧化碳 | 2022-10-25 | 49 | 42 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-10-25 | 1.4 | 1.2 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-25 | 194 | 164 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-25 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-10-25 | 0.0490 | 0.0340 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-05 | 8.7 | 10.2 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-05 | 24 | 28 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-05 | 228 | 268 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-21 | 焚烧炉烟气排口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-05 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市吉海热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-09 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市吉海热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-24 | 72 | 65 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市吉海热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 318 | 287 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市吉海热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-24 | 15.3 | 13.8 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市吉海热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-24 | 1 | 1 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市龙晟热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-07 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市龙晟热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-07 | 214 | 347 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市龙晟热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-07 | 40.5 | 65.7 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市龙晟热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-07 | 116 | 188 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市龙晟热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-09 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市芦家制砖有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-21 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-09 | 6 | 18 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市芦家制砖有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-21 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-09 | 25 | 75 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市芦家制砖有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-21 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-09 | 3.9 | 11.6 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市芦家制砖有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-21 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-09 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市玉林供暖有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-09 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市玉林供暖有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-23 | 44 | 45 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市玉林供暖有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 174 | 177 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市玉林供暖有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-23 | 16.4 | 16.7 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市玉林供暖有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-23 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鑫华供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-01 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鑫华供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-21 | 30.2 | 29.5 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鑫华供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-21 | 163 | 159 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鑫华供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-21 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 榆树市鑫华供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-21 | 232 | 226 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点002(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-03-02 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点001(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-03-02 | 12.5 | 17.9 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点002(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-03-02 | 71 | 86 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点002(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-03-02 | 12.1 | 14.6 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点001(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-03-02 | 95 | 136 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点001(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-03-02 | 55 | 79 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点002(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以油为燃料的锅炉或燃汽轮机组,燃气轮机组 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-03-02 | 43 | 52 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点001(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-03-02 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点001(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-06-27 | 9.8 | 14.8 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点001(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-27 | 76 | 115 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点001(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-27 | 32 | 48 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-20 | 废气监测点001(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-06-27 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 长春市恒建通达能源有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-10 | 61.0 | 64.8 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 长春市恒建通达能源有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-10 | 23.0 | 24.4 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 长春市恒建通达能源有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-10 | 26.4 | 28.0 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 长春市洪海新型墙体材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-28 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-25 | 129 | 227.6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 长春市洪海新型墙体材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-28 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-25 | 16.2 | 28.6 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 长春市洪海新型墙体材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-28 | 窑烟囱001(DA001) | 国家标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | （表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-25 | 95 | 167.6 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 15 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠才府玻璃有限公司 | 工业企业 | 3055¦玻璃包装容器制造 | 大气环境 | 2022-07-26 | 才府玻璃 | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,燃煤（油）炉窑,标准级别二 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-15 | 24.0 | 32.4 | mg/m3 | 850 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠才府玻璃有限公司 | 工业企业 | 3055¦玻璃包装容器制造 | 大气环境 | 2022-07-26 | 才府玻璃 | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表2）1997年1月1日起新建、改建、扩建的各种工业炉窑大气排放标准,加热炉,非金属加热炉,标准级别二 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-06-16 | 31.1 | 42.0 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 18 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市岔路口镇福源德供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-02-18 | 29.9 | 36.7 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 18 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市岔路口镇福源德供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-02-18 | 229.0 | 280.4 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 18 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市岔路口镇福源德供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-18 | 67.0 | 82.0 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市昌盛供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-14 | 49.2 | 40.2 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市昌盛供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-14 | 165.0 | 134.7 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市昌盛供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-14 | 354.0 | 289.0 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市长安供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-06 | 282.0 | 250.7 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市长安供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-06 | 43.4 | 38.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市长安供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-06 | 49.0 | 43.6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市长惠供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-04 | 29.2 | 26.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市长惠供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-04 | 70.0 | 64.1 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市长惠供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-04 | 287.0 | 262.9 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市城东小区供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 城东供热 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-19 | 94.0 | 74.7 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市城东小区供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 城东供热 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-19 | 23.1 | 18.4 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市城东小区供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 城东供热 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-19 | 128.0 | 101.7 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德光热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-06 | 106.0 | 184.3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德光热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-06 | 167.0 | 290.4 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德光热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-06 | 26.7 | 46.5 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 14.0 | 17.7 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 93.0 | 117.7 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-02-28 | 20.6 | 26.0 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-06-26 | 0.00011735 | 0.00015445 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-06-26 | 0.01662775 | 0.021880625 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 26 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-06-26 | <0.05 | <0.05 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-06-27 | 4.05 | 5.33 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-06-29 | 9.75 | 12.0 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-06-30 | <0.05 | <0.05 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-06-30 | 0.055292 | 0.068271625 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-06-30 | 0.00016155 | 0.0001993 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-08-08 | 126.0 | 143.2 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-08-08 | 36.0 | 40.9 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-08-08 | 21.4 | 24.3 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 01 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-09-01 | 7.50 | 10.6 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-09-02 | <0.05 | <0.05 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-09-02 | 0.0363925 | 0.050085 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 02 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-09-02 | 0.0005995 | 0.0008445 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 15 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-15 | 156.0 | 197.5 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 15 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-15 | 20.0 | 25.3 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 15 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-11-02 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-15 | 26.0 | 32.9 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-27 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-10 | 33.0 | 47.1 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-27 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-10 | 81.0 | 115.7 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-27 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-10 | 19.3 | 27.5 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-27 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-11-16 | 0.0000638 | 0.0002005 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-27 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-11-16 | 0.0850665 | 0.108881 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-27 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-11-16 | 4.90 | 6.28 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-27 | 焚烧烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-16 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市丰煜供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-21 | 35.5 | 33.5 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市丰煜供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-21 | 285.0 | 269.3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市丰煜供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-21 | 93.0 | 87.9 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市和平筑坤供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 排气筒001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-04 | 267.0 | 273.9 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市和平筑坤供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 排气筒001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-04 | 44.2 | 45.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市和平筑坤供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 排气筒001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-04 | 68.0 | 69.7 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市恒泰供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-10 | 36.0 | 40.7 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市恒泰供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-10 | 212.0 | 240.0 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市恒泰供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-10 | 91.0 | 103.0 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 20 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市惠德供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-20 | 78.0 | 99.6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 20 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市惠德供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-20 | 217.0 | 277.0 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 20 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市惠德供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-20 | 31.1 | 39.7 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市惠天热力发展有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-10 | 32.9 | 32.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市惠天热力发展有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-10 | 85.0 | 83.6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 10 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市惠天热力发展有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-10 | 244.0 | 240.0 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市吉旺供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-07 | 48.2 | 43.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市吉旺供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-07 | 204.0 | 185.5 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市吉旺供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-07 | 311.0 | 282.7 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市建设街红旗小区供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-07 | 41.4 | 38.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市建设街红旗小区供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-07 | 248.0 | 232.5 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市建设街红旗小区供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-07 | 304.0 | 285.0 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市教育供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-12 | 52.5 | 40.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市教育供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-12 | 237.0 | 182.3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市教育供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-12 | 384.0 | 295.4 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市金惠供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-04 | 103.0 | 138.9 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市金惠供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-04 | 218.0 | 293.9 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 04 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市金惠供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-04 | 35.3 | 47.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市良品柏宏供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-11 | 294.0 | 284.5 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市良品柏宏供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-11 | 30.4 | 29.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市良品柏宏供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-11 | 121.0 | 117.1 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市隆宇热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-06 | 203.0 | 193.3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市隆宇热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-06 | 27.7 | 26.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市隆宇热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-06 | 297.0 | 282.9 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市茂隆供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-11 | 41.2 | 42.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市茂隆供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-11 | 276.0 | 285.5 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市茂隆供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-11 | 153.0 | 158.3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市万宝镇昌燃供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-28 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-25 | 152 | 158.6 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市万宝镇昌燃供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-28 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-25 | 24.7 | 25.8 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市万宝镇昌燃供热站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-28 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-25 | 21 | 21.9 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市万兴供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-07 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 218.0 | 281.3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市万兴供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-07 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-23 | 13.0 | 16.8 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市新成供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-19 | 134.0 | 128.6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市新成供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-19 | 24.7 | 23.7 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 19 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市新成供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-19 | 63.0 | 60.5 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市永青供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-12 | 138.0 | 190.3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市永青供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-12 | 30.5 | 42.1 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市永青供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-12 | 211.0 | 291.0 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市永盛兄弟热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-14 | 260.0 | 281.1 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市永盛兄弟热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-14 | 35.9 | 38.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 14 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市永盛兄弟热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-14 | 58.0 | 62.7 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 20 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市正德热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-20 | 28.1 | 23.1 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 20 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市正德热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-20 | 197.0 | 161.9 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 20 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市正德热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-20 | 49.0 | 40.3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 国能德惠生物发电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以油为燃料的锅炉或燃汽轮机组,现有燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-21 | 167.0 | 195.7 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 国能德惠生物发电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以油为燃料的锅炉或燃汽轮机组,燃油锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-01-21 | 23.4 | 27.4 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 国能德惠生物发电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-07-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以油为燃料的锅炉或燃汽轮机组,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-21 | 31.0 | 36.3 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 哈电集团生物质发电（德惠）有限公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-30 | 循环流化床锅炉排放口(DA004) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-28 | 16 | 15.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 哈电集团生物质发电（德惠）有限公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-30 | 循环流化床锅炉排放口(DA004) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-12-28 | 11.9 | 11.6 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 哈电集团生物质发电（德惠）有限公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-30 | 循环流化床锅炉排放口(DA004) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-28 | 75 | 73.1 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 吉林北大荒农资有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-27 | 19.7 | 28.1 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 吉林北大荒农资有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-27 | 19 | 27.1 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 27 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 吉林北大荒农资有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-27 | 127 | 181.4 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 吉林隆源骐化工有限责任公司 | 工业企业 | 2611¦无机酸制造 | 大气环境 | 2022-07-26 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-21 | 387.0 | 292.1 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 21 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 吉林隆源骐化工有限责任公司 | 工业企业 | 2611¦无机酸制造 | 大气环境 | 2022-11-23 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-21 | 387.0 | 292.1 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 吉林省天夫化肥有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-28 | 热风炉烟气排放口002(DA002) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表2）1997年1月1日起新建、改建、扩建的各种工业炉窑大气排放标准,加热炉,金属压延、锻造加热炉,标准级别二 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-12-25 | 25.4 | 41.7 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 长春市现代职业技术学校 | 工业企业 | 8336¦中等职业学校教育 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-06 | 77 | 111 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 长春市现代职业技术学校 | 工业企业 | 8336¦中等职业学校教育 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-06 | 15.0 | 21.7 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 长春市现代职业技术学校 | 工业企业 | 8336¦中等职业学校教育 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 41365 | -3.5 | 44.5 | 12.7 |  | 汞及其化合物 | 2022-12-06 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 长春市现代职业技术学校 | 工业企业 | 8336¦中等职业学校教育 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-06 | 36 | 52 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 31 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭德联生物质能源有限公司 | 固废处置厂 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-09-09 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 |  |  |  |  | 10.1 |  | 氮氧化物 | 2022-08-31 | 157 | 168 | mg/m3 | 250 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 31 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭德联生物质能源有限公司 | 固废处置厂 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-09-09 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-08-31 | 35 | 37 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-05 | 32 | 51 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-05 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-05 | 17.8 | 28.1 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 25195 | -4.1 | 47.7 | 13.4 |  | 氮氧化物 | 2022-12-05 | 81 | 128 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-05 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 85436 | -4.8 | 49.5 | 13.1 |  | 二氧化硫 | 2022-12-05 | 40 | 61 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-05 | 12.3 | 18.7 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-05 | 75 | 114 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司第二热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 270522 | -4.8 | 45 | 11.7 |  | 二氧化硫 | 2022-12-05 | 32 | 41 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司第二热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-12-05 | 11.3 | 14.6 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司第二热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-05 | 75 | 97 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司第二热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-05 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市国宇再生物资有限公司 | 工业企业 | 42¦废弃资源综合利用业 | 大气环境 | 2022-12-07 | 除尘装置排气筒 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他 |  | 6933 | 5.5 | 55.8 |  |  | 颗粒物 | 2022-11-25 | 7.9 | 7.9 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市恒源秦屯热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 29922 | -2.8 | 43.3 | 12.4 |  | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 70 | 98 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市恒源秦屯热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 34 | 47 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市恒源秦屯热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-07 | 16.7 | 23.3 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市恒源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 65 | 89 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市恒源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 35796 | -3 | 43.6 | 12.2 |  | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 36 | 49 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市恒源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-07 | 16.2 | 22.1 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市宏达热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-09 | 废气监测点 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 78610 |  | 4.5 | 7.2 |  | 颗粒物 | 2022-02-24 | 21.3 | 23.1 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市宏达热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-09 | 废气监测点 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-24 | 22 | 23 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市弘正热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 174187 | 2.6 | 56.2 | 13.5 |  | 颗粒物 | 2022-11-25 | 25.9 | 41.4 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市弘正热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-25 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市弘正热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 122 | 195 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市弘正热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-25 | 58 | 93 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市隆盛热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-09-09 | 废气监测点3#(DA003) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-23 | 3 | 3 | mg/m3 | 35 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市隆盛热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-09-09 | 废气监测点3#(DA003) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 |  | 221637 |  | 11.1 | 5.5 |  | 烟尘 | 2022-02-23 | 2.4 | 2.3 | mg/m3 | 5 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市隆阳供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-24 | 22.4 | 38.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市隆阳供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 160 | 274 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市隆阳供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-24 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市隆阳供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 18857 | 2.6 | 55.7 | 14 |  | 二氧化硫 | 2022-11-24 | 154 | 264 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市双龙糠醛厂 | 工业企业 | 2663¦林产化学产品制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 58 | 97 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市双龙糠醛厂 | 工业企业 | 2663¦林产化学产品制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-23 | 23.0 | 38.3 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市双龙糠醛厂 | 工业企业 | 2663¦林产化学产品制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-23 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市双龙糠醛厂 | 工业企业 | 2663¦林产化学产品制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  | 287851 | 2.1 | 55.8 | 13.8 |  | 二氧化硫 | 2022-11-23 | 20 | 33 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市新大地肥业有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-24 | 108 | 149 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市新大地肥业有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 7014 | 2.5 | 56 | 12.3 |  | 颗粒物 | 2022-11-24 | 20.5 | 28.3 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 公主岭市新大地肥业有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 111 | 153 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 30 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 国能公主岭生物发电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-09-09 | 废气监测点 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 |  |  |  |  | 10.8 |  | 二氧化硫 | 2022-08-30 | 105 | 154 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林百通供热有限公司(第5号热源） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-25 | 88 | 124 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林百通供热有限公司(第5号热源） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 131 | 185 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林百通供热有限公司(第5号热源） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-25 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林百通供热有限公司(第5号热源） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 120094 | 2.6 | 56.4 | 12.5 |  | 颗粒物 | 2022-11-25 | 26.1 | 36.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林百通供热有限公司（第6热源） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 97 | 137 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林百通供热有限公司（第6热源） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-25 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林百通供热有限公司（第6热源） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-25 | 25.7 | 36.3 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林百通供热有限公司（第6热源） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 103580 | 2.6 | 56.4 | 12.5 |  | 二氧化硫 | 2022-11-25 | 42 | 59 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林公主岭经济开发区凯胜热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-05 | 69 | 95 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林公主岭经济开发区凯胜热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-05 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林公主岭经济开发区凯胜热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-05 | 14.1 | 19.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林公主岭经济开发区凯胜热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 150811 | -4.8 | 49.2 | 12.3 |  | 二氧化硫 | 2022-12-05 | 31 | 43 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省八达农药有限公司原药分公司 | 工业企业 | 2631¦化学农药制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-23 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省八达农药有限公司原药分公司 | 工业企业 | 2631¦化学农药制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-23 | 24.2 | 36.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省八达农药有限公司原药分公司 | 工业企业 | 2631¦化学农药制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 10486 | 2.2 | 55.9 | 13.1 |  | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 160 | 243 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省八达农药有限公司原药分公司 | 工业企业 | 2631¦化学农药制造 | 大气环境 | 2022-12-07 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-23 | 150 | 228 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 17 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省恩华新材料包装有限公司 | 工业企业 | 2231¦纸和纸板容器制造 | 大气环境 | 2022-09-09 | 废气监测点 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-08-17 | 98 | 144 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 17 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省恩华新材料包装有限公司 | 工业企业 | 2231¦纸和纸板容器制造 | 大气环境 | 2022-09-09 | 废气监测点 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  |  |  |  | 13.1 |  | 氮氧化物 | 2022-08-17 | 99 | 146 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省金源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-06 | 19 | 25 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省金源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 286797 | -3.3 | 45 | 11.9 |  | 氮氧化物 | 2022-12-06 | 42 | 55 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省金源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-06 | 7.3 | 9.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省瑞鑫汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 3216¦铝冶炼 | 大气环境 | 2022-12-09 | 排气筒 | 国家标准 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | （表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-05 | 5.2 | 5.8 | mg/m3 | 10 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省瑞鑫汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 3216¦铝冶炼 | 大气环境 | 2022-12-09 | 排气筒 | 国家标准 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | （表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 |  | 121340 | -5.7 | 53.2 | 5.3 |  | 二氧化硫 | 2022-12-05 | 4 | 4 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 05 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省瑞鑫汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 3216¦铝冶炼 | 大气环境 | 2022-12-09 | 排气筒 | 国家标准 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | （表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-05 | 30 | 33 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省宇光大岭热电有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,新建锅炉,其他新建锅炉（除位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省之外） |  | 252836 | -3.5 | 43.6 | 12.2 |  | 二氧化硫 | 2022-12-06 | 24 | 33 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省宇光大岭热电有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅）之外 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-06 | 56 | 76 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省宇光大岭热电有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-06 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省宇光大岭热电有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-09 | 废气排放口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-12-06 | 9.5 | 13.0 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省鑫鹰热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-07 | 锅炉废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 150 | 231 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省鑫鹰热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-07 | 锅炉废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-23 | 23.0 | 35.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省鑫鹰热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-07 | 锅炉废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 39048 | 2.3 | 55.7 | 13.2 |  | 二氧化硫 | 2022-11-23 | 130 | 200 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林省鑫鹰热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-07 | 锅炉废气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-23 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 09 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林远恒化工实业有限公司 | 工业企业 | 2663¦林产化学产品制造 | 大气环境 | 2022-09-09 | 废气监测点 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  |  |  |  | 12.5 |  | 二氧化硫 | 2022-08-09 | 191 | 262 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 09 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林远恒化工实业有限公司 | 工业企业 | 2663¦林产化学产品制造 | 大气环境 | 2022-09-09 | 废气监测点 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-08-09 | 150 | 206 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林昱光涂装有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境,大气环境 | 2022-09-09 | 电泳排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-08-08 | 0 | 0 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 08 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 吉林昱光涂装有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 | 水环境,大气环境 | 2022-09-09 | 电泳排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 |  |  |  |  | 19.5 |  | 氮氧化物 | 2022-08-08 | 0 | 0 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 中粮生化能源（公主岭）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 |  | 2022-12-07 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 |  | 184418 | 5.7 | 56.1 | 6.5 |  | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 34 | 35 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 中粮生化能源（公主岭）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 |  | 2022-12-07 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-25 | 15 | 16 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 中粮生化能源（公主岭）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 |  | 2022-12-07 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-25 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 中粮生化能源（公主岭）有限公司 | 工业企业 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 |  | 2022-12-07 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-11-25 | 12.7 | 13.1 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 |  | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（十三局锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-21 | 锅炉废气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-28 | 14 | 12 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 |  | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（十三局锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-21 | 锅炉废气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-28 | 323 | 279 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 28 | 00 | 吉林省 | 长春市 |  | 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（十三局锅炉房） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-09-21 | 锅炉废气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-28 | 25.2 | 21.8 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-16 | 二期2#脱硫出口(DA001) |  |  |  | 85 | 118764 | 55.8 |  | 6.17 | 10.5 | 二氧化硫 | 2022-06-10 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 06 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-16 | 二期2#脱硫出口(DA001) |  |  |  | 85 | 118764 | 55.8 |  | 6.17 | 10.5 | 烟尘 | 2022-06-10 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 06 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-16 | 二期2#脱硫出口(DA001) |  |  |  | 85 | 118764 | 55.8 |  | 6.17 | 10.5 | 汞及其化合物 | 2022-06-10 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 06 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-16 | 二期2#脱硫出口(DA001) |  |  |  | 85 | 118764 | 55.8 |  | 6.17 | 10.5 | 林格曼黑度 | 2022-06-10 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 06 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-16 | 二期2#脱硫出口(DA001) |  |  |  | 85 | 118764 | 55.8 |  | 6.17 | 10.5 | 氮氧化物 | 2022-06-10 | 9.9 | 9.9 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 90 | 278626 | 121.3 | 3 | 13.49 | 22.3 | 二氧化硫 | 2022-05-10 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 90 | 212940 | 127.5 | 8 | 13.27 | 13.1 | 氯化氢 | 2022-05-10 | 0.38 | 0.38 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 90 | 278626 | 121.3 | 3 | 13.49 | 22.3 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-05-10 | 4.95 | 0.00495 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 90 | 278626 | 121.3 | 3 | 13.49 | 22.3 | 汞及其化合物 | 2022-05-10 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 90 | 278626 | 121.3 | 3 | 13.49 | 22.3 | 一氧化碳 | 2022-05-10 | 6.7 | 8.9 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 90 | 212940 | 127.5 | 8 | 13.27 | 13.1 | 汞及其化合物 | 2022-05-10 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 90 | 212940 | 127.5 | 8 | 13.27 | 13.1 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-05-10 | <0.8 | <0.0008 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 90 | 278626 | 121.3 | 3 | 13.49 | 22.3 | 颗粒物 | 2022-05-10 | <20 | <20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 90 | 278626 | 121.3 | 3 | 13.49 | 22.3 | 氯化氢 | 2022-05-10 | 0.22 | 0.22 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 90 | 212940 | 127.5 | 8 | 13.27 | 13.1 | 氮氧化物 | 2022-05-10 | 90.1 | 120.2 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 90 | 212940 | 127.5 | 8 | 13.27 | 13.1 | 二氧化硫 | 2022-05-10 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表2）新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值,1小时均值 | 90 | 212940 | 127.5 | 8 | 13.27 | 13.1 | 一氧化碳 | 2022-05-10 | 44.3 | 50.7 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 90 | 278626 | 121.3 | 3 | 13.49 | 22.3 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-05-10 | <0.8 | <0.0008 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 90 | 212940 | 127.5 | 8 | 13.27 | 13.1 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-05-10 | 5.1 | 0.0071 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 90 | 278626 | 121.3 | 3 | 13.49 | 22.3 | 氮氧化物 | 2022-05-10 | 110.4 | 149 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 90 | 212940 | 127.5 | 8 | 13.27 | 13.1 | 颗粒物 | 2022-05-10 | <20 | <20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 100 | 206100 | 131 | 2 | 16.42 | 12.7 | 氯化氢 | 2022-08-27 | 0.45 | 0.45 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 100 | 206100 | 131 | 2 | 16.42 | 12.7 | 氮氧化物 | 2022-08-27 | 91.2 | 235.9 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 100 | 206100 | 131 | 2 | 16.42 | 12.7 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-08-27 | 0.2472 | 0.2466 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 100 | 203825 | 129 | 4 | 14.31 | 16.3 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-08-27 | 0.2222 | 0.219 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 100 | 203825 | 129 | 4 | 14.31 | 16.3 | 氮氧化物 | 2022-08-27 | 67 | 119 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 100 | 203825 | 129 | 4 | 14.31 | 16.3 | 氯化氢 | 2022-08-27 | 0.48 | 0.48 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 100 | 203825 | 129 | 4 | 14.31 | 16.3 | 颗粒物 | 2022-08-27 | <20 | <20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 100 | 206100 | 131 | 2 | 16.42 | 12.7 | 颗粒物 | 2022-08-27 | <20 | 26 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 100 | 206100 | 131 | 2 | 16.42 | 12.7 | 二氧化硫 | 2022-08-27 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 100 | 206100 | 131 | 2 | 16.42 | 12.7 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-08-27 | <0.0008 | <0.0008 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 100 | 203825 | 129 | 4 | 14.31 | 16.3 | 一氧化碳 | 2022-08-27 | 22.5 | 40.6 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 100 | 206100 | 131 | 2 | 16.42 | 12.7 | 汞及其化合物 | 2022-08-27 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 100 | 203825 | 129 | 4 | 14.31 | 16.3 | 二氧化硫 | 2022-08-27 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 100 | 203825 | 129 | 4 | 14.31 | 16.3 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-08-27 | <0.0008 | <0.0008 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#炉排口(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 100 | 203825 | 129 | 4 | 14.31 | 16.3 | 汞及其化合物 | 2022-08-27 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 27 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表2）新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值,1小时均值 | 100 | 206100 | 131 | 2 | 16.42 | 12.7 | 一氧化碳 | 2022-08-27 | 2.6 | 6.4 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 95 | 236381 | 150.6 | 13 | 14.04 | 19 | 氮氧化物 | 2022-10-18 | 89.1 | 144.4 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 95 | 236381 | 150.6 | 13 | 14.04 | 19 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-10-18 | <0.0008 | <0.0008 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 95 | 236381 | 150.6 | 13 | 14.04 | 19 | 氯化氢 | 2022-10-18 | 0.45 | 0.45 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 95 | 236381 | 150.6 | 13 | 14.04 | 19 | 二氧化硫 | 2022-10-18 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 95 | 236381 | 150.6 | 13 | 14.04 | 19 | 颗粒物 | 2022-10-18 | <20 | <20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表2）新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值,1小时均值 | 95 | 236381 | 150.6 | 13 | 14.04 | 19 | 一氧化碳 | 2022-10-18 | 8.1 | 13.1 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 95 | 236381 | 150.6 | 13 | 14.04 | 19 | 汞及其化合物 | 2022-10-18 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#排口(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 95 | 236381 | 150.6 | 13 | 14.04 | 19 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-10-18 | 0.0011 | 0.0011 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市亿斯特能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 4#锅炉排口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | 80 | 291242 | 131 | 14 | 14.2 | 16.2 | 烟尘 | 2022-02-17 | <20 | <20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市亿斯特能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 4#锅炉排口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | 80 | 291242 | 131 | 14 | 14.2 | 16.2 | 林格曼黑度 | 2022-02-17 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市亿斯特能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 4#锅炉排口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 80 | 291242 | 131 | 14 | 14.2 | 16.2 | 汞及其化合物 | 2022-02-17 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市亿斯特能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 4#锅炉排口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | 80 | 291242 | 131 | 14 | 14.2 | 16.2 | 氮氧化物 | 2022-02-17 | 49 | 109 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林市亿斯特能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 4#锅炉排口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉,其他现有锅炉（除位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省之外） | 80 | 291242 | 131 | 14 | 14.2 | 16.2 | 二氧化硫 | 2022-02-17 | <3 | <3 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林炭素有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 |  | 2022-12-16 | 机加分厂日线（高） | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、染料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其它 | 80 | 9551 |  | 3 |  | 13.5 | 颗粒物 | 2022-06-14 | <20 | <20 | mg/m3 | 150 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林炭素有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 |  | 2022-12-16 | 机加分厂日线（低1楼） | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、染料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其它 | 80 | 8324 |  | 3 |  | 9.1 | 颗粒物 | 2022-06-14 | <20 | <20 | mg/m3 | 150 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林炭素有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 |  | 2022-12-16 | 成型二车间3#煅烧炉 | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日前安装的工业炉窑,燃煤（油）炉窑,标准级别二 | 80 | 48223 | 240.2 | 3 | 17.19 | 4.3 | 二氧化硫 | 2022-06-14 | 0 | 0 | mg/m3 | 1430 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林炭素有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 |  | 2022-12-16 | 成型三车间P9石油焦储存通风 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、染料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其它 | 80 | 1754 |  | 3 |  | 5 | 颗粒物 | 2022-06-14 | <20 | <20 | mg/m3 | 150 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林炭素有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 |  | 2022-12-16 | 成型三车间P4石油焦储藏 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、染料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其它 | 80 | 5634 |  | 3 |  | 6.6 | 颗粒物 | 2022-06-14 | <20 | <20 | mg/m3 | 150 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林炭素有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 |  | 2022-12-16 | 成型二车间3#煅烧炉 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其它,排气筒60m,二级,19 | 80 | 48223 | 240.2 | 3 | 17.19 | 4.3 | 氮氧化物 | 2022-06-14 | 55.5 | 178 | mg/m3 | 420 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 吉林炭素有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 |  | 2022-12-16 | 成型二车间3#煅烧炉 | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表1）1997年1月1日前的各种工业炉窑大气排放标准,非金属焙（煅）烧炉窑（耐火材料窑）,标准级别二 | 80 | 48223 | 240.2 | 3 | 17.19 | 4.3 | 烟尘 | 2022-06-14 | <20 | 55.1 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 焚烧炉烟囱 | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 50 | 22555 | 141 | 4 | 11.62 | 9.9 | 二氧化硫 | 2022-07-19 | 0 | 0 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 焚烧炉烟囱 | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 50 | 22555 | 141 | 4 | 11.62 | 9.9 | 氮氧化物 | 2022-07-19 | 10.8 | 10.2 | mg/m3 | 500 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 焚烧炉烟囱 | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 50 | 22555 | 141 | 4 | 11.62 | 9.9 | 颗粒物 | 2022-07-19 | <20 | <20 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 15#炉排口(DA004) |  |  |  | 49 | 704894 | 55 | 12 | 8.4 | 8.6 | 烟尘 | 2022-05-18 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 15#炉排口(DA004) |  |  |  | 49 | 704894 | 55 | 12 | 8.4 | 8.6 | 二氧化硫 | 2022-05-18 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 15#炉排口(DA004) |  |  |  | 49 | 704894 | 55 | 12 | 8.4 | 8.6 | 汞及其化合物 | 2022-05-18 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 11#炉排口(DA003) |  |  |  | 56 | 448713 | 53 | 8 | 9.3 | 7.5 | 烟尘 | 2022-05-18 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 11#炉排口(DA003) |  |  |  | 56 | 448713 | 53 | 8 | 9.3 | 7.5 | 氮氧化物 | 2022-05-18 | 20 | 27 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 11#炉排口(DA003) |  |  |  | 56 | 448713 | 53 | 8 | 9.3 | 7.5 | 汞及其化合物 | 2022-05-18 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 11#炉排口(DA003) |  |  |  | 56 | 448713 | 53 | 8 | 9.3 | 7.5 | 二氧化硫 | 2022-05-18 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 15#炉排口(DA004) |  |  |  | 49 | 704894 | 55 | 12 | 8.4 | 8.6 | 林格曼黑度 | 2022-05-18 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 11#炉排口(DA003) |  |  |  | 56 | 448713 | 53 | 8 | 9.3 | 7.5 | 林格曼黑度 | 2022-05-18 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 15#炉排口(DA004) |  |  |  | 49 | 704894 | 55 | 12 | 8.4 | 8.6 | 氮氧化物 | 2022-05-18 | 11 | 13 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#炉(DA001) |  |  |  | 75 | 81692 | 54 | 5 | 7.97 | 4.4 | 林格曼黑度 | 2022-01-07 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#炉(DA001) |  |  |  | 75 | 81692 | 54 | 5 | 7.97 | 4.4 | 氮氧化物 | 2022-01-07 | 32 | 37.1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#炉(DA001) |  |  |  | 75 | 81692 | 54 | 5 | 7.97 | 4.4 | 二氧化硫 | 2022-01-07 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 3#炉(DA001) |  |  |  | 75 | 81692 | 54 | 5 | 7.97 | 4.4 | 烟尘 | 2022-01-07 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 08 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#炉(DA003) |  |  |  | 61 | 131456 | 54.7 | 8 | 8.94 | 7 | 氮氧化物 | 2022-08-16 | 5.4 | 6.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 08 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#炉(DA003) |  |  |  | 61 | 131456 | 54.7 | 8 | 8.94 | 7 | 二氧化硫 | 2022-08-16 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 08 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#炉(DA003) |  |  |  | 61 | 131456 | 54.7 | 8 | 8.94 | 7 | 烟尘 | 2022-08-16 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 08 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#炉(DA003) |  |  |  | 61 | 131456 | 54.7 | 8 | 8.94 | 7 | 林格曼黑度 | 2022-08-16 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林吉大化肥有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 烘干废气002(DA002) |  |  |  | 40 | 7328 | 22.3 | 1 | 20.74 | 7.2 | 硫化氢 | 2022-11-24 | 0.002 | 0.002 | mg/L |  |  | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林吉大化肥有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 烘干废气002(DA002) |  |  |  | 40 | 7328 | 22.3 | 1 | 20.74 | 7.2 | 二氧化硫 | 2022-11-24 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林吉大化肥有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 烘干废气002(DA002) |  |  |  | 40 | 7328 | 22.3 | 1 | 20.74 | 7.2 | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 10.7 | 10.7 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林吉大化肥有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 烘干废气002(DA002) |  |  |  | 40 | 7328 | 22.3 | 1 | 20.74 | 7.2 | 氨（氨气） | 2022-11-24 | 0.27 | 0.27 | mg/L |  |  | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林吉大化肥有限公司 | 工业企业 | 2624¦复混肥料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 烘干废气002(DA002) |  |  |  | 40 | 7328 | 22.3 | 1 | 20.74 | 7.2 | 颗粒物 | 2022-11-24 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 烧结原料排放口(DA007) |  |  |  | 85 | 1400000 | 54.7 | 16 | 16.45 | 11.9 | 氮氧化物 | 2022-09-06 | 192.7 | 211.6 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 烧结原料排放口(DA007) |  |  |  | 85 | 1400000 | 54.7 | 16 | 16.45 | 11.9 | 颗粒物 | 2022-09-06 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 精炼废气排放口(DA018) |  |  |  | 90 | 290000 |  | 2 |  | 6.8 | 颗粒物 | 2022-09-06 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 配料废气排放口(DA004) |  |  |  | 90 | 120000 |  | 2 |  | 13.8 | 颗粒物 | 2022-09-06 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 竖炉烟气脱硫排放口(DA001) |  |  |  | 85 | 200000 | 55 | 16.4 | 13.24 | 8.6 | 二氧化硫 | 2022-09-06 | 49.3 | 31.7 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 竖炉烟气脱硫排放口(DA001) |  |  |  | 85 | 200000 | 55 | 16.4 | 13.24 | 8.6 | 氮氧化物 | 2022-09-06 | 14.0 | 9.0 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 竖炉烟气脱硫排放口(DA001) |  |  |  | 85 | 200000 | 55 | 16.4 | 13.24 | 8.6 | 颗粒物 | 2022-09-06 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 破碎废气排放口(DA005) |  |  |  | 85 | 120000 |  | 2 |  | 19.9 | 颗粒物 | 2022-09-06 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 转炉二次烟气排放口(DA019) |  |  |  | 90 | 710000 |  |  |  | 16.6 | 颗粒物 | 2022-09-06 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 整粒筛分废气排放口(DA006) |  |  |  | 90 | 240000 |  | 2 |  | 4.9 | 颗粒物 | 2022-09-06 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 烧结机尾废气排放口(DA008) |  |  |  | 90 | 680000 |  | 2 |  | 8.2 | 颗粒物 | 2022-09-06 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 烧结原料排放口(DA007) |  |  |  | 85 | 1400000 | 54.7 | 16 | 16.45 | 11.9 | 二氧化硫 | 2022-09-06 | 79.6 | 86.6 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 1#高炉矿槽废气排放口(DA010) |  |  |  | 90 | 480000 |  | 2 |  | 11.8 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 1#高炉出铁场废气排放口(DA012) |  |  |  | 90 | 360000 |  | 2 |  | 10.4 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 装煤除尘器排放口(DA030) |  |  |  | 90 | 93000 | 42.3 | 3 | 19.71 | 11 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 2#高炉出铁场废气排放口(DA015) |  |  |  | 90 | 410000 |  | 2 |  | 11.6 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 推焦除尘器排放口(DA031) |  |  |  | 85 | 400000 | 37 | 3 | 20.3 | 18.7 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 铁水倒罐除尘器排放口(DA016) |  |  |  | 90 | 500000 |  | 2 |  | 10.6 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 铁水预处理废气排放口(DA017) |  |  |  | 90 | 490000 |  | 2 |  | 10.4 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 2#焦炉烟气脱硫排放口(DA032) |  |  |  | 85 | 250000 | 44.8 | 9 | 10.25 | 7.3 | 氮氧化物 | 2022-09-07 | 265.4 | 293.2 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 2#焦炉烟气脱硫排放口(DA032) |  |  |  | 85 | 250000 | 44.8 | 9 | 10.25 | 7.3 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 装煤除尘器排放口(DA030) |  |  |  | 90 | 93000 | 42.3 | 3 | 19.71 | 11 | 氮氧化物 | 2022-09-07 | <3 | <3 | mg/L |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 2#高炉矿槽废气排放口(DA013) |  |  |  | 85 | 460000 |  | 2 |  | 11.3 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 推焦除尘器排放口(DA031) |  |  |  | 85 | 400000 | 37 | 3 | 20.3 | 18.7 | 二氧化硫 | 2022-09-07 | <3 | <3 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 2#焦炉烟气脱硫排放口(DA032) |  |  |  | 85 | 250000 | 44.8 | 9 | 10.25 | 7.3 | 二氧化硫 | 2022-09-07 | <3 | <3 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 汽车受料除尘器排放口(DA003) |  |  |  | 90 | 170000 |  | 2 |  | 19.5 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 装煤除尘器排放口(DA030) |  |  |  | 90 | 93000 | 42.3 | 3 | 19.71 | 11 | 二氧化硫 | 2022-09-07 | <3 | <3 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 筛焦除尘器排放口(DA027) |  |  |  | 90 | 170000 |  | 2 |  | 7.6 | 颗粒物 | 2022-09-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 2#热风炉排放口(DA014) |  |  |  | 90 | 400000 | 225.5 | 3.9 | 0.07 | 19.4 | 颗粒物 | 2022-09-08 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 1#热风炉废气排放口(DA011) |  |  |  | 90 | 210000 | 255.8 | 2 | 17.63 | 10.8 | 颗粒物 | 2022-09-08 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 2#热风炉排放口(DA014) |  |  |  | 90 | 400000 | 225.5 | 3.9 | 0.07 | 19.4 | 二氧化硫 | 2022-09-08 | 75.8 | 75.8 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 回转窑废气排放口(DA021) |  |  |  | 85 | 110000 |  | 2 |  | 38.2 | 颗粒物 | 2022-09-08 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 1#热风炉废气排放口(DA011) |  |  |  | 90 | 210000 | 255.8 | 2 | 17.63 | 10.8 | 二氧化硫 | 2022-09-08 | <3 | <3 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 白灰套筒窑废气排放口(DA022) |  |  |  | 85 | 66000 |  | 2 |  | 19.1 | 颗粒物 | 2022-09-08 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 1#热风炉废气排放口(DA011) |  |  |  | 90 | 210000 | 255.8 | 2 | 17.63 | 10.8 | 氮氧化物 | 2022-09-08 | <3 | <3 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 水环境 | 2022-12-16 | 2#热风炉排放口(DA014) |  |  |  | 90 | 400000 | 225.5 | 3.9 | 0.07 | 19.4 | 氮氧化物 | 2022-09-08 | 16.2 | 16.2 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 镉及其化合物 | 2022-05-10 | <0.0008 | <0.0008 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 2022-05-10 | 0.0037 | 0.0037 | mg/m3 | 4.0 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 氯化氢 | 2022-05-10 | 0.44 | 0.44 | mg/m3 | 70 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 汞及其化合物 | 2022-05-10 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 二氧化硫 | 2022-05-10 | <3 | <3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 氮氧化物 | 2022-05-10 | 54 | 98 | mg/m3 | 500 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 铅及其化合物 | 2022-05-10 | <0.002 | <0.002 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 一氧化碳 | 2022-05-10 | 1.1 | 1.1 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 氟化氢 | 2022-05-10 | <0.08 | <0.08 | mg/m3 | 7.0 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 烟尘 | 2022-05-10 | <20 | <20 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 烟气黑度 | 2022-05-10 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 87 | 37498 | 94 | 13 | 15.34 | 4.8 | 砷、镍及其化合物 | 2022-05-10 | 0.001 | 0.001 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 氮氧化物 | 2022-08-29 | 73.2 | 74.5 | mg/m3 | 500 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 2022-08-29 | <0.0069 | <0.0069 | mg/m3 | 4.0 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 烟气黑度 | 2022-08-29 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 镉及其化合物 | 2022-08-29 | <0.8 | <0.8 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 砷、镍及其化合物 | 2022-08-29 | 0.001 | 0.001 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 二氧化硫 | 2022-08-29 | <3 | <3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 氯化氢 | 2022-08-29 | 0.24 | 0.24 | mg/m3 | 70 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 汞及其化合物 | 2022-08-29 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 铅及其化合物 | 2022-08-29 | <2 | <2 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 氟化氢 | 2022-08-29 | <0.08 | <0.08 | mg/m3 | 7.0 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 烟尘 | 2022-08-29 | <20 | <20 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 60 | 13135 | 68.2 | 9.6 | 11.06 | 7.2 | 一氧化碳 | 2022-08-29 | <0.1 | <0.1 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 汞及其化合物 | 2022-11-01 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 烟气黑度 | 2022-11-01 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 烟尘 | 2022-11-01 | <20 | <20 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 一氧化碳 | 2022-11-01 | 1.1 | 1.2 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 氟化氢 | 2022-11-01 | 0.051 | 0.051 | mg/m3 | 7.0 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 2022-11-01 | 0.0012 | 0.0012 | mg/m3 | 4.0 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 二氧化硫 | 2022-11-01 | <3 | <3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 氮氧化物 | 2022-11-01 | 70.5 | 74.3 | mg/m3 | 500 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 砷、镍及其化合物 | 2022-11-01 | <0.0001 | <0.0001 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 铅及其化合物 | 2022-11-01 | <0.002 | <0.002 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 镉及其化合物 | 2022-11-01 | <0.0008 | <0.0008 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 焚烧炉排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 85 | 35251 | 93.7 | 30 | 11.48 | 4.5 | 氯化氢 | 2022-11-01 | 0.659 | 0.659 | mg/m3 | 70 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 |  | 2022-12-16 | YYL-4100Y (YQL-1400Q)排气筒002(DA002) |  |  |  | 100 | 17353 | 302.6 | 2 | 13.42 | 7.6 | 颗粒物 | 2022-09-01 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 |  | 2022-12-16 | YYL-4100Y (YQL-1400Q)排气筒002(DA002) |  |  |  | 100 | 17353 | 302.6 | 2 | 13.42 | 7.6 | 氮氧化物 | 2022-09-01 | 75.7 | 175 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 01 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 |  | 2022-12-16 | YYL-4100Y (YQL-1400Q)排气筒002(DA002) |  |  |  | 100 | 17353 | 302.6 | 2 | 13.42 | 7.6 | 二氧化硫 | 2022-09-01 | 0 | 0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方炬醌工贸有限责任公司 | 工业企业 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 炭黑项目排放口 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-07-19 | 8.44 | 8.44 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方联腾化工有限公司 | 工业企业 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 排放口 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒40m,二级,100 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-07-18 | 3.90 | 3.90 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 |  | 2022-12-16 | 聚苯装置聚合废气排放口 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-07-13 | 0.47 | 0.47 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 |  | 2022-12-16 | 储罐呼吸废气排放口 | 国家标准 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-08-15 | 43.13 | 43.13 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 |  | 2022-12-16 | 聚苯装置干燥废气A排放口 | 国家标准 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-08-15 | 18.71 | 18.71 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 |  | 2022-12-16 | 危废库废气排放口 | 国家标准 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-08-15 | 3.65 | 3.65 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 |  | 2022-12-16 | 聚苯装置聚合废气排放口 | [9 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-08-15 | 114.99 | 114.99 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 08 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 |  | 2022-12-16 | 聚苯装置干燥废气B排放口 | 国家标准 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-08-15 | 21.72 | 21.72 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市吉化北方众邦源化工有限责任公司（碳九） | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排气筒 | 国家标准 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值,废水处理有机废气收集处理装置焚烧类有机排放口 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-06-16 | 6.788 | 6.788 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 | 工业企业 | 2631¦化学农药制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 莠去津废气排放口(DA002) |  |  |  |  | 50544 | 90 | 13 |  | 6.5 | 硫酸雾 | 2022-05-17 | 0.34 | 0.34 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 08 | 25 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市万嘉建筑材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑炉废气排放口001(DA001) |  |  |  | 80 | 236635 | 30.67 | 30 | 20.5 | 6.9 | 颗粒物 | 2022-08-25 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市万嘉建筑材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑炉废气排放口001(DA001) |  |  |  | 80 | 236635 | 30.67 | 30 | 20.5 | 6.9 | 氟化物 | 2022-09-29 | 0.42 | 0.42 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市万嘉建筑材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑炉废气排放口001(DA001) |  |  |  | 80 | 236635 | 30.67 | 30 | 20.5 | 6.9 | 二氧化硫 | 2022-09-29 | 0 | 0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 29 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市万嘉建筑材料有限公司 | 工业企业 | 3031¦粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑炉废气排放口001(DA001) |  |  |  | 80 | 236635 | 30.67 | 30 | 20.5 | 6.9 | 氮氧化物 | 2022-09-29 | 3.2 | 3.2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林市万林炭素有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 机加车间废气排放口 | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-07-12 | <20 | <20 |  |  |  | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 空气预热炉废气排放口001(DA001) |  |  |  | 96.75 |  | 282.8 |  | 2.73 |  | 二氧化硫 | 2022-07-20 | 0.0 | 0.0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 缩合反应废气排放口002(DA002) | [9 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-07-20 | 21.7 | 21.7 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 缩合反应废气排放口002(DA002) | [9 empty] | 氰化氢 | 2022-07-20 | <0.09 | <0.09 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 二氧化硫吸收塔废气排放口003(DA003) |  |  |  | 85 | 70122 | 27.2 |  | 3.73 | 17.2 | 硫酸雾 | 2022-07-20 | 1.32 | 1.32 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 二氧化硫吸收塔废气排放口003(DA003) |  |  |  | 85 | 70122 | 27.2 |  | 3.73 | 17.2 | 二氧化硫 | 2022-07-20 | 6.4 | 6.6 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 二氧化硫吸收塔废气排放口003(DA003) |  |  |  | 85 | 70122 | 27.2 |  | 3.73 | 17.2 | 氯化氢 | 2022-07-20 | 0.04 | 0.04 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 二氧化硫吸收塔废气排放口003(DA003) |  |  |  | 85 | 70122 | 27.2 |  | 3.73 | 17.2 | 颗粒物 | 2022-07-20 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 二氧化硫吸收塔废气排放口003(DA003) |  |  |  | 85 | 70122 | 27.2 |  | 3.73 | 17.2 | 氮氧化物 | 2022-07-20 | 79.2 | 82.1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 空气预热炉废气排放口001(DA001) |  |  |  | 96.75 |  | 282.8 |  | 2.73 |  | 氮氧化物 | 2022-07-20 | 59.7 | 57.2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 聚源化学工业股份有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | PPG洗涤塔 | 国家标准 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-09-15 | 1.56 | 1.56 | mg/m3 | 4.0 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 聚源化学工业股份有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | POP洗涤塔 | 国家标准 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-09-15 | 2.25 | 2.25 | mg/m3 | 4.0 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 1号烟道排口(DA001) |  |  |  | 65 | 426000 | 120.9 | 2 | 8.93 | 20 | 氮氧化物 | 2022-07-22 | 51.5 | 64 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 1号烟道排口(DA001) |  |  |  | 65 | 426000 | 120.9 | 2 | 8.93 | 20 | 烟尘 | 2022-07-22 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 1号烟道排口(DA001) |  |  |  | 65 | 426000 | 120.9 | 2 | 8.93 | 20 | 汞及其化合物 | 2022-07-22 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 4号烟道排口(DA004) |  |  |  | 65 | 856000 | 121.8 | 1 | 8.65 | 19 | 二氧化硫 | 2022-07-22 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 4号烟道排口(DA004) |  |  |  | 65 | 856000 | 121.8 | 1 | 8.65 | 19 | 氮氧化物 | 2022-07-22 | 30.2 | 37.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 1号烟道排口(DA001) |  |  |  | 65 | 426000 | 120.9 | 2 | 8.93 | 20 | 林格曼黑度 | 2022-07-22 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 1号烟道排口(DA001) |  |  |  | 65 | 426000 | 120.9 | 2 | 8.93 | 20 | 二氧化硫 | 2022-07-22 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 4号烟道排口(DA004) |  |  |  | 65 | 856000 | 121.8 | 1 | 8.65 | 19 | 烟尘 | 2022-07-22 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 4号烟道排口(DA004) |  |  |  | 65 | 856000 | 121.8 | 1 | 8.65 | 19 | 汞及其化合物 | 2022-07-22 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 07 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 4号烟道排口(DA004) |  |  |  | 65 | 856000 | 121.8 | 1 | 8.65 | 19 | 林格曼黑度 | 2022-07-22 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 06 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 7#炉排口(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | 82 | 307715 | 52 | 7 | 9.86 | 12.6 | 氮氧化物 | 2022-06-07 | 31.2 | 41.9 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 7#炉排口(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | 82 | 307715 | 52 | 7 | 9.86 | 12.6 | 林格曼黑度 | 2022-06-07 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 1#炉排口(DA001) |  |  |  | 84 | 269950 | 54 | 13 | 5.42 | 11.1 | 氮氧化物 | 2022-06-07 | 48.9 | 47 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 06 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 7#炉排口(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉,位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省的现有锅炉 | 82 | 307715 | 52 | 7 | 9.86 | 12.6 | 二氧化硫 | 2022-06-07 | <3 | <3 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 1#炉排口(DA001) |  |  |  | 84 | 269950 | 54 | 13 | 5.42 | 11.1 | 二氧化硫 | 2022-06-07 | <3 | <3 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 06 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 7#炉排口(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 82 | 307715 | 52 | 7 | 9.86 | 12.6 | 汞及其化合物 | 2022-06-07 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 7#炉排口(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | 82 | 307715 | 52 | 7 | 9.86 | 12.6 | 烟尘 | 2022-06-07 | <20 | <20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 1#炉排口(DA001) |  |  |  | 84 | 269950 | 54 | 13 | 5.42 | 11.1 | 汞及其化合物 | 2022-06-07 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 06 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 1#炉排口(DA001) |  |  |  | 84 | 269950 | 54 | 13 | 5.42 | 11.1 | 烟尘 | 2022-06-07 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 06 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-16 | 1#炉排口(DA001) |  |  |  | 84 | 269950 | 54 | 13 | 5.42 | 11.1 | 林格曼黑度 | 2022-06-07 | 1 | 1 | 级 |  |  | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | II常压减压炉排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 100 | 68481 | 145 |  | 4.85 | 10.8 | 二氧化硫 | 2022-09-19 | 6.7 | 7.3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 延迟焦化加热炉 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 100 | 89203 | 145.6 | 4 | 3.35 | 14 | 氮氧化物 | 2022-09-19 | 51.0 | 50.6 | mg/m3 | 150 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 4#锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 37 | 200769 | 116.4 | 8 | 11.91 | 12.9 | 颗粒物 | 2022-09-19 | <20 | <20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 3#锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | 36 | 182822 | 118.5 | 8 | 9.44 | 11.8 | 氮氧化物 | 2022-09-19 | 130.5 | 197.7 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 3#锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 36 | 182822 | 118.5 | 8 | 9.44 | 11.8 | 颗粒物 | 2022-09-19 | <20 | <20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | Ⅰ催化烟气脱硫脱硝装置排口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 90 | 324870 | 58.1 | 14.5 | 5.47 | 14.7 | 氮氧化物 | 2022-09-19 | 38.4 | 43.2 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | Ⅱ硫磺回收尾气焚烧炉排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,酸性气回收装置 | 90 | 324870 | 58.1 | 14.5 | 5.47 | 14.7 | 二氧化硫 | 2022-09-19 | 0 | 0 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | Ⅲ硫磺回收尾气焚烧炉排放口 | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度100m | 75 |  | 38.2 | 7.8 | 11.99 |  | 硫化氢 | 2022-09-19 | 0.004 | 0.004 | kg/h | 14 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 延迟焦化加热炉 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 100 | 89203 | 145.6 | 4 | 3.35 | 14 | 二氧化硫 | 2022-09-19 | <20 | <20 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | Ⅱ硫磺回收尾气焚烧炉排放口 | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度100m | 90 | 324870 | 58.1 | 14.5 | 5.47 | 14.7 | 硫化氢 | 2022-09-19 | 0.012 | 0.012 | kg/h | 14 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 4#锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃油锅炉 | 37 | 200769 | 116.4 | 8 | 11.91 | 12.9 | 林格曼黑度 | 2022-09-19 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 延迟焦化加热炉 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 100 | 89203 | 145.6 | 4 | 3.35 | 14 | 颗粒物 | 2022-09-19 | 0.1 | 0 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | ⅠⅠⅠ催化烟气脱硫脱硝装置排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 97.62 | 404889 | 56.6 | 20 | 4.43 | 16.5 | 镍及其化合物 | 2022-09-19 | <0.9 | <0.9 | mg/m3 | 0.5 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | ⅠⅠⅠ催化烟气脱硫脱硝装置排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 97.62 | 404889 | 56.6 | 20 | 4.43 | 16.5 | 颗粒物 | 2022-09-19 | <20 | <20 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | ⅠⅠ催化烟气脱硫脱硝装置排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 13.9 |  | 157224 | 58.1 | 19 | 2.69 | 颗粒物 | 2022-09-19 | 90 | <20 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 污水处理装置异味治理设施排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,废水处理有机废气收集处理装置 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-09-19 | 6.74 | 6.74 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 3#锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | 36 | 182822 | 118.5 | 8 | 9.44 | 11.8 | 二氧化硫 | 2022-09-19 | 1.1 | 1.6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | Ⅰ催化烟气脱硫脱硝装置排口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 90 | 324870 | 58.1 | 14.5 | 5.47 | 14.7 | 二氧化硫 | 2022-09-19 | 0 | 0 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | II常压减压炉排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 100 | 68481 | 145 |  | 4.85 | 10.8 | 氮氧化物 | 2022-09-19 | 25.0 | 27.1 | mg/m3 | 150 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | II常压减压炉排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 100 | 68481 | 145 |  | 4.85 | 10.8 | 颗粒物 | 2022-09-19 | <20 | <20 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 3#锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃油锅炉 | 36 | 182822 | 118.5 | 8 | 9.44 | 11.8 | 林格曼黑度 | 2022-09-19 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 4#锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | 37 | 200769 | 116.4 | 8 | 11.91 | 12.9 | 氮氧化物 | 2022-09-19 | 137.0 | 263.9 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | Ⅲ硫磺回收尾气焚烧炉排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,酸性气回收装置 | 75 |  | 38.2 | 7.8 | 11.99 |  | 二氧化硫 | 2022-09-19 | 8.6 | 8.6 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 4#锅炉排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | 37 | 200769 | 116.4 | 8 | 11.91 | 12.9 | 二氧化硫 | 2022-09-19 | 3.2 | 6.3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | ⅠⅠ催化烟气脱硫脱硝装置排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 13.9 |  | 157224 | 58.1 | 19 | 2.69 | 二氧化硫 | 2022-09-19 | 90 | 0.8 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | ⅠⅠⅠ催化烟气脱硫脱硝装置排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 97.62 | 404889 | 56.6 | 20 | 4.43 | 16.5 | 氮氧化物 | 2022-09-19 | 18.7 | 20.3 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | Ⅰ催化烟气脱硫脱硝装置排口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 90 | 324870 | 58.1 | 14.5 | 5.47 | 14.7 | 镍及其化合物 | 2022-09-19 | <0.9 | <0.9 | mg/m3 | 0.5 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | Ⅰ催化烟气脱硫脱硝装置排口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 90 | 324870 | 58.1 | 14.5 | 5.47 | 14.7 | 颗粒物 | 2022-09-19 | <20 | <20 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | ⅠⅠ催化烟气脱硫脱硝装置排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 13.9 |  | 157224 | 58.1 | 19 | 2.69 | 氮氧化物 | 2022-09-19 | 90 | 79.0 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | ⅠⅠⅠ催化烟气脱硫脱硝装置排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 97.62 | 404889 | 56.6 | 20 | 4.43 | 16.5 | 二氧化硫 | 2022-09-19 | 0 | 0 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | ⅠⅠ催化烟气脱硫脱硝装置排放口 | 国家标准 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,催化裂化催生剂再生烟气 | 13.9 |  | 157224 | 58.1 | 19 | 2.69 | 镍及其化合物 | 2022-09-19 | 90 | <0.9 | mg/m3 | 0.5 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 工业企业 | 2511¦原油加工及石油制品制造 |  | 2022-12-16 | 污水处理装置异味治理设施排放口 | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | [6 empty] | 硫化氢 | 2022-09-19 | 0.004 | 0.004 | kg/h | 0.33 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市热力集团有限公司热源公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号锅炉排口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | 81 | 717803 | 55 | 8 | 8.96 | 11.9 | 烟尘 | 2022-01-12 | <20 | <20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市热力集团有限公司热源公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号锅炉排口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | 81 | 717803 | 55 | 8 | 8.96 | 11.9 | 林格曼黑度 | 2022-01-12 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市热力集团有限公司热源公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号锅炉排口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | 81 | 717803 | 55 | 8 | 8.96 | 11.9 | 汞及其化合物 | 2022-01-12 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市热力集团有限公司热源公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号锅炉排口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉,其他现有锅炉（除位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省之外） | 81 | 717803 | 55 | 8 | 8.96 | 11.9 | 二氧化硫 | 2022-01-12 | <3 | <3 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市热力集团有限公司热源公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号锅炉排口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | 81 | 717803 | 55 | 8 | 8.96 | 11.9 | 氮氧化物 | 2022-01-12 | 19.9 | 24.7 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市源源热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#脱硫出口(DA001) |  |  |  | 86 | 662338 | 55 | 10 | 5.6 | 15.7 | 氮氧化物 | 2022-01-12 | 163 | 191 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市源源热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#脱硫出口(DA001) |  |  |  | 86 | 662338 | 55 | 10 | 5.6 | 15.7 | 汞及其化合物 | 2022-01-12 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市源源热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#脱硫出口(DA001) |  |  |  | 86 | 662338 | 55 | 10 | 5.6 | 15.7 | 二氧化硫 | 2022-01-12 | 87 | 102 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市源源热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#脱硫出口(DA001) |  |  |  | 86 | 662338 | 55 | 10 | 5.6 | 15.7 | 林格曼黑度 | 2022-01-12 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市源源热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#脱硫出口(DA001) |  |  |  | 86 | 662338 | 55 | 10 | 5.6 | 15.7 | 烟尘 | 2022-01-12 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市瀚星热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 大气排放口001(DA001) |  |  |  | 46 | 74200 | 129.7 | 11 | 9.2 | 7.5 | 二氧化硫 | 2022-11-02 | 21 | 26 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市瀚星热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 大气排放口001(DA001) |  |  |  | 46 | 74200 | 129.7 | 11 | 9.2 | 7.5 | 烟气黑度 | 2022-11-02 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市瀚星热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 大气排放口001(DA001) |  |  |  | 46 | 74200 | 129.7 | 11 | 9.2 | 7.5 | 烟尘 | 2022-11-02 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市瀚星热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 大气排放口001(DA001) |  |  |  | 46 | 74200 | 129.7 | 11 | 9.2 | 7.5 | 汞及其化合物 | 2022-11-02 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 吉林市瀚星热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 大气排放口001(DA001) |  |  |  | 46 | 74200 | 129.7 | 11 | 9.2 | 7.5 | 氮氧化物 | 2022-11-02 | 71 | 90 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 国能吉林江南热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA002) |  |  |  | 45 | 866854 | 28.7 | 6 | 9.44 | 5.3 | 氮氧化物 | 2022-05-19 | 18 | 23 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 国能吉林江南热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA002) |  |  |  | 45 | 866854 | 28.7 | 6 | 9.44 | 5.3 | 烟尘 | 2022-05-19 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 国能吉林江南热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA002) |  |  |  | 45 | 866854 | 28.7 | 6 | 9.44 | 5.3 | 二氧化硫 | 2022-05-19 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 国能吉林江南热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#排口(DA003) |  |  |  | 50 | 992880 | 28.7 | 6 | 7.83 | 5.73 | 烟尘 | 2022-05-19 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 国能吉林江南热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#排口(DA003) |  |  |  | 50 | 992880 | 28.7 | 6 | 7.83 | 5.73 | 氮氧化物 | 2022-05-19 | 2 | 2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 国能吉林江南热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA002) |  |  |  | 45 | 866854 | 28.7 | 6 | 9.44 | 5.3 | 林格曼黑度 | 2022-05-19 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 国能吉林江南热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#排口(DA003) |  |  |  | 50 | 992880 | 28.7 | 6 | 7.83 | 5.73 | 汞及其化合物 | 2022-05-19 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 国能吉林江南热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 1#排口(DA002) |  |  |  | 45 | 866854 | 28.7 | 6 | 9.44 | 5.3 | 汞及其化合物 | 2022-05-19 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 国能吉林江南热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#排口(DA003) |  |  |  | 50 | 992880 | 28.7 | 6 | 7.83 | 5.73 | 二氧化硫 | 2022-05-19 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 国能吉林江南热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2#排口(DA003) |  |  |  | 50 | 992880 | 28.7 | 6 | 7.83 | 5.73 | 林格曼黑度 | 2022-05-19 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 08 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 吉林市亨昌炭素有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号焙烧废气排气筒002(DA002) |  |  |  | 80 | 60122 | 77 | 1 | 20.1 | 8.4 | 颗粒物 | 2022-08-23 | <20 | 31.9 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 吉林市亨昌炭素有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号焙烧废气排气筒002(DA002) |  |  |  | 80 | 60122 | 77 | 1 | 20.1 | 8.4 | 林格曼黑度 | 2022-09-28 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 吉林市亨昌炭素有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号焙烧废气排气筒002(DA002) |  |  |  | 80 | 60122 | 77 | 1 | 20.1 | 8.4 | 汞 | 2022-09-28 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 吉林市亨昌炭素有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号焙烧废气排气筒002(DA002) |  |  |  | 80 | 60122 | 77 | 1 | 20.1 | 8.4 | 氮氧化物 | 2022-09-28 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 吉林市亨昌炭素有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号焙烧废气排气筒002(DA002) |  |  |  | 80 | 60122 | 77 | 1 | 20.1 | 8.4 | 二氧化硫 | 2022-09-28 | 10.7 | 202 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 吉林市亨昌炭素有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 2号焙烧废气排气筒002(DA002) |  |  |  | 80 | 60122 | 77 | 1 | 20.1 | 8.4 | 沥青烟 | 2022-09-28 | 0.0014 | 0.0014 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑尾(DA015) |  |  |  | 90 | 398987 | 112 | 6 | 10.13 | 7.3 | 颗粒物 | 2022-11-08 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑尾(DA015) |  |  |  | 90 | 398987 | 112 | 6 | 10.13 | 7.3 | 二氧化硫 | 2022-11-08 | 87 | 88 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑尾(DA015) |  |  |  | 90 | 398987 | 112 | 6 | 10.13 | 7.3 | 氯化氢 | 2022-11-08 | <0.2 | <0.2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑尾(DA015) |  |  |  | 90 | 398987 | 112 | 6 | 10.13 | 7.3 | 汞及其化合物 | 2022-11-08 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑尾(DA015) |  |  |  | 90 | 398987 | 112 | 6 | 10.13 | 7.3 | 氟化氢 | 2022-11-08 | <0.08 | <0.08 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑头(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | 90 | 416408 |  |  |  | 10.9 | 颗粒物 | 2022-11-08 | <20 | <20 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 窑尾(DA015) |  |  |  | 90 | 398987 | 112 | 6 | 10.13 | 7.3 | 氮氧化物 | 2022-11-08 | 137.3 | 138.9 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-16 | 煤磨(DA090) |  |  |  | 90 | 161767 |  |  |  | 14.3 | 颗粒物 | 2022-11-08 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林省热力集团吉林市公用事业有限公司蛟河市白林供热 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | 75 | 4683 |  |  | 12.6 |  | 林格曼黑度 | 2022-11-15 | 1 | 1 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林省热力集团吉林市公用事业有限公司蛟河市白林供热 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 75 | 4683 |  |  | 12.6 |  | 颗粒物 | 2022-11-15 | 13.1 | 18.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林省热力集团吉林市公用事业有限公司蛟河市白林供热 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 75 | 4683 |  |  | 12.6 |  | 氮氧化物 | 2022-11-15 | 155 | 221 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林省热力集团吉林市公用事业有限公司蛟河市白林供热 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 75 | 4683 |  |  | 12.6 |  | 二氧化硫 | 2022-11-15 | 8 | 10 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林屹承热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 75 | 23730 | 66.4 | 4 | 7.3 | 1.2 | 汞及其化合物 | 2022-11-23 | 0.0064 | 0.0058 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林屹承热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | 75 | 23730 | 66.4 | 4 | 7.3 | 1.2 | 林格曼黑度 | 2022-11-23 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林屹承热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 75 | 23730 | 66.4 | 4 | 7.3 | 1.2 | 颗粒物 | 2022-11-23 | 11.1 | 10.0 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林屹承热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 75 | 23730 | 66.4 | 4 | 7.3 | 1.2 | 二氧化硫 | 2022-11-23 | 174 | 157 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林屹承热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 75 | 23730 | 66.4 | 4 | 7.3 | 1.2 | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 182 | 164 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林屹承热力有限责任公司天岗分公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 75 | 36915 | 90.7 | 4.6 | 12.2 | 4.7 | 颗粒物 | 2022-11-25 | 24.9 | 34.9 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林屹承热力有限责任公司天岗分公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 75 | 36915 | 90.7 | 4.6 | 12.2 | 4.7 | 汞及其化合物 | 2022-11-25 | 0.0067 | 0.0094 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林屹承热力有限责任公司天岗分公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | 75 | 36915 | 90.7 | 4.6 | 12.2 | 4.7 | 二氧化硫 | 2022-11-25 | 172 | 241 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林屹承热力有限责任公司天岗分公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | 75 | 36915 | 90.7 | 4.6 | 12.2 | 4.7 | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 191 | 267 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 吉林屹承热力有限责任公司天岗分公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | 75 | 36915 | 90.7 | 4.6 | 12.2 | 4.7 | 林格曼黑度 | 2022-11-25 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市枫林湾供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | 77 | 45635 | 28.9 | 6.1 | 12.2 | 6.1 | 林格曼黑度 | 2022-11-16 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市枫林湾供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 77 | 45635 | 28.9 | 6.1 | 12.2 | 6.1 | 汞及其化合物 | 2022-11-16 | 0.000003 | 0.000003 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市枫林湾供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 77 | 45635 | 28.9 | 6.1 | 12.2 | 6.1 | 氮氧化物 | 2022-11-16 | 112 | 151 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市枫林湾供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 77 | 45635 | 28.9 | 6.1 | 12.2 | 6.1 | 颗粒物 | 2022-11-16 | 21.2 | 28.9 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市枫林湾供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 77 | 45635 | 28.9 | 6.1 | 12.2 | 6.1 | 二氧化硫 | 2022-11-16 | 156 | 210 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市利民供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 75 | 42123 | 56.3 | 10.4 | 13.3 | 6.4 | 汞及其化合物 | 2022-11-21 | 0.00000517 | 0.00000827 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市利民供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | 75 | 43141 | 57.1 | 10.8 | 13.5 | 6.6 | 二氧化硫 | 2022-11-21 | 137 | 214 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市利民供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | 75 | 43141 | 57.1 | 10.8 | 13.5 | 6.6 | 林格曼黑度 | 2022-11-21 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市利民供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 75 | 43141 | 57.1 | 10.8 | 13.5 | 6.6 | 颗粒物 | 2022-11-21 | 31.4 | 48.9 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市利民供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 75 | 43141 | 57.1 | 10.8 | 13.5 | 6.6 | 氮氧化物 | 2022-11-21 | 181 | 282 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市润辉热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 80 | 20974 | 41 | 3.5 | 7.1 | 2.3 | 氮氧化物 | 2022-11-16 | 200 | 172 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市润辉热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 80 | 20974 | 41 | 3.5 | 7.1 | 2.3 | 二氧化硫 | 2022-11-16 | 142 | 122 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市润辉热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | 80 | 20974 | 41 | 3.5 | 7.1 | 2.3 | 林格曼黑度 | 2022-11-16 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市润辉热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 80 | 20974 | 41 | 3.5 | 7.1 | 2.3 | 颗粒物 | 2022-11-16 | 20.0 | 20.0 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市润辉热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 80 | 20974 | 41 | 3.5 | 7.1 | 2.3 | 汞及其化合物 | 2022-11-16 | 0.000003 | 0.000003 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 焙烧浸渍排放口001(DA001) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,燃煤（油）炉窑,标准级别二 |  | 14200 | 65.8 | 5.9 | 13.7 | 6.74 | 二氧化硫 | 2022-11-14 | 22 | 53 | mg/m3 | 850 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 导热油炉排放口003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃油锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-14 | 1 | 1 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 焙烧浸渍排放口001(DA001) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,标准级别二 |  | 14115 | 65.8 | 5.9 | 13.7 | 6.74 | 沥青烟 | 2022-11-14 | 4.3 | 10.3 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 焙烧浸渍排放口001(DA001) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表2）1997年1月1日起新建、改建、扩建的各种工业炉窑大气排放标准,其他炉窑,标准级别二 |  | 14200 | 65.8 | 5.9 | 13.7 | 6.74 | 烟尘 | 2022-11-14 | 7.9 | 18.9 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 焙烧浸渍排放口001(DA001) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表2）1997年1月1日起新建、改建、扩建的各种工业炉窑大气排放标准,非金属焙（煅）烧炉窑（耐火材料窑）,标准级别二 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-14 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 破碎废气排气筒002(DA002) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他 |  | 5132 | 64.8 | 5.7 | 13.8 | 9.7 | 颗粒物 | 2022-11-14 | 6.7 | 16.4 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 导热油炉排放口003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃油锅炉 |  | 3452 | 64.7 | 5.8 | 15.2 | 6.53 | 氮氧化物 | 2022-11-14 | 23 | 69 | mg/m3 | 250 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 导热油炉排放口003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃油锅炉 |  | 3452 | 64.7 | 5.8 | 15.2 | 6.53 | 颗粒物 | 2022-11-14 | 4.8 | 14.7 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 导热油炉排放口003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃油锅炉 |  | 3452 | 64.7 | 5.8 | 15.2 | 6.53 | 二氧化硫 | 2022-11-14 | 20 | 60 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 焙烧浸渍排放口001(DA001) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒40m,二级,7.5 |  | 14200 | 65.8 | 5.9 | 13.7 | 6.74 | 氮氧化物 | 2022-11-14 | 37 | 88 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 焙烧浸渍排放口001(DA001) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 |  | 14200 | 65.8 | 5.9 | 13.7 | 6.74 | 苯并[a]芘 | 2022-11-14 | 0.00002 | 0.00002 | mg/m3 | 0.0003 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市鑫泰供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟气(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 77 | 75419 | 78.5 | 10 | 11.8 | 4.35 | 二氧化硫 | 2022-11-16 | 35 | 45 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市鑫泰供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟气(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 77 | 75419 | 78.5 | 10 | 11.8 | 4.35 | 氮氧化物 | 2022-11-16 | 28 | 36 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市鑫泰供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟气(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 77 | 75419 | 78.5 | 10 | 11.8 | 4.35 | 汞及其化合物 | 2022-11-16 | 0.000003 | 0.000003 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市鑫泰供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟气(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | 77 | 75419 | 78.5 | 10 | 11.8 | 4.35 | 林格曼黑度 | 2022-11-16 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河市鑫泰供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟气(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 77 | 75419 | 78.5 | 10 | 11.8 | 4.35 | 颗粒物 | 2022-11-16 | 22.8 | 29.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 吉林省热力集团吉林市公用事业有限公司红林厂区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-13 | 锅炉烟气排放口001(DA001) |  |  |  | 90 | 37964 | 43.9 | 4.3 | 13.7 | 1.5 | 二氧化硫 | 2022-12-08 | 2 | 3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 吉林省热力集团吉林市公用事业有限公司红林厂区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-13 | 锅炉烟气排放口001(DA001) |  |  |  | 90 | 37964 | 43.9 | 4.3 | 13.7 | 1.5 | 颗粒物 | 2022-12-08 | 18.0 | 29.6 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 吉林省热力集团吉林市公用事业有限公司红林厂区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-13 | 锅炉烟气排放口001(DA001) |  |  |  | 90 | 37964 | 43.9 | 4.3 | 13.7 | 1.5 | 氮氧化物 | 2022-12-08 | 146 | 240 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸丰泰热电有限责任公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-08 | 2#烟卤排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | 90 | 202821 | 24.9 | 6.2 | 7.8 | 15.6 | 二氧化硫 | 2022-03-02 | 0 | 0 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸丰泰热电有限责任公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-08 | 2#烟卤排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 90 | 202821 | 24.9 | 6.2 | 7.8 | 15.6 | 颗粒物 | 2022-03-02 | 24.6 | 28 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸丰泰热电有限责任公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-08 | 3#烟卤排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | 90 | 208118 | 49.4 | 6.2 | 10.5 | 18.9 | 二氧化硫 | 2022-03-02 | 0 | 0 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸丰泰热电有限责任公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-08 | 2#烟卤排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 90 | 202821 | 24.9 | 6.2 | 7.8 | 15.6 | 氮氧化物 | 2022-03-02 | 52 | 59 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸丰泰热电有限责任公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-08 | 3#烟卤排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 90 | 208118 | 49.4 | 6.2 | 10.5 | 18.9 | 颗粒物 | 2022-03-02 | 18.9 | 27 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 02 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸丰泰热电有限责任公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-08 | 3#烟卤排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | 90 | 208118 | 49.4 | 6.2 | 10.5 | 18.9 | 氮氧化物 | 2022-03-02 | 50 | 72 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 吉林惠福热力有限公司（吉林省上营森林经营局梨花地块） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 干燥炉烟囱 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 57894 |  |  | 14.5 |  | 颗粒物 | 2022-12-06 | 40.2 | 74.2 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 吉林惠福热力有限公司（吉林省上营森林经营局梨花地块） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 干燥炉烟囱 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  | 57894 |  |  | 14.5 |  | 二氧化硫 | 2022-12-06 | 122 | 225 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 吉林惠福热力有限公司（吉林省上营森林经营局梨花地块） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 干燥炉烟囱 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 57894 |  |  | 14.5 |  | 氮氧化物 | 2022-12-06 | 143 | 264 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 吉林市白翎羽绒制品有限公司 | 工业企业 | 194¦羽毛(绒)加工及制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排气筒(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  | 4362 |  |  | 15.9 |  | 二氧化硫 | 2022-11-15 | 8 | 19 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 吉林市白翎羽绒制品有限公司 | 工业企业 | 194¦羽毛(绒)加工及制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排气筒(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 |  | 4362 |  |  | 15.9 |  | 林格曼黑度 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 吉林市白翎羽绒制品有限公司 | 工业企业 | 194¦羽毛(绒)加工及制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排气筒(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 4362 |  |  | 15.9 |  | 氮氧化物 | 2022-11-15 | 144 | 339 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 吉林市白翎羽绒制品有限公司 | 工业企业 | 194¦羽毛(绒)加工及制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排气筒(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 4362 |  |  | 15.9 |  | 汞及其化合物 | 2022-11-15 | 0.000188 | 0.000442 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 吉林市白翎羽绒制品有限公司 | 工业企业 | 194¦羽毛(绒)加工及制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排气筒(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 4362 |  |  | 15.9 |  | 颗粒物 | 2022-11-15 | 26.6 | 62.6 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市丰广供热处 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排气筒(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 |  | 6274 |  |  | 6.3 |  | 林格曼黑度 | 2022-11-19 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市丰广供热处 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排气筒(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 6274 |  |  | 6.3 |  | 二氧化硫 | 2022-11-19 | 3 | 3 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市丰广供热处 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排气筒(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 6274 |  |  | 6.3 |  | 氮氧化物 | 2022-11-19 | 222 | 181 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 19 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市丰广供热处 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉排气筒(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 6831 |  |  | 6.4 |  | 颗粒物 | 2022-11-19 | 30.6 | 25.2 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市翰兴新能源有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 煅烧炉废气排气筒(DA001) | 国家标准 | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,氧化铝厂,其他 |  |  | 266.8 | 8.3 | 14.1 | 8.7 | 二氧化硫 | 2022-11-09 | 98 | 171 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市翰兴新能源有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 新煅烧炉废气排气筒(DA002) | 国家标准 | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,铝用炭素厂,石油焦煅烧炉（窑） |  |  | 309.8 | 6.8 | 13.7 | 9.1 | 颗粒物 | 2022-11-09 | 21.3 | 34.9 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市翰兴新能源有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 煅烧炉废气排气筒(DA001) | 国家标准 | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,铝用炭素厂,其他 |  |  | 266.8 | 8.3 | 14.1 | 8.7 | 颗粒物 | 2022-11-09 | 21.0 | 36.5 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市翰兴新能源有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 煅烧炉废气排气筒(DA001) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒90m,三级,61 |  |  | 266.8 | 8.3 | 14.1 | 8.7 | 氮氧化物 | 2022-11-09 | 80 | 139 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市翰兴新能源有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 新煅烧炉废气排气筒(DA002) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒90m,三级,61 |  |  | 309.8 | 6.8 | 13.7 | 9.1 | 氮氧化物 | 2022-11-09 | 72 | 118 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市翰兴新能源有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 新煅烧炉废气排气筒(DA002) | 国家标准 | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,铝用炭素厂,石油焦煅烧炉（窑） |  |  | 309.8 | 6.8 | 13.7 | 9.1 | 二氧化硫 | 2022-11-09 | 147 | 241 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市宏源煤矸石热电有限责任公司 | 工业企业 | 44¦电力、热力生产和供应业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 3#烟道出口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 |  | 345600 | 105.1 |  | 5.37 | 8 | 汞及其化合物 | 2022-02-21 | 0.0025 | 0.0025 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市宏源煤矸石热电有限责任公司 | 工业企业 | 44¦电力、热力生产和供应业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 3#烟道出口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅）之外 |  | 345600 | 105.1 |  | 5.37 | 8 | 氮氧化物 | 2022-02-21 | 66.8 | 64.0 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市宏源煤矸石热电有限责任公司 | 工业企业 | 44¦电力、热力生产和供应业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 3#烟道出口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以油为燃料的锅炉或燃汽轮机组,燃油锅炉 |  | 345600 | 105.1 |  | 5.37 | 8 | 烟尘 | 2022-02-21 | 5.9 | 5.7 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市宏源煤矸石热电有限责任公司 | 工业企业 | 44¦电力、热力生产和供应业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 3#烟道出口 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 |  | 345600 | 105.1 |  | 5.37 | 8 | 林格曼黑度 | 2022-02-21 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市嘉盈供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 1号锅炉排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | 90 | 129144.21 | 111.1 |  | 12.1 | 5.54 | 林格曼黑度 | 2022-11-23 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市嘉盈供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 1号锅炉排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 90 | 129144.21 | 111.1 |  | 12.1 | 5.54 | 颗粒物 | 2022-11-23 | 9.7 | 13 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市嘉盈供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 1号锅炉排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 90 | 129144.21 | 111.1 |  | 12.1 | 5.54 | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 108.1 | 142.7 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市嘉盈供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 1号锅炉排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | 90 | 129144.21 | 111.1 |  | 12.1 | 5.54 | 二氧化硫 | 2022-11-23 | 38.4 | 50.7 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市金马化工有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 3272.91 | 87 |  | 9.8 | 14.75 | 二氧化硫 | 2022-11-24 | 3.8 | 4.1 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市金马化工有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 3272.91 | 87 |  | 9.8 | 14.75 | 颗粒物 | 2022-11-24 | 23.4 | 25 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市金马化工有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 |  | 3272.91 | 87 |  | 9.8 | 14.75 | 林格曼黑度 | 2022-11-24 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市金马化工有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 |  | 3272.91 | 87 |  | 9.8 | 14.75 | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 11.3 | 12.1 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市日升供热有限责任公司(吉昌园锅炉房) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 266493.99 | 69.2 | 6.17 | 12.1 | 5.51 | 二氧化硫 | 2022-03-03 | 37.2 | 46 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市日升供热有限责任公司(吉昌园锅炉房) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 266493.99 | 69.2 | 6.17 | 12.1 | 5.51 | 颗粒物 | 2022-03-03 | 33.4 | 41.7 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市日升供热有限责任公司(吉昌园锅炉房) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 266493.99 | 69.2 | 6.17 | 12.1 | 5.51 | 氮氧化物 | 2022-03-03 | 41.9 | 64 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市日升供热有限责任公司(吉昌园锅炉房) | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 |  | 266493.99 | 69.2 | 6.17 | 12.1 | 5.51 | 林格曼黑度 | 2022-03-03 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市日升供热有限责任公司本部锅炉房 | 工业企业 | 443¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  | 88480.56 | 74.3 | 8.22 | 11.3 | 4.67 | 二氧化硫 | 2022-03-03 | 48.9 | 61 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市日升供热有限责任公司本部锅炉房 | 工业企业 | 443¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 88480.56 | 74.3 | 8.22 | 11.3 | 4.67 | 氮氧化物 | 2022-03-03 | 80.3 | 100 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市日升供热有限责任公司本部锅炉房 | 工业企业 | 443¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 88480.56 | 74.3 | 8.22 | 11.3 | 4.67 | 颗粒物 | 2022-03-03 | 36 | 44.7 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 03 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰市日升供热有限责任公司本部锅炉房 | 工业企业 | 443¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 |  | 88480.56 | 74.3 | 8.22 | 11.3 | 4.67 | 林格曼黑度 | 2022-03-03 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼分厂 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 大气环境 | 2022-12-30 | 环境集烟烟囱(DA002) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-07 | 22.5 | 39.7 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼分厂 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 大气环境 | 2022-12-30 | 环境集烟烟囱(DA002) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-05-07 | 53.1 | 93.7 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼分厂 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 大气环境 | 2022-12-30 | 制酸尾气烟囱(DA003) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-05-07 | 45.7 | 99.0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼分厂 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 大气环境 | 2022-12-30 | 环境集烟烟囱(DA002) | [9 empty] | 氮氧化物（以NO2计） | 2022-05-07 | 92.0 | 162.4 | mg/L |  |  | 否
2022 | 05 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼分厂 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 大气环境 | 2022-12-30 | 制酸尾气烟囱(DA003) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,生产类别及工艺和工序,全部 | [6 empty] | 氮氧化物（以NO2计） | 2022-05-07 | 131.6 | 285.2 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼分厂 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 大气环境 | 2022-12-30 | 制酸尾气烟囱(DA003) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-07 | 20.6 | 44.6 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林龙昌新能源有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-09-20 | <1 | <1 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林龙昌新能源有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 8 | 13 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林龙昌新能源有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焙烧烟囱004(DA004) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表1）1997年1月1日前的各种工业炉窑大气排放标准,其他炉窑,标准级别三 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-09-20 | 30.8 | 102 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林龙昌新能源有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-20 | 6.8 | 11 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林龙昌新能源有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-20 | 17 | 27 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林龙昌新能源有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焙烧烟囱004(DA004) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日前安装的工业炉窑,标准级别二 | [6 empty] | 沥青烟 | 2022-09-20 | 31 | 31 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林龙昌新能源有限责任公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焙烧烟囱004(DA004) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日前安装的工业炉窑,燃煤（油）炉窑,标准级别一 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-20 | 86 | 284 | mg/m3 | 850 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 导热油炉排气筒009(DA009) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 9 | 28 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 蒸汽锅炉烟囱007(DA007) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-09-20 | <1 | <1 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 蒸汽锅炉烟囱007(DA007) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-09-20 | 0.00105 | 0.00105 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 排气筒3#006(DA006) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-20 | 19.7 | 56 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 导热油炉排气筒009(DA009) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-20 | 45 | 142 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 蒸汽锅炉烟囱007(DA007) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 7 | 34 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 导热油炉排气筒009(DA009) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-09-20 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 蒸汽锅炉烟囱007(DA007) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-20 | 8.8 | 42 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 蒸汽锅炉烟囱007(DA007) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-20 | 10 | 48 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 导热油炉排气筒009(DA009) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-09-20 | 0.00131 | 0.00131 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 导热油炉排气筒009(DA009) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-20 | 13.8 | 44 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 排气筒3#006(DA006) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,标准级别二 | [6 empty] | 沥青烟 | 2022-09-20 | 20 | 20 | mg/m3 | 40 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 排气筒3#006(DA006) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,燃煤（油）炉窑,标准级别二 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-20 | 58 | 166 | mg/m3 | 550 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚融科技股份有限公司 | 工业企业 | 2612¦无机碱制造 | 大气环境 | 2022-12-19 | 1#排气筒(DA001) | 国家标准 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | （表3）大气污染排放限值,所有 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-09 | 17.3 | 20.5 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚融科技股份有限公司 | 工业企业 | 2612¦无机碱制造 | 大气环境 | 2022-12-19 | 5#排气筒(DA005) | [9 empty] | 挥发性有机物（油雾） | 2022-12-09 | 3.99 | 3.99 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚融科技股份有限公司 | 工业企业 | 2612¦无机碱制造 | 大气环境 | 2022-12-19 | 5#排气筒(DA005) | 国家标准 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | （表3）大气污染排放限值,硫化合物及硫酸盐工业,涉钡、锶重金属无机化合物工业 | [6 empty] | 硫酸雾 | 2022-12-09 | 1.18 | 1.18 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚融科技股份有限公司 | 工业企业 | 2612¦无机碱制造 | 大气环境 | 2022-12-19 | 1#排气筒(DA001) | 国家标准 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | （表3）大气污染排放限值,硫化合物及硫酸盐工业,涉钡、锶重金属无机化合物工业 | [6 empty] | 硫酸雾 | 2022-12-09 | 12.9 | 12.9 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 二线窑尾(DA034) | 地方标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB44/818-2010) | 表１ 水泥工业大气污染物最高允许排放限值,水泥窑及窑磨一体机 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-20 | 20.3 | 23.9 | mg/Nm3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 一线窑头(DA018) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表3）大气污染物无组织排放限值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-20 | 17.5 | 17.5 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 一线窑尾(DA016) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-20 | 18.3 | 22.5 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 一线窑尾(DA016) | 地方标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB44/818-2010) | 表１ 水泥工业大气污染物最高允许排放限值,水泥窑及窑磨一体机 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-20 | 71.1 | 87.1 | mg/Nm3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 二线窑尾(DA034) | 地方标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB44/818-2010) | 表１ 水泥工业大气污染物最高允许排放限值,水泥窑及窑磨一体机 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-20 | 45.6 | 53.6 | mg/Nm3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 一线窑尾(DA016) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 129.1 | 158.1 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 二线窑尾(DA034) | 地方标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB44/818-2010) | 表１ 水泥工业大气污染物最高允许排放限值,水泥窑及窑磨一体机 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 125.3 | 147.4 | mg/Nm3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 二线窑头(DA036) | 地方标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB44/818-2010) | 表１ 水泥工业大气污染物最高允许排放限值,烘干机，烘干磨，煤磨及冷却机 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-20 | 19.7 | 19.7 | mg/Nm3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 废气监测点121(DA121) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-09-21 | 16.4 | 16.4 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 二线窑尾收尘排放口115(DA115) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 52.4 | 59.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 废气监测点120(DA120) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-09-21 | 17.4 | 17.4 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 一线窑尾收尘排放口086(DA086) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 66.4 | 86.6 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 二线窑尾收尘排放口115(DA115) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-09-21 | 16.1 | 18.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 一线窑尾收尘排放口086(DA086) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 149.3 | 194.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 二线窑尾收尘排放口115(DA115) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 131.1 | 148.5 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-29 | 一线窑尾收尘排放口086(DA086) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-09-21 | 14.6 | 19 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 二线窑尾收尘排放口115(DA115) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-05-17 | 121.8 | 136.7 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 二线窑尾收尘排放口115(DA115) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-17 | 15.9 | 17.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 一线窑尾收尘排放口086(DA086) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-05-17 | 109.7 | 130.4 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 一线窑尾收尘排放口086(DA086) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-05-17 | 62.4 | 74.1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 二线窑尾收尘排放口115(DA115) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-05-17 | 40.5 | 45.4 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 17 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 一线窑尾收尘排放口086(DA086) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-17 | 15.4 | 18.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点120(DA120) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-18 | 16.5 | 16.5 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点121(DA121) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-18 | 14.2 | 14.2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 二线窑尾收尘排放口115(DA115) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 52.4 | 59.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 二线窑尾收尘排放口115(DA115) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-09-21 | 16.1 | 18.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 一线窑尾收尘排放口086(DA086) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 66.4 | 86.6 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点120(DA120) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-09-21 | 17.4 | 17.4 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 一线窑尾收尘排放口086(DA086) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-09-21 | 14.6 | 19.0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 二线窑尾收尘排放口115(DA115) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 131.1 | 148.5 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点121(DA121) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-09-21 | 16.4 | 16.4 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-12-30 | 一线窑尾收尘排放口086(DA086) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 149.3 | 194.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 31 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石东林炭素有限责任公司 | 工业企业 | 309¦石墨及其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焙烧废气排放口006(DA006) | 国家标准 | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,氧化铝厂,其他 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-05-31 | 52 | 357 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 31 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石东林炭素有限责任公司 | 工业企业 | 309¦石墨及其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焙烧废气排放口006(DA006) | 国家标准 | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,铝用炭素厂,阴极焙烧炉 | [6 empty] | 沥青烟 | 2022-05-31 | 2.5 | 17.2 | mg/m3 | 40 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 31 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石东林炭素有限责任公司 | 工业企业 | 309¦石墨及其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焙烧废气排放口006(DA006) | 国家标准 | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,电解铝厂,氧化铝、氟化盐贮运 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-05-31 | 3.8 | 26.1 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石海创环保科技有限责任公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焚烧烟气排气筒006(DA006) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 192 | 229 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石海创环保科技有限责任公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焚烧烟气排气筒006(DA006) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 14 | 17 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石海创环保科技有限责任公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焚烧烟气排气筒006(DA006) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表2）新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值,1小时均值 | [6 empty] | 一氧化碳 | 2022-09-21 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石海创环保科技有限责任公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焚烧烟气排气筒006(DA006) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-21 | 12.4 | 15 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石海创环保科技有限责任公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焚烧烟气排气筒006(DA006) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-09-21 | 0.00062 | 0.00062 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 21 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石海创环保科技有限责任公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焚烧烟气排气筒006(DA006) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氯化氢 | 2022-09-21 | 6.1 | 6.1 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石宏日生物质能源有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-09 | 68 | 81 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石宏日生物质能源有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-09 | 8.8 | 10.4 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石宏日生物质能源有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-09 | 137 | 164 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石宏日生物质能源有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 烟气黑度 | 2022-12-09 | <1 | <1 | 级 |  |  | 否
2022 | 05 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 烧结机机尾(DA008) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-09 | 19.9 | 19.9 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 1号高炉出铁场(DA016) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-09 | 15.9 | 15.9 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 2号高炉矿槽(DA019) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-09 | 20.6 | 20.6 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 2号高炉出铁场(DA020) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-09 | 16.9 | 16.9 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 回转窑窑尾(DA036) | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-05-10 | 17.5 | 30.0 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 回转窑窑尾(DA036) | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-05-10 | 95.1 | 163.0 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 回转窑窑尾(DA036) | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-05-10 | 17.2 | 29.5 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 10 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 转炉二次烟气(DA024) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-05-10 | 19.2 | 19.2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 竖炉(DA011) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-22 | 71.9 | 55.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 烧结脱硫出口(DA007) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-22 | 132.1 | 132.1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 烧结脱硫出口(DA007) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-09-22 | 20.4 | 20.4 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 竖炉(DA011) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-22 | 31.5 | 24.2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 竖炉(DA011) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-09-22 | 18.0 | 13.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-30 | 烧结脱硫出口(DA007) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-22 | 79.5 | 79.5 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 31 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石闽星新材料有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焙烧排气筒(DA006) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,燃煤（油）炉窑,标准级别二 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-05-31 | 32 | 132 | mg/m3 | 850 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 31 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石闽星新材料有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焙烧排气筒(DA006) | 国家标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | （表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,标准级别二 | [6 empty] | 沥青烟 | 2022-05-31 | 5.3 | 21.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 31 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石闽星新材料有限公司 | 工业企业 | 3091¦石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 焙烧排气筒(DA006) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-05-31 | 18.7 | 77 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市白云物业管理有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-13 | 36 | 72 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市白云物业管理有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-13 | 0.000119 | 0.000234 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市白云物业管理有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-13 | 197 | 388 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市白云物业管理有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-13 | 185 | 364 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市白云物业管理有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-13 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市北亚供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-07 | 55 | 52 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市北亚供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 306 | 292 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市北亚供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 烟气黑度 | 2022-12-07 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市北亚供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 325 | 310 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市北亚供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-07 | 0.000247 | 0.000235 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市冬晨供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-08 | 112 | 159 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市冬晨供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-08 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市冬晨供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-08 | 0.000055 | 0.000078 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市冬晨供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-08 | 255 | 362 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市冬晨供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-08 | 55 | 78 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市海达供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-08 | 0.000068 | 0.000111 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市海达供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-08 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市海达供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-08 | 138 | 224 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市海达供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-08 | 42 | 67 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市海达供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-08 | 230 | 372 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市宏城供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉排气筒001(DA001) | [9 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-13 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市宏城供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉排气筒001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-13 | 0.000165 | 0.000275 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市宏城供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉排气筒001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-13 | 186 | 311 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市宏城供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉排气筒001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-13 | 43 | 72 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市宏城供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉排气筒001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-13 | 37 | 61 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市红大供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-12 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市红大供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 62 | 70 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市红大供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 305 | 348 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市红大供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-12 | 0.000183 | 0.000209 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市红大供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-12 | 50 | 58 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市康鑫纸业制造有限公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 锅炉排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-22 | 7 | 16 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市康鑫纸业制造有限公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 锅炉排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-22 | 8 | 19 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市康鑫纸业制造有限公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 锅炉排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-22 | 33.3 | 77 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市康鑫纸业制造有限公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 锅炉排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-09-22 | 0.00117 | 0.00117 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市康鑫纸业制造有限公司 | 工业企业 | 2221¦机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 2022-11-30 | 锅炉排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-09-22 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市隆昌物业管理有限公司二处锅炉房 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-13 | 0.00007 | 0.000246 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市隆昌物业管理有限公司二处锅炉房 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-13 | 53 | 189 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市隆昌物业管理有限公司二处锅炉房 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-13 | 7.2 | 25.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市隆昌物业管理有限公司二处锅炉房 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-13 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市隆昌物业管理有限公司二处锅炉房 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-13 | 35 | 123 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市隆昌物业管理有限公司一处锅炉房 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-13 | 36 | 75 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市隆昌物业管理有限公司一处锅炉房 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-13 | 12 | 24 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市隆昌物业管理有限公司一处锅炉房 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-13 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市隆昌物业管理有限公司一处锅炉房 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-13 | 0.000048 | 0.000099 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市隆昌物业管理有限公司一处锅炉房 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-13 | 81 | 168 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市牟力供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-08 | 47 | 78 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市牟力供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-08 | 149 | 246 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市牟力供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-08 | 212 | 348 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市牟力供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-08 | 0.000267 | 0.000438 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市牟力供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 烟气黑度 | 2022-12-08 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市三兴供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 171 | 286 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市三兴供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 9 | 15 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市三兴供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-12 | 44 | 68 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市三兴供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-12 | 0.000175 | 0.000273 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市三兴供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 烟气黑度 | 2022-12-12 | <1 | <1 | 级 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市三兴物业管理有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 93 | 83 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市三兴物业管理有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-12 | 79 | 71 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市三兴物业管理有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-12 | 0.000150 | 0.000134 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市三兴物业管理有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 296 | 265 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市三兴物业管理有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟气排放口001(DA001) | [9 empty] | 烟气黑度 | 2022-12-12 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市升旺供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气001(DA001) | [9 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-09 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市升旺供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-09 | 90 | 104 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市升旺供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-09 | 0.000044 | 0.000051 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市升旺供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-09 | 322 | 372 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市升旺供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-09 | 62 | 72 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市石城投资有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉排放口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 8 | 12 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市石城投资有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉排放口001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-12 | 0.000033 | 0.000047 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市石城投资有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉排放口001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-12 | 20 | 28 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市石城投资有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉排放口001(DA001) | [9 empty] | 烟气黑度 | 2022-12-12 | <1 | <1 | 级 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市石城投资有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉排放口001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 133 | 186 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市万达物业管理有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-09 | 0.000234 | 0.000413 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市万达物业管理有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-09 | 46 | 82 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市万达物业管理有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-09 | 130 | 232 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市万达物业管理有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 烟气黑度 | 2022-12-09 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市万达物业管理有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-09 | 42 | 76 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市颐和供热有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 261 | 311 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市颐和供热有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 236 | 282 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市颐和供热有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气(DA001) | [9 empty] | 烟气黑度 | 2022-12-07 | <1 | <1 | 级 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市颐和供热有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-07 | 60 | 72 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市颐和供热有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 锅炉烟气(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-07 | 0.000066 | 0.000079 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市忠信供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 80 | 105 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市忠信供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-07 | 36 | 47 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市忠信供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 烟气黑度 | 2022-12-07 | <1 | <1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市忠信供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-07 | 0.000195 | 0.000258 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市忠信供热有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-19 | 烟囱001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 64 | 84 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 3号出口(DA003) |  |  |  | 87 | 469193 | 141.2 | 5 | 13.26 | 8.1 | 烟尘 | 2022-02-28 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 1号出口(DA001) |  |  |  | 88 | 405372 | 138.8 | 4 | 8 | 13.8 | 烟尘 | 2022-02-28 | <20 | <20 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 1号出口(DA001) |  |  |  | 88 | 405372 | 138.8 | 4 | 8 | 13.8 | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 45.7 | 52.4 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 3号出口(DA003) |  |  |  | 87 | 469193 | 141.2 | 5 | 13.26 | 8.1 | 二氧化硫 | 2022-02-28 | <3 | <3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 3号出口(DA003) |  |  |  | 87 | 469193 | 141.2 | 5 | 13.26 | 8.1 | 林格曼黑度 | 2022-02-28 | 1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 1号出口(DA001) |  |  |  | 88 | 405372 | 138.8 | 4 | 8 | 13.8 | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 144.7 | 165.8 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 1号出口(DA001) |  |  |  | 88 | 405372 | 138.8 | 4 | 8 | 13.8 | 林格曼黑度 | 2022-02-28 | 1 | 1 | 级 |  |  | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 3号出口(DA003) |  |  |  | 87 | 469193 | 141.2 | 5 | 13.26 | 8.1 | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 91.8 | 177.9 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 3号出口(DA003) |  |  |  | 87 | 469193 | 141.2 | 5 | 13.26 | 8.1 | 汞及其化合物 | 2022-02-28 | <0.0025 | <0.0025 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 1号出口(DA001) |  |  |  | 88 | 405372 | 138.8 | 4 | 8 | 13.8 | 汞及其化合物 | 2022-02-28 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 08 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林省涵泽环保科技有限公司 | 工业企业 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 溶剂排气筒 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-08-22 | 23.6 | 23.6 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 22 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林省涵泽环保科技有限公司 | 工业企业 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-12-16 | 1#排气筒 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒40m,二级,100 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-08-22 | 79 | 79 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林市恒建通达能源有限公司10吨锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-16 | 烟气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | 50 | 14616 | 72.6 | 4 | 15.66 | 8.1 | 林格曼黑度 | 2022-11-04 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林市恒建通达能源有限公司10吨锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-16 | 烟气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 50 | 14616 | 72.6 | 4 | 15.66 | 8.1 | 二氧化硫 | 2022-11-04 | 66.7 | 149.4 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林市恒建通达能源有限公司10吨锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-16 | 烟气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 50 | 14616 | 72.6 | 4 | 15.66 | 8.1 | 颗粒物 | 2022-11-04 | <20 | <20 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 04 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林市恒建通达能源有限公司10吨锅炉房 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-16 | 烟气排放口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 50 | 14616 | 72.6 | 4 | 15.66 | 8.1 | 氮氧化物 | 2022-11-04 | 131.4 | 296.1 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 26 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林市宏日新能源有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-16 | 排气筒1(DA001) |  |  |  | 75 |  | 72.8 |  | 13.3 |  | 氮氧化物 | 2022-11-26 | 92.6 | 144 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 26 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林市宏日新能源有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-16 | 排气筒1(DA001) |  |  |  | 75 |  | 72.8 |  | 13.3 |  | 二氧化硫 | 2022-11-26 | 0 | 0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 08 | 26 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林市晟程化工有限责任公司 | 工业企业 | 7724¦危险废物治理 | 大气环境 | 2022-12-16 | 烟气出口001(DA001) |  |  |  | 60 | 4027 | 120 | 2 | 19.56 | 5.7 | 氮氧化物 | 2022-08-26 | 0 | 0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 08 | 26 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林市晟程化工有限责任公司 | 工业企业 | 7724¦危险废物治理 | 大气环境 | 2022-12-16 | 烟气出口001(DA001) |  |  |  | 60 | 4027 | 120 | 2 | 19.56 | 5.7 | 颗粒物 | 2022-08-26 | <20 | <20 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 08 | 26 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 吉林市晟程化工有限责任公司 | 工业企业 | 7724¦危险废物治理 | 大气环境 | 2022-12-16 | 烟气出口001(DA001) |  |  |  | 60 | 4027 | 120 | 2 | 19.56 | 5.7 | 二氧化硫 | 2022-08-26 | 0 | 0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 05 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 康乃尔化学工业股份有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 硝酸装置尾气 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,二级,0.77 | 60 |  | 149.4 |  | 11.44 |  | 氮氧化物 | 2022-05-23 | 12.0 | 12.0 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 康乃尔化学工业股份有限公司 | 工业企业 | 2614¦有机化学原料制造 | 水环境 | 2022-12-16 | 苯胺二期精制尾气 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他 | 78 |  | 31.4 |  | 20.2 |  | 氮氧化物 | 2022-05-23 | 2.2 | 2.2 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 一汽吉林汽车有限公司 | 工业企业 | 3611¦汽柴油车整车制造 |  | 2022-12-16 | 电泳烘干 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-11-23 | 4.61 | 4.61 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 一汽吉林汽车有限公司 | 工业企业 | 3611¦汽柴油车整车制造 |  | 2022-12-16 | 烘干胶 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒40m,二级,100 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-11-23 | 2.27 | 2.27 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 一汽吉林汽车有限公司 | 工业企业 | 3611¦汽柴油车整车制造 |  | 2022-12-16 | 尾气排口 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-11-23 | 1.19 | 1.19 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 一汽吉林汽车有限公司 | 工业企业 | 3611¦汽柴油车整车制造 |  | 2022-12-16 | 转毂间 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-11-23 | 0.86 | 0.86 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 吉林市 |  | 一汽吉林汽车有限公司 | 工业企业 | 3611¦汽柴油车整车制造 |  | 2022-12-16 | 电泳强冷风1.2 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | [6 empty] | 非甲烷总烃 | 2022-11-23 | 1.15 | 1.15 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 25 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 | 工业企业 | 162¦卷烟制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 3＃锅炉排放口003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-07-25 | 95 | 97 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 25 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 | 工业企业 | 162¦卷烟制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 3＃锅炉排放口003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-07-25 | 5.0 | 5.1 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 25 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 | 工业企业 | 162¦卷烟制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 3＃锅炉排放口003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-07-25 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 25 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 | 工业企业 | 162¦卷烟制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 3＃锅炉排放口003(DA003) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-07-25 | 3 | 3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 08 | 17 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 吉林金钢钢铁股份有限公司 | 工业企业 | 3110¦炼铁 |  | 2022-12-08 | 带式烧结机头(0009) | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 二噁英类 | 2022-08-17 | 0.099 | 0.099 | ng-TEQ/m3 | 0.5 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 10 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 吉林省松辽制药有限公司 | 工业企业 | 274¦中成药生产 |  | 2022-12-08 | 锅炉烟囱005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-10 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 10 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 吉林省松辽制药有限公司 | 工业企业 | 274¦中成药生产 |  | 2022-12-08 | 锅炉烟囱005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-10 | 66 | 130 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 10 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 吉林省松辽制药有限公司 | 工业企业 | 274¦中成药生产 |  | 2022-12-08 | 锅炉烟囱005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-10 | 126 | 248 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 10 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 吉林省松辽制药有限公司 | 工业企业 | 274¦中成药生产 |  | 2022-12-08 | 锅炉烟囱005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-10 | 5.5 | 10.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 吉林省伟达包装有限公司 | 工业企业 | 2319¦包装装潢及其他印刷 |  | 2022-12-15 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-09 | 105 | 166 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 吉林省伟达包装有限公司 | 工业企业 | 2319¦包装装潢及其他印刷 |  | 2022-12-15 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-09 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 吉林省伟达包装有限公司 | 工业企业 | 2319¦包装装潢及其他印刷 |  | 2022-12-15 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-09 | 29 | 46 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 吉林省伟达包装有限公司 | 工业企业 | 2319¦包装装潢及其他印刷 |  | 2022-12-15 | 排气筒 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-09 | 6.6 | 11.2 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 四平市宏平肉业有限公司 | 工业企业 | 1351¦牲畜屠宰 | 水环境 | 2022-10-28 | 1#锅炉 | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-07-12 | 22 | 48.9 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 07 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 四平市宏平肉业有限公司 | 工业企业 | 1351¦牲畜屠宰 | 水环境 | 2022-10-28 | 1#锅炉 | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-07-12 | 27 | 60 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 07 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 四平市宏平肉业有限公司 | 工业企业 | 1351¦牲畜屠宰 | 水环境 | 2022-10-28 | 1#锅炉 | [9 empty] | 林格曼黑度（林格曼黑度，级） | 2022-07-12 | <1 | <1 | 级 |  |  | 否
2022 | 07 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 四平市宏平肉业有限公司 | 工业企业 | 1351¦牲畜屠宰 | 水环境 | 2022-10-28 | 1#锅炉 | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-07-12 | 58 | 129 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 09 | 09 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 四平中科能源环保有限公司 | 固废处置厂 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-08 | 焚烧尾气总排口001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 二噁英类 | 2022-09-09 | 0.015 | 0.015 | ng-TEQ/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 2号烟囱005(DA005) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-06-30 | 0.0049 | 0.0056 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 2号烟囱005(DA005) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅）之外 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-30 | 45 | 51 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 2号烟囱005(DA005) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-06-30 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 2号烟囱005(DA005) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-06-30 | 4.9 | 5.6 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 2号烟囱005(DA005) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-30 | 8 | 9 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 工业企业 | 274¦中成药生产 | 水环境,大气环境,声环境 | 2022-12-08 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-07-20 | 92 | 208 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 工业企业 | 274¦中成药生产 | 水环境,大气环境,声环境 | 2022-12-08 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-07-20 | 18.3 | 41.4 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 20 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 工业企业 | 274¦中成药生产 | 水环境,大气环境,声环境 | 2022-12-08 | 总排口 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-07-20 | 79 | 179 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 窑尾排口(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-05-19 | 304 | 245 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 窑尾排口(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-05-19 | 10.4 | 8.4 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 19 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 窑尾排口(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-05-19 | 0 | 0 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 27 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 煤磨排口(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机,采用非独立热源的烘干设备排气 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-05-27 | 18.6 | 18.6 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 27 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 窑头排口(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机,采用非独立热源的烘干设备排气 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-05-27 | 23.4 | 23.4 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 07 | 19 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 3号水泥磨(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-07-19 | 2.1 | 2.1 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 08 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 石灰石破碎排口(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-08 | 5.2 | 5.2 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 17 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 1号配料罐(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-17 | 19.4 | 19.4 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 17 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 1号水泥磨(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-17 | 14.6 | 14.6 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 22 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 2号水泥磨(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-22 | 14.5 | 14.5 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 22 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 2号配料罐(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-22 | 18.5 | 18.5 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-12-21 | 3号配料罐(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-25 | 16.5 | 16.5 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 吉林世宝机械制造有限公司 | 工业企业 | 367¦汽车零部件及配件制造 |  | 2022-10-28 | 抛丸废气排放口 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、燃料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他,排气筒60m,三级,130 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-29 | 9.2 | 9.2 | mg/m3 | 120 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 四平立白日化有限公司 | 工业企业 | 2681¦肥皂及洗涤剂制造 |  | 2022-12-08 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-30 | <3 | <3 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 四平立白日化有限公司 | 工业企业 | 2681¦肥皂及洗涤剂制造 |  | 2022-12-08 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-30 | 96 | 250 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 四平立白日化有限公司 | 工业企业 | 2681¦肥皂及洗涤剂制造 |  | 2022-12-08 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-30 | 18.2 | 47.5 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 四平立白日化有限公司 | 工业企业 | 2681¦肥皂及洗涤剂制造 |  | 2022-12-08 | 锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-06-30 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境,大气环境,声环境 | 2023-01-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-06 | 0 | 0 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境,大气环境,声环境 | 2023-01-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-09-06 | 13.1 | 12.9 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 06 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 工业企业 | 1511¦酒精制造 | 水环境,大气环境,声环境 | 2023-01-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-06 | 46 | 46 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 11 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县富邦供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2023-01-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-11 | 0 | 0 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 11 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县富邦供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2023-01-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-11 | 61 | 57 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 11 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县富邦供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2023-01-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-11 | 38.9 | 36.5 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县华生热力有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 70MW锅炉排放口(DA003) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-15 | 94 | 100 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县华生热力有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 70MW锅炉排放口(DA003) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-11-15 | 12.9 | 13.7 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县华生热力有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 70MW锅炉排放口(DA003) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-15 | 8 | 8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县盛大热力有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-17 | 8 | 12 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县盛大热力有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-17 | 227 | 334 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县盛大热力有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-17 | 54.1 | 79.5 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司3站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-09 | 0 | 0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司3站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-11-09 | 31.1 | 26.2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司3站 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-09 | 64 | 54 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 10 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司4站 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-11-10 | 40.9 | 27.9 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 10 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司4站 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-10 | 107 | 73 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 10 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司4站 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 锅炉废气排放口(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-10 | 0 | 0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司九站 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 001 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-08 | 207 | 244 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司九站 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 001 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-08 | 35 | 41 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司九站 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 001 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-08 | 62.3 | 73.6 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 14 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司树勤站 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-14 | 352 | 317 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 14 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司树勤站 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-14 | 129 | 116 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 01 | 14 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 梨树县鑫泰供热有限公司树勤站 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-21 | 锅炉烟气排放口(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-01-14 | 82.7 | 74.6 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 四平市宏宇热力有限公司 | 污水处理厂 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2023-01-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-15 | 18.9 | 19.1 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 四平市宏宇热力有限公司 | 污水处理厂 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2023-01-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-15 | 172 | 174 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 四平市宏宇热力有限公司 | 污水处理厂 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2023-01-09 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-15 | 108 | 109 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 伊通满族自治县天源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 天源热力 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-02-28 | 42.34 | 62.19 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 伊通满族自治县天源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 天源热力 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 110.5 | 159.2 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 伊通满族自治县天源热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-21 | 天源热力 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 197.3 | 283.4 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 伊通满族自治县新城热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-23 | 新城热力 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 162.8 | 205.6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 伊通满族自治县新城热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-23 | 新城热力 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 224.2 | 283.1 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 伊通满族自治县新城热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-23 | 新城热力 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-02-28 | 31.59 | 39.80 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 吉林迎新玻璃有限公司 | 工业企业 | 3041¦平板玻璃制造 | 大气环境 | 2022-12-26 | 1(DA001) | 国家标准 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | （表2）新建企业大气污染物有组织排放限值（2011年10月1日起）,纯氧燃烧玻璃熔窑 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 347 | 690 | mg/m3 | 700 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 吉林迎新玻璃有限公司 | 工业企业 | 3041¦平板玻璃制造 | 大气环境 | 2022-12-26 | 2(DA001) | 国家标准 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | （表2）新建企业大气污染物有组织排放限值（2011年10月1日起）,纯氧燃烧玻璃熔窑 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 347 | 690 | mg/m3 | 700 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 吉林迎新玻璃有限公司 | 工业企业 | 3041¦平板玻璃制造 | 大气环境 | 2022-12-26 | 2(DA001) | 国家标准 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | （表2）新建企业大气污染物有组织排放限值（2011年10月1日起）,纯氧燃烧玻璃熔窑 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 16 | 32 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 吉林迎新玻璃有限公司 | 工业企业 | 3041¦平板玻璃制造 | 大气环境 | 2022-12-26 | 1(DA001) | 国家标准 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | （表2）新建企业大气污染物有组织排放限值（2011年10月1日起）,纯氧燃烧玻璃熔窑 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 16 | 32 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 吉林迎新玻璃有限公司 | 工业企业 | 3041¦平板玻璃制造 | 大气环境 | 2022-12-26 | 2(DA001) | 国家标准 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | （表2）新建企业大气污染物有组织排放限值（2011年10月1日起）,纯氧燃烧玻璃熔窑 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-12 | 10.3 | 20.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 吉林迎新玻璃有限公司 | 工业企业 | 3041¦平板玻璃制造 | 大气环境 | 2022-12-26 | 1(DA001) | 国家标准 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | （表2）新建企业大气污染物有组织排放限值（2011年10月1日起）,纯氧燃烧玻璃熔窑 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-12 | 10.3 | 20.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 金垦玻璃工业双辽有限公司 | 工业企业 | 3041¦平板玻璃制造 | 大气环境 | 2022-12-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | （表2）新建企业大气污染物有组织排放限值（2011年10月1日起）,纯氧燃烧玻璃熔窑 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-12 | 16.1 | 32.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 金垦玻璃工业双辽有限公司 | 工业企业 | 3041¦平板玻璃制造 | 大气环境 | 2022-12-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | （表2）新建企业大气污染物有组织排放限值（2011年10月1日起）,纯氧燃烧玻璃熔窑 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 0 | 0 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 金垦玻璃工业双辽有限公司 | 工业企业 | 3041¦平板玻璃制造 | 大气环境 | 2022-12-26 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | （表2）新建企业大气污染物有组织排放限值（2011年10月1日起）,纯氧燃烧玻璃熔窑 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 344 | 692 | mg/m3 | 700 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 |  | 吉林吉长电力有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境,声环境 | 2022-12-08 | 2#锅炉(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-30 | 93 | 134 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 |  | 吉林吉长电力有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境,声环境 | 2022-12-08 | 2#3#锅炉总排口(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-30 | 53 | 72 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 |  | 四平市精细化学品有限公司 | 其他企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 锅炉烟气排口005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-06-30 | 0.0038 | 0.0079 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 |  | 四平市精细化学品有限公司 | 其他企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 锅炉烟气排口005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-30 | <20 | <41 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 |  | 四平市精细化学品有限公司 | 其他企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 锅炉烟气排口005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-30 | 123 | 254 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 |  | 四平市精细化学品有限公司 | 其他企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 锅炉烟气排口005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-06-30 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 30 | 00 | 吉林省 | 四平市 |  | 四平市精细化学品有限公司 | 其他企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 | 2022-12-08 | 锅炉烟气排口005(DA005) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-30 | 167 | 346 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 大唐辽源发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-22 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-17 | 16.1 | 14.7 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 大唐辽源发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-22 | 废气监测点1(DA002) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-17 | 15.9 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 大唐辽源发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-22 | 废气监测点1(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-17 | 23 | 23 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 大唐辽源发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-22 | 废气监测点1(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-17 | 3 | 3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 大唐辽源发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-22 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-17 | 35 | 32 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 大唐辽源发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-12-22 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-17 | 29 | 26 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 辽源天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境 | 2022-12-22 | 2#烟气(002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-26 | 198 | 240 | mg/m3 | 300 | 0 | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 辽源天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境 | 2022-12-22 | 1#废气(001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-26 | 25.6 | 28 | mg/m3 | 30 | 0 | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 辽源天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境 | 2022-12-22 | 1#废气(001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-26 | 140 | 153 | mg/m3 | 300 | 0 | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 辽源天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境 | 2022-12-22 | 2#烟气(002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-10-26 | 21.9 | 26.6 | mg/m3 | 30 | 0 | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 辽源天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境 | 2022-12-22 | 1#废气(001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-26 | 0 | 0 | mg/m3 | 100 | 0 | 是 | 否
2022 | 10 | 26 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 辽源天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境 | 2022-12-22 | 2#烟气(002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-26 | 0 | 0 | mg/m3 | 100 | 0 | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 西安区 | 辽源市热力集团有限公司（第二调峰） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-22 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 68 | 89 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 西安区 | 辽源市热力集团有限公司（第二调峰） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-22 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 124 | 139 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 西安区 | 辽源市热力集团有限公司（第二调峰） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-22 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-07 | 39.7 | 44.6 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 东丰县宏炽供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-17 | 18.9 | 34.9 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 东丰县宏炽供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-17 | 131 | 243 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 东丰县宏炽供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-17 | 123 | 227 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 东丰县宏宇供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-17 | 0 | 0 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 东丰县宏宇供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-17 | 65 | 64 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 17 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 东丰县宏宇供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-30 | 废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-17 | 4.8 | 4.8 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 东丰县天星热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-30 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-15 | 0 | 0 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 东丰县天星热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-30 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-15 | 33 | 34 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 东丰县天星热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-30 | 锅炉烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-15 | 4.2 | 4.4 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 吉林金翼蛋品有限公司 | 工业企业 | 1393¦蛋品加工 | 水环境 | 2022-11-04 | 锅炉燃烧废气排放口003(DA003) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-10-25 | 132 | 193 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 吉林金翼蛋品有限公司 | 工业企业 | 1393¦蛋品加工 | 水环境 | 2022-11-04 | 锅炉燃烧废气排放口003(DA003) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-10-25 | 8 | 11 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 25 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 吉林金翼蛋品有限公司 | 工业企业 | 1393¦蛋品加工 | 水环境 | 2022-11-04 | 锅炉燃烧废气排放口003(DA003) |  |  |  | 85 | 17192 | 42.3 | 2.3 | 12.8 | 1.9 | 颗粒物 | 2022-10-25 | 17.6 | 25.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 13 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-11-04 | 一线窑尾排放口042(DA042) |  |  |  | 95 | 17702 | 255.5 | 2.5 | 10.8 | 0.8 | 颗粒物 | 2022-10-13 | 0 | 0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 13 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-11-04 | 二线窑尾排放口049(DA049) |  |  |  | 95 | 34736 | 147.8 | 2.5 | 10.8 | 1.3 | 颗粒物 | 2022-10-13 | 25 | 26.9 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 13 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-11-04 | 二线窑头排放口050(DA050) |  |  |  | 95 | 232530 | 82.7 | 2.5 | 21 | 7.1 | 颗粒物 | 2022-10-13 | 24.9 | 24.9 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 13 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-11-04 | 二线窑尾排放口049(DA049) |  |  |  | 95 | 34736 | 147.8 | 2.5 | 10.8 | 1.3 | 二氧化硫 | 2022-10-13 | 0 | 0 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 13 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-11-04 | 一线窑尾排放口042(DA042) |  |  |  |  | 17702 | 255.5 | 2.5 | 10.8 | 0.8 | 二氧化硫 | 2022-10-13 | 27.2 | 29.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 13 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-11-04 | 二线窑尾排放口049(DA049) |  |  |  | 95 | 34736 | 147.8 | 2.5 | 10.8 | 1.3 | 氮氧化物 | 2022-10-13 | 150 | 162 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 13 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-11-04 | 一线窑头排放口043(DA043) |  |  |  | 95 | 223885 | 84.7 | 2.3 | 21 | 6.8 | 颗粒物 | 2022-10-13 | 24.8 | 24.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 10 | 13 | 00 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 |  | 2022-11-04 | 一线窑尾排放口042(DA042) |  |  |  |  | 17702 | 255.5 | 2.5 | 10.8 | 0.8 | 氮氧化物 | 2022-10-13 | 151 | 163 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 东昌区 | 通化恒泰热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-23 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-13 | <1 | <1 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 15 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 东昌区 | 通化恒泰热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-23 | 锅炉烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-15 | 0.009 | 0.011 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 二道江区 | 通化热电有限责任公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-23 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-07 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 二道江区 | 通化热电有限责任公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-23 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-07 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 二道江区 | 通化热电有限责任公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-23 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-08 | 0.009 | 0.010 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 二道江区 | 通化热电有限责任公司 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境 | 2022-12-23 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-08 | 0.009 | 0.011 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 二道江区 | 中节能（通化）环保能源有限公司 | 固废处置厂 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-23 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度>=60m | [6 empty] | 臭气浓度 | 2022-12-13 | 1091 | 1091 | 无量纲 | 60000 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 15 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 二道江区 | 中节能（通化）环保能源有限公司 | 固废处置厂 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-23 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-15 | 0.009 | 0.011 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 15 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 二道江区 | 中节能（通化）环保能源有限公司 | 固废处置厂 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 2022-12-23 | 废气监测点2(DA002) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-12-15 | 0.009 | 0.010 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 辉南县 | 辉南国信热电有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-15 | 废气排放烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-09 | 28 | 42 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 辉南县 | 辉南国信热电有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-15 | 废气排放烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-09 | 143 | 215 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 辉南县 | 辉南国信热电有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-15 | 废气排放烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-09 | 189 | 284 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 辉南县 | 辉南县宏鑫热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-13 | 废气排放烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 75 | 30813 |  |  | 13.3 | 1.6 | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 52 | 78 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 辉南县 | 辉南县宏鑫热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-13 | 废气排放烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 75 | 30813 |  |  | 13.3 | 1.6 | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 162 | 245 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 辉南县 | 辉南县宏鑫热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-13 | 废气排放烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 75 | 30813 |  |  | 13.3 | 1.6 | 颗粒物 | 2022-12-12 | 27 | 42 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县利民供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-08 | 烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-06 | 61 | 64 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县利民供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-08 | 烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-06 | 303 | 317 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 06 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县利民供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-08 | 烟道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-06 | 38 | 39.8 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 吉林省泽盛环保工程有限公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-30 | 焚烧炉排放口012(DA012) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-09 | 9.3 | 10.2 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 吉林省泽盛环保工程有限公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-30 | 焚烧炉排放口012(DA012) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-09 | 3 | 3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 吉林省泽盛环保工程有限公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-30 | 焚烧炉排放口012(DA012) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-09 | 200 | 218 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-29 | 9号炉烟道(03) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-13 | 134 | 142 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-29 | 9号炉烟道(03) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-13 | 3 | 3 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-29 | 10号炉烟道(03) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-13 | 116 | 158 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-29 | 10号炉烟道(03) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-13 | 3 | 3 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-29 | 11号烟道(04) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-13 | 3 | 3 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-29 | 11号烟道(04) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-13 | 121 | 162 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-29 | 5、6号锅炉烟道(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-13 | 74 | 82 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 13 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-29 | 5、6号锅炉烟道(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-13 | 3 | 3 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市河东热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 锅炉烟囱001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-07 | 139 | 110 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市河东热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 锅炉烟囱001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-07 | 311 | 245 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 07 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市河东热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-29 | 锅炉烟囱001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-12-07 | 27 | 21.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市三株供热有限责任公司山城镇镇西区域 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-15 | 排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-08 | 3 | 3 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 08 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 梅河口市三株供热有限责任公司山城镇镇西区域 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-15 | 排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-08 | 191.7 | 284.0 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司（西河站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-14 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-01-11 | 0 | 0 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司（西河站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-14 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 61800 | 44.1 | 4.7 | 10.3 | 4.3 | 颗粒物 | 2022-01-11 | 3.2 | 3.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司（西河站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-14 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 61800 | 44.1 | 4.7 | 10.3 | 4.3 | 汞及其化合物 | 2022-01-11 | 0.0062 | 0.0070 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司（西河站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-14 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 61800 | 44.1 | 4.7 | 10.3 | 4.3 | 二氧化硫 | 2022-01-11 | 78 | 87 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 11 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司（西河站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-14 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 61800 | 44.1 | 4.7 | 10.3 | 4.3 | 氮氧化物 | 2022-01-11 | 160 | 179 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 08 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司（一热源站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-14 | 废气排放口1001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-01-08 | 0 | 0 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 08 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司（一热源站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-14 | 废气排放口1001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 168000 | 51.6 | 4.3 | 4.7 | 7.8 | 汞及其化合物 | 2022-01-08 | 0.0064 | 0.0047 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 08 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司（一热源站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-14 | 废气排放口1001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 168000 | 51.6 | 4.3 | 4.7 | 7.8 | 氮氧化物 | 2022-01-08 | 285 | 210 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 08 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司（一热源站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-14 | 废气排放口1001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  | 168000 | 51.6 | 4.3 | 4.7 | 7.8 | 二氧化硫 | 2022-01-08 | 84 | 62 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 08 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司（一热源站） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-14 | 废气排放口1001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 168000 | 51.6 | 4.3 | 4.7 | 7.8 | 颗粒物 | 2022-01-08 | 2.5 | 1.8 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司清河分公司 | 污水处理厂 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-14 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 72875 |  |  | 10.2 |  | 颗粒物 | 2022-11-25 | 19 | 21 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司清河分公司 | 污水处理厂 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-14 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 72875 |  |  | 10.2 |  | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 231 | 258 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司清河分公司 | 污水处理厂 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-14 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司清河分公司 | 污水处理厂 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-14 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 72875 |  |  | 10.2 |  | 二氧化硫 | 2022-11-25 | 18 | 20 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 26 | 00 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 集安市宏宇供热有限公司清河分公司 | 污水处理厂 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-14 | 废气排放口1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-26 | 0.003 | 0.003 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 01 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 白山热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-08-17 | 烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 712340 |  | 50.3 | 8.2 | 2.2 | 氮氧化物 | 2022-03-01 | 13 | 15 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 01 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 白山热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-08-17 | 烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 712340 |  | 50.3 | 8.2 | 2.2 | 二氧化硫 | 2022-03-01 | 15 | 18 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 01 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 白山热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-08-17 | 烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 712340 |  | 50.3 | 8.2 | 2.2 | 烟尘 | 2022-03-01 | 2.2 | 2.6 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 白山热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-08-17 | 烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-22 | 20 | 25 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 白山热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-08-17 | 烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-06-22 | 2.9 | 3.7 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 白山热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-08-17 | 烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-22 | 35 | 44 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 27 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 白山热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-21 | 烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-09-27 | 3.3 | 4.1 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 27 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 白山热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-21 | 烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-27 | 37 | 46 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 27 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 白山热电有限责任公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-10-21 | 烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-27 | 25 | 31 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 吉林东圣焦化有限公司 | 工业企业 | 2521¦炼焦 |  | 2022-08-17 | 1#炉(DA001) | 国家标准 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表4）现有企业大气污染物排放浓度限值,焦炉烟囱 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-02-28 | 6.5 | 6.5 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 吉林东圣焦化有限公司 | 工业企业 | 2521¦炼焦 |  | 2022-08-17 | 1#炉(DA001) | 国家标准 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表4）现有企业大气污染物排放浓度限值,焦炉烟囱,热回收焦炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 220 | 220 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 吉林东圣焦化有限公司 | 工业企业 | 2521¦炼焦 |  | 2022-08-17 | 1#炉(DA001) | 国家标准 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表4）现有企业大气污染物排放浓度限值,焦炉烟囱,热回收焦炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 27 | 27 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 吉林东圣焦化有限公司 | 工业企业 | 2521¦炼焦 |  | 2022-08-17 | 1#炉(DA001) | 国家标准 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表4）现有企业大气污染物排放浓度限值,焦炉烟囱 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-22 | 12.8 | 12.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 吉林东圣焦化有限公司 | 工业企业 | 2521¦炼焦 |  | 2022-08-17 | 1#炉(DA001) | 国家标准 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表4）现有企业大气污染物排放浓度限值,焦炉烟囱,热回收焦炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-22 | 215 | 215 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 22 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 吉林东圣焦化有限公司 | 工业企业 | 2521¦炼焦 |  | 2022-08-17 | 1#炉(DA001) | 国家标准 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表4）现有企业大气污染物排放浓度限值,焦炉烟囱,热回收焦炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-22 | 24 | 24 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 吉林东圣焦化有限公司 | 工业企业 | 2521¦炼焦 |  | 2022-10-21 | 1#炉(DA001) | 国家标准 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表4）现有企业大气污染物排放浓度限值,焦炉烟囱,热回收焦炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-28 | 221 | 221 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 吉林东圣焦化有限公司 | 工业企业 | 2521¦炼焦 |  | 2022-10-21 | 1#炉(DA001) | 国家标准 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表4）现有企业大气污染物排放浓度限值,焦炉烟囱,热回收焦炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-28 | 25 | 25 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 吉林东圣焦化有限公司 | 工业企业 | 2521¦炼焦 |  | 2022-10-21 | 1#炉(DA001) | 国家标准 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表4）现有企业大气污染物排放浓度限值,焦炉烟囱 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-28 | 12.2 | 12.2 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 23 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-08-17 | 回转窑窑尾除尘后(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-23 | 72 | 70 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 23 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-08-17 | 回转窑窑尾除尘后(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-23 | 10.6 | 10.3 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 23 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-08-17 | 物料转运站除尘后(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-23 | 4.0 | 4.0 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 23 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-08-17 | 1号破碎机(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-23 | 5.3 | 5.3 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 23 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-08-17 | 2号破碎机(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-23 | 5.1 | 5.1 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 23 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-08-17 | 回转窑窑尾除尘后(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-23 | 255 | 248 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 23 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-08-17 | 回转窑窑头除尘后(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-23 | 6.9 | 6.9 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 27 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-10-21 | 物料转运站除尘后(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-27 | 5.5 | 5.5 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 27 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-10-21 | 回转窑窑头除尘后(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-27 | 11.3 | 11.3 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 27 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-10-21 | 回转窑窑尾除尘后(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-27 | 14.1 | 13.7 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 27 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-10-21 | 回转窑窑尾除尘后(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-27 | 225 | 219 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 27 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-10-21 | 回转窑窑尾除尘后(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-27 | 57 | 55 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 27 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-10-21 | 2号破碎机(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-27 | 4.4 | 4.4 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 27 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-10-21 | 1号破碎机(DA051) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-27 | 4.3 | 4.3 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司（球团厂） | 工业企业 | 3110¦炼铁 | 大气环境 | 2022-08-17 | 回转窑链篦机 | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 35 | 35 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司（球团厂） | 工业企业 | 3110¦炼铁 | 大气环境 | 2022-08-17 | 回转窑链篦机 | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-02-28 | 14.1 | 14.1 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司（球团厂） | 工业企业 | 3110¦炼铁 | 大气环境 | 2022-08-17 | 回转窑链篦机 | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 124 | 124 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司（球团厂） | 工业企业 | 3110¦炼铁 | 大气环境 | 2022-08-17 | 回转窑链篦机 | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-06-21 | 28 | 28 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司（球团厂） | 工业企业 | 3110¦炼铁 | 大气环境 | 2022-08-17 | 回转窑链篦机 | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-06-21 | 121 | 121 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司（球团厂） | 工业企业 | 3110¦炼铁 | 大气环境 | 2022-08-17 | 回转窑链篦机 | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-06-21 | 13.1 | 13.1 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司（球团厂） | 工业企业 | 3110¦炼铁 | 大气环境 | 2022-10-21 | 回转窑链篦机 | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-09-28 | 13.1 | 13.1 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司（球团厂） | 工业企业 | 3110¦炼铁 | 大气环境 | 2022-10-21 | 回转窑链篦机 | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-09-28 | 134 | 134 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司（球团厂） | 工业企业 | 3110¦炼铁 | 大气环境 | 2022-10-21 | 回转窑链篦机 | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-09-28 | 31 | 31 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 靖宇县 | 靖宇县宏业供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-02 | 宏业供热公司(1号) |  |  |  | 100 | 124777 | 44.5 | 3.5 | 10.5 | 10.7 | 颗粒物 | 2022-01-07 | 12.1 | 13.5 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 靖宇县 | 靖宇县宏业供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-02 | 宏业供热公司(1号) |  |  |  | 100 | 124777 | 44.5 | 3.5 | 10.5 | 10.7 | 二氧化硫 | 2022-01-07 | 53 | 60 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 01 | 07 | 00 | 吉林省 | 白山市 | 靖宇县 | 靖宇县宏业供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-02 | 宏业供热公司(1号) |  |  |  | 100 | 124777 | 44.5 | 3.5 | 10.5 | 10.7 | 氮氧化物 | 2022-01-07 | 254 | 286 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 05 | 25 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 大唐长山热电厂 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境,声环境 | 2022-06-01 | 锅炉烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | 70 |  | 54 |  | 8.7 |  | 二氧化硫 | 2022-05-25 | 0 | 0 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 25 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 大唐长山热电厂 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境,声环境 | 2022-06-01 | 锅炉烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 70 |  | 54 |  | 8.7 |  | 氮氧化物 | 2022-05-25 | 5 | 12 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 大唐长山热电厂 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境,声环境 | 2022-11-18 | 锅炉烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-07 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 大唐长山热电厂 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境,声环境 | 2022-11-18 | 锅炉烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-07 | 2 | 3 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 大唐长山热电厂 | 工业企业 | 4412¦热电联产 | 大气环境,声环境 | 2022-11-18 | 锅炉烟道 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 |  |  | 55 |  | 9.3 |  | 二氧化硫 | 2022-11-07 | 3 | 4 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 12 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 吉林毅润蛋白有限公司 | 工业企业 | 1392¦豆制品制造 |  | 2022-10-09 | 烟气总排 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | 80 |  | 42 |  | 16.4 |  | 林格曼黑度 | 2022-05-12 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 12 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 吉林毅润蛋白有限公司 | 工业企业 | 1392¦豆制品制造 |  | 2022-10-09 | 烟气总排 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | 80 |  | 42 |  | 16.4 |  | 氮氧化物 | 2022-05-12 | 94 | 245 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 12 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 吉林毅润蛋白有限公司 | 工业企业 | 1392¦豆制品制造 |  | 2022-10-09 | 烟气总排 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | 80 |  | 42 |  | 16.4 |  | 二氧化硫 | 2022-05-12 | 3 | 7 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 吉林毅润蛋白有限公司 | 工业企业 | 1392¦豆制品制造 |  | 2022-11-16 | 烟气总排 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-09 | 53 | 293 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 吉林毅润蛋白有限公司 | 工业企业 | 1392¦豆制品制造 |  | 2022-11-16 | 烟气总排 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  |  | 43 |  | 18.8 | 9.3 | 二氧化硫 | 2022-11-09 | 4 | 22 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 吉林毅润蛋白有限公司 | 工业企业 | 1392¦豆制品制造 |  | 2022-11-16 | 烟气总排 | 地方标准 | 锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2010) | 表1 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值,燃煤锅炉,区域A的≥7MW(10t/h)锅炉,在用锅炉执行日期（2010年11月1日）,烟尘 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-11-09 | 12.4 | 68 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 09 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 吉林毅润蛋白有限公司 | 工业企业 | 1392¦豆制品制造 |  | 2022-11-16 | 烟气总排 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-09 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 松原市民康医用垃圾处理有限公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-10-09 | 锅炉烟囱(1) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 80 |  | 105 |  | 17 |  | 二氧化硫 | 2022-05-18 | 3 | 7 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 松原市民康医用垃圾处理有限公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-10-09 | 锅炉烟囱(1) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 80 |  | 105 |  | 17 |  | 氮氧化物 | 2022-05-18 | 64 | 159 | mg/m3 | 500 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 18 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 松原市民康医用垃圾处理有限公司 | 固废处置厂 | 7724¦危险废物治理 |  | 2022-10-09 | 锅炉烟囱(1) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 1 危险废物焚烧炉的技术性能指标,1小时均值 | 80 |  | 105 |  | 17 |  | 烟气一氧化碳浓度 | 2022-05-18 | 1 | 3 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中化吉林长山化工有限公司 | 工业企业 | 2621¦氮肥制造 |  | 2022-09-20 | 总排烟囱 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉 | 80 | 310433 | 58.3 |  | 12.4 | 8.7 | 林格曼黑度 | 2022-09-08 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中化吉林长山化工有限公司 | 工业企业 | 2621¦氮肥制造 |  | 2022-09-20 | 总排烟囱 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 80 | 310433 | 58.3 |  | 12.4 | 8.7 | 颗粒物 | 2022-09-08 | 14.2 | 20 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 08 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中化吉林长山化工有限公司 | 工业企业 | 2621¦氮肥制造 |  | 2022-09-20 | 总排烟囱 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | 80 | 310433 | 58.3 |  | 12.4 | 8.7 | 氮氧化物 | 2022-09-08 | 33 | 46 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中化吉林长山化工有限公司 | 工业企业 | 2621¦氮肥制造 |  | 2022-11-16 | 烟囱 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 |  |  | 56 |  | 14.4 |  | 二氧化硫 | 2022-11-07 | 0 | 0 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中化吉林长山化工有限公司 | 工业企业 | 2621¦氮肥制造 |  | 2022-11-16 | 烟囱 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-07 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中化吉林长山化工有限公司 | 工业企业 | 2621¦氮肥制造 |  | 2022-11-16 | 烟囱 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-11-07 | 16.8 | 30 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中化吉林长山化工有限公司 | 工业企业 | 2621¦氮肥制造 |  | 2022-11-16 | 烟囱 | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-07 | 25 | 44 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 10 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县宏宁热力有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-17 | 长岭县宏宁热力 |  |  |  |  | 118738 | 51 |  | 6.6 |  | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 706 | 616 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 02 | 10 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县宏宁热力有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-17 | 长岭县宏宁热力 |  |  |  |  | 118330 | 48 |  | 6.9 |  | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 375 | 323 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 02 | 10 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县宏宁热力有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-17 | 长岭县宏宁热力 |  |  |  |  | 136543 | 52 |  | 7.7 |  | 颗粒物 | 2022-02-10 | 54.8 | 47.4 | mg/m3 |  |  | 否
2022 | 03 | 09 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县吉旺供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-17 | 吉旺热力有限公司(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 43161 | 83 |  |  |  | 氮氧化物 | 2022-03-09 | 141 | 116 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 09 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县吉旺供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-17 | 吉旺热力有限公司(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 40292 | 85 |  |  |  | 二氧化硫 | 2022-03-09 | 210 | 173 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 03 | 09 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县吉旺供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-11-17 | 吉旺热力有限公司(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 32798 | 86 |  |  |  | 颗粒物 | 2022-03-09 | 53.0 | 43.8 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 20 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 国能长岭生物发电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-17 | 国能长岭生物质发电有限公司 |  |  |  |  | 148293 | 137 |  | 6.77 |  | 二氧化硫 | 2022-10-20 | 111 | 117 | mg/L |  |  | 否
2022 | 10 | 20 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 国能长岭生物发电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-17 | 国能长岭生物质发电有限公司 |  |  |  |  | 148293 | 137 |  | 6.77 |  | 颗粒物 | 2022-10-20 | 21.8 | 23.0 | mg/L |  |  | 否
2022 | 10 | 20 | 00 | 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 国能长岭生物发电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-17 | 国能长岭生物质发电有限公司 |  |  |  |  | 148293 | 137 |  | 6.77 |  | 氮氧化物 | 2022-10-20 | 101 | 107 | mg/L |  |  | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 洮北区 | 白城市医院 | 其他企业 | 8411¦综合医院 | 水环境,大气环境 | 2022-10-25 | 综合污水站排气筒001(DA001) | 地方标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 表2 恶臭污染物排放标准值,排气筒高度20m |  | 875 |  |  |  | 0.0026 | 氨（氨气） | 2022-09-20 | 2.92 | 2.92 | kg/h | 8.7 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 洮北区 | 白城市医院 | 其他企业 | 8411¦综合医院 | 水环境,大气环境 | 2022-10-25 | 综合污水站排气筒001(DA001) | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | [6 empty] | 臭气浓度 | 2022-09-20 | 412 | 412 | 无量纲 | 2000 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 20 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 洮北区 | 白城市医院 | 其他企业 | 8411¦综合医院 | 水环境,大气环境 | 2022-10-25 | 综合污水站排气筒001(DA001) | 国家标准 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m |  | 875 |  |  |  | 0.0001 | 硫化氢 | 2022-09-20 | 0.11 | 0.11 | kg/h | 0.33 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 洮北区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司白城热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-11-23 | 2号机出口(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 |  |  |  |  | 11.6 |  | 汞及其化合物 | 2022-09-19 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 洮北区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司白城热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-11-23 | 2号机出口(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以油为燃料的锅炉或燃汽轮机组,燃油锅炉 |  |  |  |  | 11.6 |  | 烟尘 | 2022-09-19 | 3.0 | 7.0 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 洮北区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司白城热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-11-23 | 2号机出口(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅）之外 |  |  |  |  | 11.6 |  | 氮氧化物 | 2022-09-19 | 29 | 74 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 19 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 洮北区 | 国能吉林龙华热电股份有限公司白城热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-11-23 | 2号机出口(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 |  |  |  |  | 11.6 |  | 二氧化硫 | 2022-09-19 | 14 | 18 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 10 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 镇赉县 | 镇赉县荣祥热力有限公司（东热源厂） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境 | 2022-12-16 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-10 | 15.7 | 15.543 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 10 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 镇赉县 | 镇赉县荣祥热力有限公司（东热源厂） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境 | 2022-12-16 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-10 | 90 | 89.1 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 10 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 镇赉县 | 镇赉县荣祥热力有限公司（东热源厂） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 水环境 | 2022-12-16 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-10 | 170 | 168.3 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 10 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 镇赉县 | 镇赉县荣祥热力有限公司（西热源厂） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-10 | 16.6 | 18.26 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 10 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 镇赉县 | 镇赉县荣祥热力有限公司（西热源厂） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-10 | 237 | 260.7 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 10 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 镇赉县 | 镇赉县荣祥热力有限公司（西热源厂） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-16 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-10 | 76 | 83.6 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆华粮粮食储备库有限公司 | 工业企业 | 0514¦农产品初加工活动 | 大气环境 | 2023-01-05 | 干燥炉烟囱001(DA001) | [9 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-22 | 12 | 14 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆华粮粮食储备库有限公司 | 工业企业 | 0514¦农产品初加工活动 | 大气环境 | 2023-01-05 | 干燥炉烟囱001(DA001) | [9 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-22 | 87 | 108 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆华粮粮食储备库有限公司 | 工业企业 | 0514¦农产品初加工活动 | 大气环境 | 2023-01-05 | 干燥炉烟囱001(DA001) | [9 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-22 | <1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆华粮粮食储备库有限公司 | 工业企业 | 0514¦农产品初加工活动 | 大气环境 | 2023-01-05 | 干燥炉烟囱001(DA001) | [9 empty] | 颗粒物 | 2022-11-22 | 38.1 | 47.3 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县宏宇供热有限责任公司北热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 锅炉烟囱001(DA001) |  |  |  |  | 11560 | 47.2 | 1.6 | 11.8 | 9.8 | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 154 | 196 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县宏宇供热有限责任公司北热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 锅炉烟囱001(DA001) |  |  |  |  | 11560 | 47.2 | 1.6 | 11.8 | 9.8 | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 83 | 105 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县宏宇供热有限责任公司北热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 锅炉烟囱001(DA001) |  |  |  |  | 11560 | 47.2 | 1.6 | 11.8 | 9.8 | 颗粒物 | 2022-12-12 | 14 | 17.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县宏宇供热有限责任公司北热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 锅炉烟囱001(DA001) |  |  |  |  | 11560 | 47.2 | 1.6 | 11.8 | 9.8 | 烟气黑度 | 2022-12-12 | <1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 30 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县宏宇供热有限责任公司北热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 锅炉烟囱001(DA001) |  |  |  |  | 553141 | 48.8 | 0.6 | 11.4 | 4.2 | 烟气黑度 | 2022-12-30 | <1 | 1 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 30 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县宏宇供热有限责任公司北热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 锅炉烟囱001(DA001) |  |  |  |  | 553141 | 48.8 | 0.6 | 11.4 | 4.2 | 颗粒物 | 2022-12-30 | 18.8 | 22.8 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 30 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县宏宇供热有限责任公司北热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 锅炉烟囱001(DA001) |  |  |  |  | 553141 | 48.8 | 0.6 | 11.4 | 4.2 | 氮氧化物 | 2022-12-30 | 138 | 168 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 12 | 30 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县宏宇供热有限责任公司北热源厂 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 锅炉烟囱001(DA001) |  |  |  |  | 553141 | 48.8 | 0.6 | 11.4 | 4.2 | 二氧化硫 | 2022-12-30 | 69 | 83 | mg/Nm3 |  |  | 否
2022 | 02 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县鹏宇供热有限公司 | 工业企业 | 443¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 通榆县鹏宇供热有限公司(01) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-02-12 | 177 | 218 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县鹏宇供热有限公司 | 工业企业 | 443¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 通榆县鹏宇供热有限公司(01) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-02-12 | <1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县鹏宇供热有限公司 | 工业企业 | 443¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 通榆县鹏宇供热有限公司(01) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-02-12 | 116 | 142 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 02 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县鹏宇供热有限公司 | 工业企业 | 443¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 通榆县鹏宇供热有限公司(01) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-02-12 | 36 | 45 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县万嘉供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 通榆县万嘉供热有限公司热源厂 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-09 | 79 | 94 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县万嘉供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 通榆县万嘉供热有限公司热源厂 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-09 | <1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县万嘉供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 通榆县万嘉供热有限公司热源厂 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-09 | 87 | 103 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 09 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 通榆县万嘉供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2023-01-05 | 通榆县万嘉供热有限公司热源厂 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-09 | 16.8 | 20 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市安大牧业有限责任公司 | 工业企业 | 1352¦禽类屠宰 |  | 2022-12-18 | 烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-15 | 250 | 250 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市安大牧业有限责任公司 | 工业企业 | 1352¦禽类屠宰 |  | 2022-12-18 | 烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市安大牧业有限责任公司 | 工业企业 | 1352¦禽类屠宰 |  | 2022-12-18 | 烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-15 | 150 | 150 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市宏达供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 01 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-15 | 30 | 30 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市宏达供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 01 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-15 | 265 | 265 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市宏达供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 01 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-15 | 43 | 43 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市宏达供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 01 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市宏达供热有限责任公司（城东区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-15 | 210 | 210 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市宏达供热有限责任公司（城东区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-15 | 72 | 72 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市宏达供热有限责任公司（城东区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市金鑫供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 10 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-12 | 33 | 33 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市金鑫供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 10 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-12 | 12 | 12 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 12 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市金鑫供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 10 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-12 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市助城新区物业有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-18 | 烟气黑度 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-08 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市助城新区物业有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-18 | 烟气黑度 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃油锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-08 | 1 | 1 | mg/m3 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市助城新区物业有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-18 | 烟气黑度 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-08 | 157 | 157 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 08 | 00 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 大安市助城新区物业有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-18 | 烟气黑度 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-08 | 76 | 76 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 国能龙华延吉热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-18 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-14 | 7 | 8 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 国能龙华延吉热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-18 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-12-14 | 2.819 | 3.235 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 国能龙华延吉热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-18 | 废气监测点1(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅）之外 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-14 | 28.1 | 29.1 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 国能龙华延吉热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-18 | 废气监测点1(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-14 | 4 | 4 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 国能龙华延吉热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-18 | 废气监测点1(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-12-14 | 2.771 | 2.867 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 国能龙华延吉热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-18 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-14 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 国能龙华延吉热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-18 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅）之外 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-14 | 21.6 | 24.8 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 国能龙华延吉热电有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-18 | 废气监测点1(DA002) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-14 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延边荣祥热力有限公司（宁湾区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | DHL46 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-22 | 145 | 223 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延边荣祥热力有限公司（宁湾区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL51-2号锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-22 | 155 | 335 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延边荣祥热力有限公司（宁湾区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | DHL46 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-22 | 33 | 53 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延边荣祥热力有限公司（宁湾区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL51-2号锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-22 | 30 | 59 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延边荣祥热力有限公司（宁湾区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | DHL46 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-22 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延边荣祥热力有限公司（宁湾区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | DHL46 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-22 | 26 | 40 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延边荣祥热力有限公司（宁湾区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL51-2号锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-22 | 44 | 97 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延边荣祥热力有限公司（宁湾区） | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL51-2号锅炉 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-22 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市春城热力有限责任公司兴安区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL64-2号(02) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-25 | 17 | 30 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市春城热力有限责任公司兴安区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL64-1号(02) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-25 | 17 | 23 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市春城热力有限责任公司兴安区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL64-2号(02) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-25 | 21 | 33 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市春城热力有限责任公司兴安区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL64-2号(02) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-25 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市春城热力有限责任公司兴安区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL64-1号(02) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-25 | 38 | 61 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市春城热力有限责任公司兴安区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL64-1号(02) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-25 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市春城热力有限责任公司兴安区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL64-1号(02) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 184 | 265 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市春城热力有限责任公司兴安区 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | QXL64-2号(02) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 165 | 267 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 | 固废处置厂 | 7724-1¦危险废物治理-焚烧 | 土壤环境 | 2022-11-30 | 1号锅炉(DA001) | 国家标准 | 医疗废物焚烧环境卫生标准[国标](GB/T18773-2008) | 表2 医疗废物焚烧排放气体污染物最高允许限值,≤300kg/h | [6 empty] | 烟气黑度 | 2022-11-22 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 | 固废处置厂 | 7724-1¦危险废物治理-焚烧 | 土壤环境 | 2022-11-30 | 1号锅炉(DA001) | 国家标准 | 医疗废物焚烧环境卫生标准[国标](GB/T18773-2008) | 表2 医疗废物焚烧排放气体污染物最高允许限值,≤300kg/h | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-22 | 21 | 45 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 | 固废处置厂 | 7724-1¦危险废物治理-焚烧 | 土壤环境 | 2022-11-30 | 1号锅炉(DA001) | 国家标准 | 医疗废物焚烧环境卫生标准[国标](GB/T18773-2008) | 表2 医疗废物焚烧排放气体污染物最高允许限值,≤300kg/h | [6 empty] | 烟尘 | 2022-11-22 | 22 | 35 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 | 固废处置厂 | 7724-1¦危险废物治理-焚烧 | 土壤环境 | 2022-11-30 | 1号锅炉(DA001) | 国家标准 | 医疗废物焚烧环境卫生标准[国标](GB/T18773-2008) | 表2 医疗废物焚烧排放气体污染物最高允许限值,≤300kg/h | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-22 | 98 | 145 | mg/m3 | 500 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-14 | 94.7 | 115.5 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 5#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-14 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 5#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-14 | 13.474 | 17.089 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 4#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-14 | 14.115 | 17.892 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 4#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-14 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 4#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-14 | 11 | 14 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 4#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-14 | 92 | 116.6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-12-14 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 5#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-14 | 89.6 | 113.6 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 5#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-14 | 19 | 25 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-14 | 14 | 17 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-18 | 1#(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-14 | 13.553 | 16.527 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 2号锅炉-总排气筒(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-22 | 41 | 41 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 1号锅炉-总排气筒(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-22 | 138 | 138 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 2号锅炉-总排气筒(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-22 | 7 | 7 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 2号锅炉-总排气筒(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-22 | 122 | 122 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 1号锅炉-总排气筒(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-22 | 27 | 27 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 2022-11-30 | 1号锅炉-总排气筒(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-22 | 7 | 7 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨4号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-23 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨2号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-23 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨4号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-23 | 34 | 32 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨2号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-23 | 29 | 31 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨4号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-23 | 36 | 38 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨4号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 163 | 121 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨3号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-23 | 43 | 33 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨3号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-23 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨2号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-23 | 9 | 13 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨2号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 173 | 163 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨3号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 233 | 180 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 23 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 40吨3号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-23 | 31 | 26 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 90吨1号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-24 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 90吨2号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-24 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 90吨2号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-24 | 14 | 16 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 90吨1号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 225 | 228 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 90吨2号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 183 | 185 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 90吨1号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-24 | 43 | 47 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 90吨1号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-24 | 41 | 42 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 24 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 延吉铁南供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-30 | 90吨2号锅炉出口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-24 | 46 | 45 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 图们市 | 吉热集团图们市公用事业有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-24 | 排气管道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 100 | 284000 | 51.2 | 8.7 | 11 | 5.3 | 二氧化硫 | 2022-11-15 | 84 | 101 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 图们市 | 吉热集团图们市公用事业有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-24 | 排气管道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 100 | 284000 | 51.2 | 8.7 | 11 | 5.3 | 颗粒物 | 2022-11-15 | <20 | <24.0 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 图们市 | 吉热集团图们市公用事业有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-24 | 排气管道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | 100 | 284000 | 51.2 | 8.7 | 11 | 5.3 | 林格曼黑度 | 2022-11-15 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 15 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 图们市 | 吉热集团图们市公用事业有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-24 | 排气管道 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 100 | 284000 | 51.2 | 8.7 | 11 | 5.3 | 氮氧化物 | 2022-11-15 | 162 | 194 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 长白山森工集团敦化林业有限公司热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-01 | 0.00001 | 0.00001 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 长白山森工集团敦化林业有限公司热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2022-11-01 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 长白山森工集团敦化林业有限公司热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 |  | 209582 |  |  | 7.5 |  | 氮氧化物 | 2022-11-01 | 73.3 | 81.7 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 长白山森工集团敦化林业有限公司热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 |  | 209582 |  |  | 7.5 |  | 二氧化硫 | 2022-11-01 | 7 | 8 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 长白山森工集团敦化林业有限公司热电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 |  | 209582 |  |  | 7.5 |  | 烟尘 | 2022-11-01 | 4.876 | 5.432 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市聚发物业有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-04 | 聚发总排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 396391 |  |  | 14.4 |  | 颗粒物 | 2022-11-01 | 15.898 | 29.142 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市聚发物业有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-04 | 聚发总排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 396391 |  |  | 14.4 |  | 氮氧化物 | 2022-11-01 | 89.5 | 163.7 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市聚发物业有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-04 | 聚发总排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-01 | 0.00003 | 0.00003 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市聚发物业有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-04 | 聚发总排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2022-11-01 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市聚发物业有限责任公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-04 | 聚发总排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  | 396391 |  |  | 14.4 |  | 二氧化硫 | 2022-11-01 | 141 | 258 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市中能环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417¦生物质能发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-09-28 | 0 | 0 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市中能环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417¦生物质能发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 |  | 197083 |  |  | 8 |  | 氮氧化物 | 2022-09-28 | 226 | 174 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市中能环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417¦生物质能发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 |  | 197083 |  |  | 8 |  | 二氧化硫 | 2022-09-28 | 0 | 0 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市中能环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417¦生物质能发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 二噁英类 | 2022-09-28 | 0.048 | 0.048 | ng-TEQ/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市中能环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417¦生物质能发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-09-28 | 0.0191 | 0.0191 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市中能环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417¦生物质能发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 |  | 197083 |  |  | 8 |  | 一氧化碳 | 2022-09-28 | 0 | 0 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市中能环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417¦生物质能发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | [6 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-09-28 | 0.000022 | 0.000022 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市中能环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417¦生物质能发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 |  | 197004 |  |  | 8.2 |  | 氯化氢 | 2022-09-28 | 13.1 | 10.2 | mg/m3 | 60 |  | 是 | 否
2022 | 09 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化市中能环保电力有限公司 | 工业企业 | 4417¦生物质能发电 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱001(DA001) | 国家标准 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 |  | 197083 |  |  | 8 |  | 颗粒物 | 2022-09-28 | 6.0 | 4.6 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 31 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化振发热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2022-10-31 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 31 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化振发热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-10-31 | 0.00002 | 0.00002 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 31 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化振发热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 85863 |  |  | 11.9 |  | 氮氧化物 | 2022-10-31 | 123.9 | 168.8 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 31 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化振发热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 |  | 85863 |  |  | 11.9 |  | 颗粒物 | 2022-10-31 | 11.148 | 15.177 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 31 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 敦化振发热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-04 | 烟囱(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 |  | 85863 |  |  | 11.9 |  | 二氧化硫 | 2022-10-31 | 121 | 165 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 31 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司 | 工业企业 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2022-12-04 | 总排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-10-31 | 0.00002 | 0.00002 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 31 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司 | 工业企业 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2022-12-04 | 总排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 100689 |  |  | 15.1 |  | 氮氧化物 | 2022-10-31 | 146.2 | 300 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 31 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司 | 工业企业 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2022-12-04 | 总排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 100689 |  |  | 15.1 |  | 颗粒物 | 2022-10-31 | 14.349 | 29.474 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 31 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司 | 工业企业 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2022-12-04 | 总排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 100689 |  |  | 15.1 |  | 二氧化硫 | 2022-10-31 | 88 | 182 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 31 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司 | 工业企业 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2022-12-04 | 总排口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-10-31 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 30 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉尾气总排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-10-30 | 0 | 0 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 30 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉尾气总排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） |  | 7695 |  | 18.4 |  |  | 砷、镍及其化合物 | 2022-10-30 | 0.0105 | 0.041 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 30 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉尾气总排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h) |  | 7836 |  | 18.5 |  |  | 二氧化硫 | 2022-10-30 | 6 | 24 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 30 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉尾气总排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h) |  | 7836 |  | 18.6 |  |  | 烟尘 | 2022-10-30 | 5.9 | 24.6 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 30 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉尾气总排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | [6 empty] | 烟气黑度 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 30 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉尾气总排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | [6 empty] | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 2022-10-30 | 0.0512 | 0.0512 | mg/m3 | 4.0 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 30 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉尾气总排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） |  | 7836 |  | 18.5 |  |  | 氮氧化物 | 2022-10-30 | 61 | 244 | mg/m3 | 500 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 30 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉尾气总排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | [6 empty] | 二噁英类 | 2022-10-30 | 0.43 | 0.43 | TEQ ng/m3 | 0.5 |  | 是 | 否
2022 | 10 | 30 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉尾气总排口(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h) |  | 7836 |  | 18.5 |  |  | 一氧化碳 | 2022-10-30 | 3 | 12 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h) |  | 22380 |  |  | 15.1 |  | 二氧化硫 | 2022-11-01 | 0 | 0 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h) |  | 22380 |  |  | 15.1 |  | 烟尘 | 2022-11-01 | 11.3 | 19.2 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h) |  | 22380 |  |  | 15.1 |  | 一氧化碳 | 2022-11-01 | 0 | 0 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h) |  | 18096 |  |  | 14.3 |  | 氯化氢 | 2022-11-01 | 13.9 | 20.7 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） |  |  |  |  | 15.3 |  | 二噁英类 | 2022-11-01 | 0.16 | 0.16 | TEQ ng/m3 | 0.5 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） |  | 22380 |  |  | 15.1 |  | 氮氧化物 | 2022-11-01 | 139 | 236 | mg/m3 | 500 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） |  | 19184 |  |  | 15.3 |  | 汞及其化合物 | 2022-11-01 | 0 | 0 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） |  | 19305 |  |  | 15.5 |  | 镉及其化合物 | 2022-11-01 | 0.0007 | 0.0007 | mg/m3 | 0.1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | [6 empty] | 烟气黑度 | 2022-11-01 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） |  | 19136 |  |  | 15.3 |  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 2022-11-01 | 0.073 | 0.129 | mg/m3 | 4.0 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） |  | 19136 |  |  | 15.3 |  | 砷、镍及其化合物 | 2022-11-01 | 0.183 | 0.321 | mg/m3 | 1.0 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 01 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-12-04 | 焚烧炉(DA001) | 国家标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h) |  | 18096 |  |  | 14.3 |  | 氟化氢 | 2022-11-01 | 0.728 | 1.09 | mg/m3 | 9.0 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 18 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 大唐珲春发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-29 | 废气监测点1（3号机组）(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 |  | 804913 |  |  | 8.2 |  | 二氧化硫 | 2022-11-18 | 13 | 16 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 18 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 大唐珲春发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-29 | 废气监测点1（3号机组）(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 |  | 804913 |  |  | 8.2 |  | 烟尘 | 2022-11-18 | 4.6 | 5.4 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 18 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 大唐珲春发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-29 | 废气监测点2（4号机组）(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 |  | 745268 |  |  | 8.2 |  | 汞及其化合物 | 2022-11-18 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 18 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 大唐珲春发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-29 | 废气监测点2（4号机组）(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅）之外 |  | 745268 |  |  | 8.2 |  | 氮氧化物 | 2022-11-18 | 19 | 23 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 18 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 大唐珲春发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-29 | 废气监测点1（3号机组）(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅）之外 |  | 804913 |  |  | 8.2 |  | 氮氧化物 | 2022-11-18 | 16 | 19 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 18 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 大唐珲春发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-29 | 废气监测点1（3号机组）(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 |  | 804913 |  |  | 8.2 |  | 汞及其化合物 | 2022-11-18 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.03 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 18 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 大唐珲春发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-29 | 废气监测点1（3号机组）(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 |  | 804913 |  |  | 8.2 |  | 林格曼黑度 | 2022-11-18 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 18 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 大唐珲春发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-29 | 废气监测点2（4号机组）(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 |  | 745268 |  |  | 8.2 |  | 烟尘 | 2022-11-18 | 5.4 | 6.3 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 18 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 大唐珲春发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-29 | 废气监测点2（4号机组）(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉 |  | 745268 |  |  | 8.2 |  | 二氧化硫 | 2022-11-18 | 13 | 16 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 18 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 大唐珲春发电厂 | 工业企业 | 4411¦火力发电 |  | 2022-11-29 | 废气监测点2（4号机组）(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 |  | 745268 |  |  | 8.2 |  | 林格曼黑度 | 2022-11-18 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 原料1号布袋除尘器(DA004) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,铜冶炼,全部 |  | 26135 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-08 | 12.9 | 12.9 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 原料2号布袋除尘器(DA005) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,铜冶炼,全部 |  | 18250 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-08 | 13.1 | 13.1 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 活性焦脱硫装置(DA013) | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他 |  | 143695 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 2022-06-08 | 10 | 10 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 污水处理车间滤筒除尘器(DA022) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,铜冶炼,全部 |  | 701 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-08 | 31.0 | 31.0 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 原料3号布袋除尘器(DA010) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,铜冶炼,全部 |  | 8586 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-08 | 11.9 | 11.9 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 高效洗涤脱硫系统出口029 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,钴冶炼,全部 |  | 355045 |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 2022-06-08 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.012 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 高效洗涤脱硫系统出口029 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,烟气制酸,全部 |  | 355045 |  |  |  |  | 二氧化硫 | 2022-06-08 | 57 | 57 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 活性焦脱硫装置(DA013) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,铜冶炼,全部 |  | 143695 |  |  |  |  | 二氧化硫 | 2022-06-08 | 40 | 40 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 高效洗涤脱硫系统出口029 | 国家标准 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒90m,三级,61 |  | 355045 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 2022-06-08 | 10 | 10 | mg/m3 | 240 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 活性焦脱硫装置(DA013) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,铜冶炼,全部 |  | 143695 |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 2022-06-08 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.012 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 活性焦脱硫装置(DA013) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,铜冶炼,全部 |  | 143695 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-08 | 5.9 | 5.9 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 08 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 吉林紫金铜业有限公司 | 工业企业 | 3211¦铜冶炼 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 2022-10-26 | 高效洗涤脱硫系统出口029 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,铜冶炼,全部 |  | 355045 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-08 | 2.4 | 2.4 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 工业企业 | 0911¦铜矿采选 |  | 2022-10-26 | 10000吨老虎口排气筒010(DA010) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,采选,破碎、筛分 |  | 14035 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-21 | 24 | 24 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 工业企业 | 0911¦铜矿采选 |  | 2022-10-26 | 9500中细碎排气筒003(DA003) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,采选,破碎、筛分 |  | 32395 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-21 | 28 | 28 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 工业企业 | 0911¦铜矿采选 |  | 2022-10-26 | 10000吨筛分排放口1005(DA005) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,采选,破碎、筛分 |  | 49789 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-21 | 25 | 25 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 工业企业 | 0911¦铜矿采选 |  | 2022-10-26 | 10000吨中细碎排气筒007(DA007) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,采选,破碎、筛分 |  | 73426 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-21 | 28 | 28 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 工业企业 | 0911¦铜矿采选 |  | 2022-10-26 | 9500吨老虎口排气筒008(DA008) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,采选,破碎、筛分 |  | 13472 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-21 | 25 | 25 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 工业企业 | 0911¦铜矿采选 |  | 2022-10-26 | 4000吨中细碎排气筒004(DA004) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,采选,破碎、筛分 |  | 26774 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-21 | 44 | 44 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 工业企业 | 0911¦铜矿采选 |  | 2022-10-26 | 4000吨老虎口排气筒009(DA009) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,采选,破碎、筛分 |  | 12610 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-21 | 43 | 43 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 工业企业 | 0911¦铜矿采选 |  | 2022-10-26 | 4000振动筛排气筒001(DA001) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,采选,破碎、筛分 |  | 21441 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-21 | 33 | 33 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 工业企业 | 0911¦铜矿采选 |  | 2022-10-26 | 9500吨振动筛排气筒002(DA002) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,采选,破碎、筛分 |  | 45608 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-21 | 25 | 25 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 21 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 工业企业 | 0911¦铜矿采选 |  | 2022-10-26 | 10000吨筛分排放口2006(DA006) | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,采选,破碎、筛分 |  | 38348 |  |  |  |  | 颗粒物 | 2022-06-21 | 33 | 33 | mg/m3 | 100 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 龙井市 | 龙井市热力公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 处理后(FQPK-0001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 60 | 58367 | 39.7 | 6.3 | 12.2 | 1.6 | 颗粒物 | 2022-11-22 | 20 | 27 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 龙井市 | 龙井市热力公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 处理后(FQPK-0001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | 60 | 58367 | 39.7 | 6.3 | 12.2 | 1.6 | 二氧化硫 | 2022-11-22 | 162 | 222 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 龙井市 | 龙井市热力公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 处理后(FQPK-0001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | 60 | 58367 | 39.7 | 6.3 | 12.2 | 1.6 | 林格曼黑度 | 2022-11-22 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 22 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 龙井市 | 龙井市热力公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-07 | 处理后(FQPK-0001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 60 | 58367 | 39.7 | 6.3 | 12.2 | 1.6 | 氮氧化物 | 2022-11-22 | 108 | 147 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 和龙市翔天热力有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-12 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 103 | 150 | mg/Nm3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 和龙市翔天热力有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-12 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉,其他现有锅炉（除位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省之外） | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-25 | 8 | 11 | mg/Nm3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 和龙市翔天热力有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-12 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 25 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 和龙市翔天热力有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 大气环境 | 2022-12-12 | 废气监测点1(DA001) | 国家标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用 | [6 empty] | 烟尘 | 2022-11-25 | 13 | 19 | mg/Nm3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 吉林天池球团有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-13 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-12-12 | 124 | 124 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 吉林天池球团有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-13 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-12-12 | 14 | 14 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 12 | 12 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 吉林天池球团有限公司 | 工业企业 | 31¦黑色金属冶炼和压延加工业 | 大气环境 | 2022-12-13 | 废气监测点2(DA001) | 国家标准 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-12-12 | 144 | 144 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 11 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 长白山森工集团大兴沟林业有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-29 | 锅炉烟气总排口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 47442 |  |  | 11.1 |  | 颗粒物 | 2022-11-11 | 11 | 13 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 11 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 长白山森工集团大兴沟林业有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-29 | 锅炉烟气总排口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 47442 |  |  | 11.1 |  | 汞及其化合物 | 2022-11-11 | <0.000025 | <0.000025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 11 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 长白山森工集团大兴沟林业有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-29 | 锅炉烟气总排口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 |  | 47442 |  |  | 11.1 |  | 林格曼黑度 | 2022-11-11 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 11 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 长白山森工集团大兴沟林业有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-29 | 锅炉烟气总排口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 47442 |  |  | 11.1 |  | 氮氧化物 | 2022-11-11 | 139 | 169 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 11 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 长白山森工集团大兴沟林业有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-29 | 锅炉烟气总排口001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 47442 |  |  | 11.1 |  | 二氧化硫 | 2022-11-11 | 6 | 7 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 04 | 19 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 制成2#水泥磨(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 6.3 | 19271 | 89.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-04-19 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 04 | 19 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 制成1#水泥磨(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 5.2 | 18683 | 89.4 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-04-19 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 05 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-熟料散装机2(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 15.4 | 1258 | 42.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-05 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 05 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-熟料散装机1(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 15.4 | 1292 | 40.2 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-05 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 05 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-熟料散装机-3(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 15.4 | 1312 | 41.7 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-05 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 05 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-熟料库上(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 23.1 | 8577 | 86.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-05 | 18 | 18 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 05 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-熟料散装机-4(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 15.4 | 1312 | 41.7 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-05 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 06 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料页岩提升机(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 13.1 | 5658 | 20.6 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-06 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 06 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料调配页岩库-2(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 13.5 | 8741 | 20.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-06 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 06 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料调配页岩库-1(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 13.1 | 3703 | 20.4 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-06 | 17 | 17 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 06 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料调配中转皮带-2(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 20.2 | 4356 | 20.7 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-06 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 06 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料调配中转皮带-1(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 19.6 | 4260 | 20.7 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-06 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 05 | 06 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料调配石灰石库(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 13.1 | 9682 | 19.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-05-06 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 26 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料石灰石中转皮带二楼(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 13.1 | 7972 | 19.2 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-26 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 26 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料石灰石中转皮带五楼(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 17.5 | 1608 | 19.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-26 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 26 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料石灰石破碎(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 17.5 | 21153 | 23.7 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-26 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 制成3#水泥磨(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 20.5 | 19472 | 90.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-27 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 制成4#水泥磨(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 45.2 | 19194 | 92.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-27 | 17 | 17 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 包装1#包装机(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 8.1 | 12758 | 23.6 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-27 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 制成2#水泥库(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 45.2 | 5324 | 23.4 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-27 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 包装2#包装机(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 7.6 | 15035 | 23.6 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-27 | 17 | 17 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 27 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 制成1#水泥库(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 6.7 | 5331 | 23.4 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-27 | 17 | 17 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料生料库提升机斜槽(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 23.1 | 2408 | 62.3 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-28 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-生料库上(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 23.1 | 7963 | 49.3 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-28 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-生料库下(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 23.1 | 1368 | 47.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-28 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-窑尾入窑提升机(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 23.1 | 1363 | 46.2 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-28 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 28 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 原料空气斜槽(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 23.1 | 2304 | 60.7 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-28 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-窑尾废气处理(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | 23.1 | 635311 | 122.5 |  | 10.2 |  | 氮氧化物 | 2022-06-29 | 259 | 267 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-窑尾废气处理(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | 23.1 | 635311 | 122.5 |  | 10.2 |  | 二氧化硫 | 2022-06-29 | 2 | 2 | mg/m3 | 200 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-煤粉仓(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 23.8 | 3062 | 21.4 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-29 | 16 | 16 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-窑尾废气处理(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | 23.1 | 635311 | 122.5 |  | 10.2 |  | 颗粒物 | 2022-06-29 | 6 | 6 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-窑头篦冷机（2）(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | 23.1 | 111466 | 87.2 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-29 | 17 | 17 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-窑头篦冷机（1）(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | 23.1 | 111466 | 87.2 |  | 21 |  | 氟化物 | 2022-06-29 | 0.28 | 0.28 | mg/m3 | 5 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-煤立磨(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机,采用非独立热源的烘干设备排气 | 23.8 | 75192 | 61.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-29 | 23 | 23 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-煤中转皮带机(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 10.8 | 4441 | 21.7 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-29 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-原煤仓及皮带机(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 15.8 | 5989 | 21.8 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-29 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-煤提升机(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 15.8 | 3863 | 21.7 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-29 | 15 | 15 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-窑尾废气处理(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | 23.1 | 635311 | 122.5 |  | 10.2 |  | 氟化物 | 2022-06-29 | 0.28 | 0.29 | mg/m3 | 5 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-窑头篦冷机（2）(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | 23.1 | 111466 | 87.2 |  | 21 |  | 氟化物 | 2022-06-29 | 0.28 | 0.28 | mg/m3 | 5 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-煤卸车坑给料机(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 10.8 | 3845 | 21.5 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-29 | 14 | 14 | mg/m3 | 20 |  | 是 | 否
2022 | 06 | 29 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清北方水泥有限公司 | 工业企业 | 3011¦水泥制造 | 大气环境 | 2022-07-11 | 烧-窑头篦冷机（1）(DA001) | 国家标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | （表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 | 23.1 | 111466 | 87.2 |  | 21 |  | 颗粒物 | 2022-06-29 | 17 | 17 | mg/m3 | 30 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清县长吉图热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-22 | 废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 |  | 149611 | 134.1 | 6 | 6.6 | 6.13 | 林格曼黑度 | 2022-11-14 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清县长吉图热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-22 | 废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 149611 | 134.1 | 6 | 6.6 | 6.13 | 二氧化硫 | 2022-11-14 | 65 | 54 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清县长吉图热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-22 | 废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 149611 | 134.1 | 6 | 6.6 | 6.13 | 氮氧化物 | 2022-11-14 | 63 | 52 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 14 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 汪清县长吉图热力有限责任公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-22 | 废气排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 149611 | 134.1 | 6 | 6.6 | 6.13 | 颗粒物 | 2022-11-14 | 4 | 3 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 延边天桥岭供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-23 | 废气排放口(01) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 51978 | 57.8 | 6.3 | 13.6 | 9.01 | 汞及其化合物 | 2022-11-16 | <0.000025 | <0.000025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 延边天桥岭供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-23 | 废气排放口(01) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 51978 | 57.8 | 6.3 | 13.6 | 9.01 | 氮氧化物 | 2022-11-16 | 145 | 232 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 延边天桥岭供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-23 | 废气排放口(01) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 51978 | 57.8 | 6.3 | 13.6 | 9.01 | 颗粒物 | 2022-11-16 | 13 | 21 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 延边天桥岭供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-23 | 废气排放口(01) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 |  | 51978 | 57.8 | 6.3 | 13.6 | 9.01 | 二氧化硫 | 2022-11-16 | 110 | 184 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 16 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 延边天桥岭供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-23 | 废气排放口(01) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 |  | 51978 | 57.8 | 6.3 | 13.6 | 9.01 | 林格曼黑度 | 2022-11-16 | <1 | <1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 03 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 安图县集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 43¦金属制品、机械和设备修理业 | 大气环境 | 2022-12-12 | 集中供热排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 汞及其化合物 | 2022-11-03 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 0.05 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 03 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 安图县集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 43¦金属制品、机械和设备修理业 | 大气环境 | 2022-12-12 | 集中供热排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-03 | 16.2 | 25.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 03 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 安图县集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 43¦金属制品、机械和设备修理业 | 大气环境 | 2022-12-12 | 集中供热排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-03 | 130 | 205 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 03 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 安图县集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 43¦金属制品、机械和设备修理业 | 大气环境 | 2022-12-12 | 集中供热排放口(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-03 | 103 | 163 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 03 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 安图县集中供热有限责任公司 | 工业企业 | 43¦金属制品、机械和设备修理业 | 大气环境 | 2022-12-12 | 集中供热排放口(DA001) | [9 empty] | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2022-11-03 | <1 | <1 | 级 |  |  | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 安图县松发城市建设有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-28 | 松江河镇锅炉房烟筒001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-11-07 | 45 | 45 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 安图县松发城市建设有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-28 | 松江河镇锅炉房烟筒001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃油锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-11-07 | 19.2 | 19.2 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 11 | 07 | 00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 安图县松发城市建设有限公司 | 其他企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-11-28 | 松江河镇锅炉房烟筒001(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-11-07 | 196 | 196 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池北区 | 长白山保护开发区盛源供热供水有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-23 | 盛源供热供水(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-06 | 22.7 | 29.6 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池北区 | 长白山保护开发区盛源供热供水有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-23 | 盛源供热供水(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-06 | 212 | 277 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池北区 | 长白山保护开发区盛源供热供水有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-23 | 盛源供热供水(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-01-06 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池北区 | 长白山保护开发区盛源供热供水有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-23 | 盛源供热供水(DA001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-06 | 118 | 154 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池西区 | 长白山保护开发区池西供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-23 | 池西供热 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-06 | 20.1 | 24.3 | mg/m3 | 50 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池西区 | 长白山保护开发区池西供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-23 | 池西供热 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃煤锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-01-06 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池西区 | 长白山保护开发区池西供热有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 |  | 2022-12-23 | 池西供热 | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-06 | 86 | 104 | mg/m3 | 300 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池西区 | 长白山保护开发区容诚热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-23 | 容诚热力烟囱(MF0001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 | [6 empty] | 二氧化硫 | 2022-01-06 | 108 | 127 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池西区 | 长白山保护开发区容诚热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-23 | 容诚热力烟囱(MF0001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 颗粒物 | 2022-01-06 | 22.4 | 26.5 | mg/m3 | 80 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池西区 | 长白山保护开发区容诚热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-23 | 容诚热力烟囱(MF0001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | [6 empty] | 氮氧化物 | 2022-01-06 | 290 | 342 | mg/m3 | 400 |  | 是 | 否
2022 | 01 | 06 | 00 | 吉林省 | 长白山保护开发管理委员会 | 池西区 | 长白山保护开发区容诚热力有限公司 | 工业企业 | 4430¦热力生产和供应 | 大气环境 | 2022-12-23 | 容诚热力烟囱(MF0001) | 国家标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃油锅炉 | [6 empty] | 林格曼黑度 | 2022-01-06 | 1 | 1 | 级 | 1 |  | 是 | 否