7.1.2应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定。

- 达标自评

☑达标    不达标

- 评价要点

- 空调系统分区：

根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：☑是、□否

系统可以实现分区控制：☑是、□否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）

在空气进风位置及送风位置分别设置温湿度仪，自动检测空气温湿度变化，并实时将数据反馈至 PLC控制器，通过计算得出初始点与目标点空气的“焓值”hm 和“含湿量”dm，通过比对判断当前 状态位于哪个控制区间，并求出△h、Δd、Δt。 1.当初始点位于1区时，此时一般是温度低、湿度小，需运行一次加热和喷淋加湿，先通过升温， 将状态点移动到等焓线上，然后通过等焓加湿，即可达到目标点，该状态基本都在冬季出现。 3.当初始点位于3区时，此时一般是温度高、湿度大，需运行表冷和二次加热，先通过降温除湿。 将状态点移动到目标点下方，然后通过二次加热回调，即可达到目标点，该状态基本都在夏季出现。 4.根据分区，温湿度控制对应也分以下三种操作模式 5.空气热湿处理各功能的控制方式 一次加热:通过△h，利用PID计算并控制一次加热燃气阀的开度; 制冷:通过Δh，利用PID计算并控制冷水阀的开度; 加湿:通过Δd，利用PID计算并控制加湿泵的频率; 二次加热:通讨At，天用PID计算并控制二次加热然气伐的开度:

采用多联机：☑是、□否

采用分体空调：☑是、□否

- 冷热源机组配置：

空调系统计算冷负荷：       kW，设计冷负荷：       kW

空调系统计算热负荷：       kW，设计热负荷：       kW

冷热源机组设备参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 台数 | 额定制冷量（kW） | 额定制热量（kW） | 部分负荷性能系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计值 | 限值 |

简要说明冷热源机组根据负荷变化调整制冷（热）量的控制策略。（100字以内）

- 变频技术：

空调水系统采用变频技术：□是、☑否

空调水系统采取相应的水力平衡措施：□是、☑否

空调风系统采用变频技术：□是、☑否

空调风系统采取相应的水力平衡措施：□是、☑否

采用变制冷剂流量的多联机：□是、☑否

采用分体空调：□是、☑否

空调水系统或风系统如果采取水力平衡措施，请简要说明。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通设备表 | 应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量、额定工况性能参数和能效等级（关联自评） | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 风系统图 | 应体现分区控制策略 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 水系统图 | 应体现分区控制策略 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 部分负荷性能系数(LPLV)计算书 | 应体现分区控制策略 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 | 应体现分区控制策略 | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：