7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

- 达标自评

☑达标    □不达标

- 评价要点

- 空调系统分区：

根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：☑是、□否

系统可以实现分区控制：☑是、□否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）

在空气进风位置及送风位置分别设置温湿度仪，自动检测空气温湿度变化，并实时将数据反馈至 PLC控制器，通过计算得出初始点与目标点空气的“焓值”hm 和“含湿量”dm，通过比对判断当前 状态位于哪个控制区间，并求出△h、Δd、Δt。 1.当初始点位于1区时，此时一般是温度低、湿度小，需运行一次加热和喷淋加湿，先通过升温， 将状态点移动到等焓线上，然后通过等焓加湿，即可达到目标点，该状态基本都在冬季出现。 3.当初始点位于3区时，此时一般是温度高、湿度大，需运行表冷和二次加热，先通过降温除湿。 将状态点移动到目标点下方，然后通过二次加热回调，即可达到目标点，该状态基本都在夏季出现。 4.根据分区，温湿度控制对应也分以下三种操作模式 5.空气热湿处理各功能的控制方式 一次加热:通过△h，利用PID计算并控制一次加热燃气阀的开度; 制冷:通过Δh，利用PID计算并控制冷水阀的开度; 加湿:通过Δd，利用PID计算并控制加湿泵的频率; 二次加热:通讨At，天用PID计算并控制二次加热然气伐的开度:

采用多联机：☑是、□否

采用分体空调：☑是、□否

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 施工图 | 应体现分区控制策略 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 设计说明书 | 应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通设计计算书 | 应体现分区控制策略 | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：