7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | I | 22​~24 | 40%~70% | ≤0.25 |
| 夏季 | I | 24~26 | 30%~60% | ≤0.2 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：      步行站立             代谢率：       1Met          冬季温度设定：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | II | 20~22 | 40%~70%​ | ≤0.5 |
| 夏季 | II | 26~28 | 30%~60%​ | ≤0.5​ |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

在长期逗留区域设置空调系统，与走廊、室外部分作为过渡空间，降低能耗。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：