7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10% | 5 |  |
| 2 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20% | 10 | 10 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

能耗计算结果：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 能耗约束值 | 实际能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调系统能耗 | kWh/m2 | 17.56 | 14.59 |
| 照明系统能耗 | kWh/m2 | 12.74 | 12.74 |
| 单位面积全年总能耗 | kWh/m2 | 42.64 | 27.57 |
| 能耗降低幅度 | ％ | 35.33% |  |

执行的节能设计标准：   1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《深圳市公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018

3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业竣工图及设计说明、暖通空调能耗模拟计算书；

2）内装竣工图及设计说明、电气专业竣工图及设计说明、照明能耗模拟计算书；

3）投入使用满1年，应提供建筑能耗记录及节能率计算报告。

实际提交材料：