冷热源工程课程设计说明书
冷热源工程课程设计说明书

冷热源工程
课程设计说明书
目录
1

第一章   冷热源设计初步资料

1

1.1、课程设计题目

1

1。2、课程设计原始资料

1

1.2。1 冷负荷和热负荷数据:

1

1。2.2 动力与能源资料 

1

1。2。3 水质资料:

1

1。2。4  气象资料：

2

第二章  制冷工程设计说明

2

2.1．冷水机组的总装机容量

2

2.2  冷水机组台数选择

2

2.3  冷水机组的制冷量和耗功率

3

2.4  方案选择

5

2。5  冷却塔设计计算

5

2。6 水泵选型

5

2.6.1 冷冻水泵选型计算

6

2.6。2 冷却水泵计算

7

2。7  分水器与集水器设计计算

8

2.8  膨胀水箱配置与计算

8

2.8。1  膨胀水箱的容积计算

8

2。8.2 膨胀水箱的选型

9

2。9  配管、保温与防腐

9

2。9。1 制冷机房主要管道配管

10

2。9.2  管道保温

10

2.9。3  管道防腐

11

第三章  热源工程设计说明

11

3。1． 热源设备类型

12

3.2  热水供应温度

12

3.3  锅炉型号及台数的选择

12

3。 3.1 锅炉选型分析

13

3.4  锅炉补水量及水处理设备选择

13

3。4.1 锅炉设备的补给需水量

13

3。4.2  给水泵选择

14

3。4.3  给水箱的确定选择

14

3.4.4  锅炉排污量计算

14

3。4.5  软水设备选择

15

3。4。6  水缸选型计算

15

3。5  锅炉房主要管道设计

16

3.6补给水管设计

16

3.6.1 锅炉设备的补水管

16

3.6。2 软化水的补水管

17

总结

18

参考资料




第一章   冷热源设计初步资料
1.1、课程设计题目
     xx市××大楼××冷热源课程设计(其中设计地点可在以下地点中任选：西安、北京、上海、南京、兰州、郑州、武汉、广州等)。
1。2、课程设计原始资料
1.2。1 冷负荷和热负荷数据:
 大楼冷负荷为1221kw，所有冷源由制冷机房提供，参数为7℃/12℃
大楼热负荷为1012kw，所有热负荷由锅炉房的提供，参数为95℃/75℃。

1。2。2 动力与能源资料 
     动力：城市供电  
     水源：城市供水
1。2。3 水质资料：

1) 总硬度：  4.8 mmol /L  
2) 永久硬度：1.4 mmol /L
3) 暂时硬度:3。4 mmol /L
4) 总碱度:  3.4 mmol /L
5) PH值：   PH=7。5

6) 溶解氧：  5.8 mg/L

7) 悬浮物:  0 mg/L

8) 溶解固形物:390 mg/L

1。2。4  气象资料：

本次课程设计选择绵阳为设计城市
1） 海拔高度：501m
2） 大气压力：冬季  1019。4hPa   
3） 冬季室外计算温度：10℃
4） 夏季室外计算温度：30℃
第二章  制冷工程设计说明
2.1．冷水机组的总装机容量
由于当前冷水机组产品质量大大提高，冷热量均能达到产品样本所列数值，另外，系统保温材料性能好，构造完善，冷损失少，因此,冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准，可不作任何附加，避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。
对于管线较长的小区管网，则按具体情况确定。
 2。2  冷水机组台数选择
冷水机组台数选择应按工程大小，负荷变化规律及部分负荷运行的调节要求来确定。当空气调节冷负荷大于528kw时不宜少于2台。大工程台数也不宜过多。为保证运转的安全可靠性，当小型工程仅设1台时，应选用调节性能优良、运行可靠的机型，如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组.
冷水机组台数选择应按工程大小，负荷变化规律及部分负荷运行的调节要求来确定。当空气调节冷负荷大于528kw时不宜少于2台。由于该设计冷负荷为1221KW，所以选择两台冷水机组。
2.3  冷水机组的制冷量和耗功率
（1）冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率，或样本技术性能表中的制冷量和耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率，只能作冷水机组初选时参考。冷水机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况（主要指冷水出水温度、冷却水进水温度.)按机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正系数来确定。
每台冷水机组铭牌上的制冷量为663KW,耗功率为142kw，总的制冷量为1326KW,总耗功率为284KW。
（2)冷水机组水側污垢系数随着机组运行时间的积累增加，在很大程上取决于所应用的水质及运行温度。我国很多地区的水质较差，无法保证机组在15～20年常规应用周期中不出现结垢而影响传热。因此,国家现行标准《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组  工商业用和类似用途的冷水（热泵)机组》（GB18430.1）规定机组名义工况时的使用側和水冷式热源側污垢系数为0.086m2.℃/kw.当设计选用国外生产的冷水机组时,应注意生产国机组名义工况与我国名义工况差异，特别是污垢系数的取值差异。如美国空调制冷协会的ARI550/590-1998标准规定机组冷水側的污垢系数为0.018m2.℃/kw，冷却水側的污垢系数为0。044m2。℃/kw，明显低于我国的规定，所以，选用国外机组时应根据其规定的污垢系数与我国标准的差异对机组的制冷量和耗功率进行修正。修正系数可参考国标《直燃型溴化锂吸收式冷(温）水机组》（GB/T18362)附录A的表A2和下表。
污垢系数修正表
	设备
	污垢系数Rf
（m2.℃/kw)
	   
[image: image1.wmf]0

f


	   Pin
	  COP

	蒸发器
	0

0. 044

0. 086

0。176
	1. 00

2) 99

0. 98

0.96
	1. 00

1。00

1.00

1.00
	1.00

0.99

0.98

0.96

	冷凝器
	0

0.044

0。086

0.176
	1.00

0.99

0.98

0。96
	1。00

1。015

1.03

1.06
	1.00

0.975

0。95

0.91

	机组
	0

0.044

0.086

0.176
	1。00

0.98

0。96

0.92
	1。00

1.015

1。03

1.06
	1。00

0.965

0。93

0。87


2. 4  方案选择
根据本建筑的冷负荷为1221kw，可计算制冷机房的总负荷为：
   
[image: image2.wmf]2

.

1

'

´

=

Q

Q



 EMBED Equation.3 [image: image3.wmf]
      
[image: image4.wmf]kw

2

.

1465

1221

2

.

1

=

´

=

 
查设备手册，选择制冷机组方案为：
选用两台螺杆式冷水机组，其机组型号为:HX300,总名义制冷量为1480KW。
选择两台水冷螺杆式（单机型）冷水机组，型号:TY-660D，制冷量为735KW,输入功率为156KW，
机组具体参数如下表：
	型号 TY-660D  冷水机组性能参数

	制冷量
	KW
	735

	
	KCAL/H
	570000

	台数
	2

	输入功率(KW)
	156

	制冷剂
	R22

	制冷剂流量控制
	热力膨胀阀

	压缩机
	款式
	先进非对称半封闭双螺杆式

	
	起动方式
	Y—∆起动

	
	容量控制
	0-50—75-100%(25％为启动

	冷凝器
	款式
	采用高效外螺纹铜管壳管式

	
	水流量m³/h 
	139

	
	接管尺寸DN
	125

	蒸发器
	款式
	采用高效内螺纹铜管壳管式

	
	水流量m³/h
	115

	
	接管尺寸DN
	125

	电源电压AC
	380～415V/3PHASE/50Hz

	安全保护装置
	高低压保护、防冰、防热保护(双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等

	外型尺寸
	长（mm)
	3210

	
	宽(mm）
	1110

	
	高（mm）
	2110

	噪音
	dB(A）
	72

	机组重量
	（Kg）
	3450

	运行重量
	（Kg）
	3750


方案选择分析：
     本次设计主要考虑采用电制冷机组。冷水机组的制冷系数（COP)的分析:离心机≈螺杆机＞活塞压缩机.螺杆式机组的水头损失比较小,比较传统，这决定循环水泵的投资和运行费用。冷冻水水头损失一般，冷却水循环水量小：冷却水水头损失小，且螺杆机组的能量调节范围较宽，可以使机组在较多时间内保持高效运行。故本次设计中选用螺杆式电制冷机组。
  2. 5  冷却塔设计计算
     根据以上所选择的螺杆机冷水机组的参数，可知冷水机组的冷却水循环水量为218m
[image: image5.wmf]3

/(台·h)，所以总冷却水循环量为436m
[image: image6.wmf]3

/h.根据以上气象参数可知绵阳的夏季湿球温度为25℃。按外界湿球温度为28℃选择冷却塔。查设备手册，选择凌科LKT-300L冷却塔两台。冷却塔的参数如下表:
CDBNL
[image: image7.wmf]3

—350运行参数
	型号
	冷却水量（m
[image: image8.wmf]3

/h)
	主要尺寸
	风量（m
[image: image9.wmf]3

/h）
	风机直径(mm）
	电动机功率(KW）
	进水压力（kPa）

	
	
	总高度（mm）
	最大直径（mm)
	
	
	
	

	LKT—300L


	234
	3680
	4730
	120000
	2400
	7。5
	34


2.6 水泵选型
  2。6。1 冷冻水泵选型计算
     冷冻水泵的流量计算方法：
       
[image: image10.wmf]nQ

Q

z

2

.

1

=


     Q
[image: image11.wmf]z

——总循环水量，m
[image: image12.wmf]3

/h；
     1.2—-富裕系数；
     
[image: image13.wmf]n

-—冷水机组的台数；
     Q-—单台冷水机组的冷冻水量，m
[image: image14.wmf]3

/h；
     可计算冷冻水泵的流量为：
       
[image: image15.wmf]8

.

436

182

2

2

.

1

=

´

´

=

z

Q

 m
[image: image16.wmf]3

/h
      冷冻水泵的扬程计算方法：
        
[image: image17.wmf])

(

2

.

1

3

2

1

H

H

H

H

+

+

=


    
[image: image18.wmf]H

——冷冻水泵所需的扬程,m；
     1。1-—富裕系数;
    
[image: image19.wmf]1

H

-—冷水机组的压降，55kPa（5.5m);
    
[image: image20.wmf]2

H

——冷冻水管的沿程阻力，本次设计假设为80kPa(8m）；
    
[image: image21.wmf]3

H

—-冷冻水管的局部阻力，按沿程阻力的50%计算。
    故冷冻水泵的扬程为：
       
[image: image22.wmf]25

.

19

)

0

.

4

0

.

8

5

.

5

(

1

.

1

=

+

+

´

=

H

 m
      综上计算，本次采用三台水泵并联供水，则其中一台水泵流量为145.6m³/h.选用150GDL(S)150-25×5离心水泵性能参数如下表：
	型  号
	流量（m
[image: image23.wmf]3

/h）
	扬程H（m)
	进出水管径（mm）
	功率（kW）

	150GDL（S)150—25×5
	150
	25
	150
	30


2. 6。2 冷却水泵计算
   根据冷水机组的参数，冷却水泵的流量计算方法：
     
[image: image24.wmf]l

lz

nQ

Q

2

.

1

=


   Q
[image: image25.wmf]lz

——冷却水总循环水量，m
[image: image26.wmf]3

/h；
   1。2——富裕系数；
   
[image: image27.wmf]n

——冷水机组的台数;
   Q
[image: image28.wmf]l

——单台冷水机组的冷却水量，m
[image: image29.wmf]3

/h；
   可计算冷却水的循环水量为：
       
[image: image30.wmf]2

.

523

218

2

2

.

1

=

´

´

=

lz

Q

 m
[image: image31.wmf]3

/h
   冷却水泵的扬程的计算方法：
     
[image: image32.wmf])

(

1

.

1

0

3

2

1

g

p

H

H

H

H

H

s

r

+

+

+

+

=


   
[image: image33.wmf]H

—-冷却水泵的扬程,m；
   1.1--富裕系数；
   
[image: image34.wmf]1

H

——冷水机组的冷凝器压降，45kPa(4。5m）；
   
[image: image35.wmf]2

H

-—冷却水管的沿程阻力，本次设计假设为50kPa(5。0m）；
   
[image: image36.wmf]3

H

—-冷却水管的局部阻力,按沿程阻力的50％计算.
   
[image: image37.wmf]3

H

—-冷却塔中水的提升高度，为5.9m；
   
[image: image38.wmf]0

p

——冷却塔的进水压力（Pa），取37。5kPa；
   
[image: image39.wmf]r

——水的密度，kg/m
[image: image40.wmf]3

；
   
[image: image41.wmf]g

—-重力加速度，
[image: image42.wmf]g

=9。81m/s
[image: image43.wmf]2

。
   冷却水泵的扬程为：
     
[image: image44.wmf]82

.

23

)

75

.

3

9

.

5

5

.

2

0

.

5

5

.

4

(

1

.

1

=

+

+

+

+

=

H

m 
      综上计算，本次采用上海博禹卧式单级双吸离心泵SWB150—260三台并联供水。SWB150-260离心水泵性能参数如下表：
	型  号
	流量Q m
[image: image45.wmf]3

/h
	扬程H（m）
	功率（KW）

	
	
	
	

	SWB150-260
	200
	22
	18.5


2.7  分水器与集水器设计计算
      已知该制冷循环系统中单台制冷机独自送冷冻水到分水器，因此循环量为182m
[image: image46.wmf]3

/h,计算分水器的入水管径为:
       
[image: image47.wmf]=

´

´

=

=

2

3600

/

182

4

4

p

p

V

G

D

L

186.2mm
  取标准管径200mm。
 计算集水器出水管径（集水器出水管为一根）：
               
[image: image48.wmf]
     取标准管径250mm。
  分水器出水管径应与集水器入水管径一致,公式如下:
      
[image: image49.wmf]v

G

D

L

p

3600

4

1000

=


   D-—计算所需的管径，mm；
   G
[image: image50.wmf]L

——水的流量,m
[image: image51.wmf]3

/h；
   
[image: image52.wmf]v

-—水的经济流速,取1.5-2.5m/s；
 分水器出水管径与集水器入水管径计算： 
      D
[image: image53.wmf]=
[image: image54.wmf]=

v

G

L

p

3600

4



 EMBED Equation.3 [image: image55.wmf]5

.

160

5

.

2

3600

182

4

=

´

´

p

 mm,  故取D
[image: image56.wmf]=200mm。
   泄水管按传统方式选取DN40。
   软化水管进水管径选取DN40。
   根据表：
	相邻管管径Dg （mm）
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250

	两相邻管中心间距(mm）
	270
	290
	310
	330
	360
	390
	420
	500
	600


          其中分水器的总进水管与泄水管装在分水器下部，其确定分水器的长度及管径径:
        L=500+500+500+500+500=2500mm
          由于工程实际中分水器的尺寸一般要比最大管径大2-3倍，故取分水缸的管径为400mm.
     确定集水器的长度及管径:
       集水器比分水器少一根出水管,但是多一根接软水箱箱的软水管，管径为40mm，故集水器的长度为 L=600+500+500+500+270=2370mm.管径与分水器相同，取400mm。
2.8  膨胀水箱配置与计算
2。8.1  膨胀水箱的容积计算
根据V
[image: image57.wmf]P

=
[image: image58.wmf]0

tV

D

a

,其中

[image: image59.wmf]C

L

0

/

0006

.

0

=

a



[image: image60.wmf]t

D

=30 
[image: image61.wmf]C

0


V
[image: image62.wmf]0

=1
[image: image63.wmf]´

30000/1000=30 m
[image: image64.wmf]3


则V
[image: image65.wmf]P

=0。0006
[image: image66.wmf]´

30
[image: image67.wmf]´

30=0。54m
[image: image68.wmf]3


2.8。2 膨胀水箱的选型
对应采暖通风标准，查得膨胀水箱的尺寸如下：
表8   膨胀水箱性能参数
	水箱形式
	
	圆形

	型号
	
	3

	公称容积
	
	0.5 m
[image: image69.wmf]3



	有效容积
	
	0.54m
[image: image70.wmf]3



	外形尺寸(mm）
	
	内径（d ）
	
	900

	
	
	高 H
	
	1000

	水箱配管的公称直径DN
	
	溢流管
	
	40

	
	
	排水管
	
	32

	
	
	膨胀管
	
	25

	
	
	信号管
	
	20

	
	
	循环管
	
	20


2。9  配管、保温与防腐
 2.9.1 制冷机房主要管道配管
  冷冻水管：
      本设计的冷冻水总循环量为364m
[image: image71.wmf]3

/h,单管循环水量为182m
[image: image72.wmf]3

/h，根据以上分集水器的计算，冷冻水的循环管为200mm。对于各个进入制冷机的冷冻水管道的尺寸，由于各台制冷机的循环水量为182m
[image: image73.wmf]3

/h，且HX300螺杆机组的蒸发器的接管尺寸为DN150.故暂且选DN150的管径。校核计算：
       
[image: image74.wmf]86

.

2

15

.

0

900

182

900

2

2

=

´

=

=

p

p

D

G

v

L

 m/s
      通过计算可知，流速过高，不符合要求，故选择200mm的钢管作为冷冻水进出水管.
  冷却水总管：
      冷却水的循环量为在系统中的总量为436m
[image: image75.wmf]3

/h。计算冷却水的管道直径为:
     
[image: image76.wmf]7

.

277

0

.

2

3600

436

4

3600

4

=

´

´

´

=

=

p

p

v

G

D

L

  mm
  冷却水系统的总循环管径为300mm。
冷却水支管：
 
[image: image77.wmf]3

.

197

0

.

2

3600

218

4

3600

4

=

´

´

´

=

=

p

p

v

G

D

L

  mm
冷却水支管管径为200mm。
冷却水泵：
 
[image: image78.wmf]45

.

160

0

.

2

3600

6

.

145

4

3600

4

=

´

´

´

=

=

p

p

v

G

D

L

  mm
选取管径150mm.
冷冻泵：
 
[image: image79.wmf]5

.

146

0

.

2

3600

3

.

121

4

3600

4

=

´

´

´

=

=

p

p

v

G

D

L

  mm
选取管径150mm。
  2.9。2  管道保温
      本次设计中的保温部分主要是冷冻水管的保温，而冷却水管不需要做保温设计.查空调供冷管道最小保冷厚度表；
地下机房供冷管道最小保冷厚度（mm）

	保冷位置
	柔性泡沫橡塑管壳、板
	玻璃棉管壳

	
	Ⅰ类地区
	Ⅱ类地区
	Ⅰ类地区
	Ⅱ类地区

	
	管径
	厚度
	管径
	厚度
	管径
	厚度
	管径
	厚度

	地下机房
	15～50
	19
	15～40
	25
	15～40
	25
	15~40
	25

	
	65~80
	22
	50~80
	28
	
	
	50～150
	30

	
	≥100
	25
	≥100
	32
	≥50
	30
	≥200
	35


      根据以上表格，绵阳地区属于Ⅱ类地区,本次采用离心玻璃棉为保冷材料，故对于冷冻水管道的保冷层厚度取：大于200mm的管径保冷层厚度为35mm；在50～150的管道的保冷层厚度为30mm。
2。 9.3  管道防腐
      本次设计对于管道的仿佛主要采用刷两遍红丹防锈漆，红丹防锈漆性能好，易涂刷，涂膜有较好的坚韧性、防水性和附着力,且能起阳极阻蚀剂作用。

第三章  热源工程设计说明
3.1． 热源设备类型
在中央空调,特别是在高层民用建筑中央空调所用热源中，热水的使用是最为广泛的。首先,热水在使用的安全性方面比较好，其次，热水与空调冷水的性质基本相同,传热比较稳定.在空调系统中，许多时候采用冷、热盘管合用的方式（即常说的两管制），可以减少空调机组及系统的造价，同时也给运行管理及维护带来了一定的方便。
提供空调热水的锅炉按其使用能源的不同，主要分为两大类:
（1）电热水锅炉
    电热水锅炉的优点是使用方便,清洁卫生，无排放物，安全,无燃烧爆炸危险，自动控制水温，可无人值守。但其使用目前受到《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005）的限制.除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源:
1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑;
2 以供冷为主，采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑；
3 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；
4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑；
5 利用可再生能源发电地区的建筑;
6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑.
（2)燃气、燃油热水锅炉
    燃气、燃油热水锅炉的初投资比电热水锅炉略高，但运行费用低.其缺点主要是,第一安全性差，特别是燃气锅炉。燃气的泄漏会造成工作人员中毒，遇明火会产生燃烧爆炸，因此，燃气锅炉应有单独房间与用电设备，如水泵分隔开,并应有良好的通风供燃气燃烧和稀蚀机房空气中的燃气浓度.同时还应设泄漏报警器和气体灭火装置.运行中还应有人员值守。第二,燃气、燃油热水锅炉有170～180℃的高温排烟，需建筑考虑排烟竖井，从合适的地方排烟至室外.这是建筑工种最感麻烦的地方。
燃气、燃油热水锅炉的额定热效率不应低于89％。
    燃气、燃油热水锅炉房单台锅炉的容量,应确保在最大热负荷和低谷热负荷时都能高效运行。
    锅炉台数不宜少于2台，当中、小型建筑设置1台锅炉能满足热负荷和检修需要时，可设1台。
该设计选择电热水锅炉提供空调热水的锅炉
3。2  热水供应温度
空调用热水水温的决定与空调设备使用的性质及工程地点有一定的关系。目前空调设备大致有两类，一类是用于全空气系统的空调机组,包括新风空调机组；另一类就是用于空气―水系统中的风机盘管机组。从这两类机组的结构上看，前者通常能承受较高的热水温度，而后者因其结构紧凑，加上安装位置所限，散热能力是有限的。水温过高时，其机组内部温度有可能过高，对内部元器件，如电机等会产生一定的影响。因此，一般来说，空调机组可采用较高的热水供、回水温度（95/70℃）；而风机盘管机组则采用较低的热水供、回水温度（60/50℃）。现有风机盘管通常的供热能力也都是以供水温度60℃为标准工况进行测试的。虽然也有一些厂商开发了用于高温热水的风机盘管,但实际工程中应用较为少见.
工程所在地区的地理位置也与热水温度有关,尤其是对于处理新风的空调机组而言，过低的热水温度对于寒冷地区空调机组内的盘管有发生冻裂的危险，这是应值得重视的。这种情况下可采用不同温度的热水分别用于空调机组和风机盘管，但这样做的结果是使设计变得复杂化，系统初投资增大，对施工和管理维护都会带来一些困难。就目前的实际情况来看，华北及其以南的大部分地区，风机盘管与空调机组采用同一热水温度，即以风机盘管的适应性来决定水温是完全可行的.
本设计采用较高的热水供、回水温度(95/75℃)
3。3  锅炉型号及台数的选择
 3. 3。1 锅炉选型分析
             由于本次设计建筑热负荷为1012KW kw。要求的是95℃/75℃的高温供回水，而总负荷为1012KW×1.05=1062.6KW,             
           本次先采用热负荷及需用燃油量来估算值来选择锅炉的型号。
根据参考各种燃油热水锅炉的型号，选择方案为：
       选定CWNS0。7-95/75—Y(Q）锅炉两台，额定供水温度95℃,回水温度75℃，锅炉热效率为91％，其他具体参数如下：
	           规格
	热功率
	进出水口径
	烟道帽口径
	污水排泄口径
	额定蒸发量

	3000mm×1680mm×1880mm
	0.7MW/h
	80mm
	100mm
	32mm
	20t/h


3。4  锅炉补水量及水处理设备选择
3。4.1 锅炉设备的补给需水量
 
[image: image80.wmf]D

P

K

G

rw

b

gl

)

100

1

(

+

+

=

b

 t/h                         
式中：

[image: image81.wmf]K

—-给水管网泄露系数，取1。03
D -— 锅炉房额定蒸发量，t/h；
Gn —— 合格的凝结水回收量(t/h），此处采用蒸汽换热器，凝结水回水率接近100％；
β —— 设备和管道漏损，%，可取0.5%；
Ppw -— 锅炉排污率，取10％.
对于补水量为：
  
[image: image82.wmf]20

)

100

10

5

.

0

1

(

03

.

1

+

+

´

=

b

gl

G

=22。76t/h
 3.4.2  给水泵选择
      给水泵台数的选择,应能适应锅炉放全年负荷变化的要求。本锅炉房拟选用两台电动给水泵.
1) 总流量应大于1.1×22.76t/h，即大约为25t/h，所以每台给水泵的流量应该大于12。5t/h。
给水泵的扬程可按下式计算：

[image: image83.wmf]H

P

P

H

+

D

+

´

=

)

(

100

1

.

1

   KPa                           
式中：
P -- 锅炉工作压力，MPa

ΔP —— 安全阀较高启始压力比工作压力的升高值，因锅炉额定蒸汽压力为1。25 MPa，取0.04 MPa，
H —— 附加压力，50～100 KPa。
  故水泵扬程：
H=1.1×100(1。25+0.04)+0。1=143 m
故水泵扬程要大于143m.
现选用21/2GC-6×6型给水泵两台：
21/2GC—6×6型给水泵性能参数：
流量：Q=12.5m
[image: image84.wmf]3

/h
扬程：H=150m
功率：N=22KW
   3.4.3  给水箱的确定选择
    给水箱的作用有两个：一是软化水和凝结水与锅炉给水流量之间的缓冲,二是给水的储备。
给水箱的体积，按锅炉的补给水量20t/h设计，水箱总容积在1/2~1D。故本次选择方形凝水箱1个凝水箱公称容积10m
[image: image85.wmf]3

,有效容积11。10m
[image: image86.wmf]3

。尺寸  长×宽×高(mm)：3000×2000×2000，重量1847.5kg。
3.4。4  锅炉排污量计算
   根据工业锅炉设计手册规定，蒸汽锅炉的给水和锅水水质标准为：
给水悬浮物    ≤5mg/L
给水总硬度    ≤0.03mmol/L
给水PH值     ≥7
锅水总碱度    ≤6-24mmol/L
锅水溶解固形物   ≤3500mg/L
溶氧量        ≤0.1mg/L
原水硬度不符合给水要求，必须进行水质处理.
按碱平衡率计算锅炉的排污率：
  
[image: image87.wmf]155

.

0

4

.

3

15

155

.

0

4

.

3

1

´

-

´

=

´

-

´

=

a

a

j

y

j

RG

G

RG

P

=3。64%
按盐平衡率计算锅炉的排污率：
  
[image: image88.wmf]155

.

0

390

3000

155

.

0

390

2

´

-

´

=

´

-

´

=

a

a

y

y

y

RG

G

RG

P

=2.06％
因为
[image: image89.wmf]2

1

P

P

、

均小于10%，所以不需要除碱。根据原水水质情况，采用无顶压固定床逆流再生钠离子交换系统。交换剂采用001×7(732)树脂.
         锅炉排污量通常通过排污率来计算.排污率的大小，可由碱度和含盐量的平衡关系式求出,取其两者的最大值.
在上面“软化系统选择”中已经计算了由碱度和含盐量的平衡关系式求出的排污率，其值小于10％，仅在3—4％之间，所以，锅炉排污率取4％。故重新计算排污水量。
   3.4.5  软水设备选择
所需软水补给量：
在采暖季节取得最大值：

[image: image90.wmf]20

20

)

100

4

5

.

0

1

(

03

.

1

)

100

1

(

-

´

+

+

=

-

+

+

=

D

D

P

K

G

rw

b

gl

b

=2.76t/h
         故选择LNN-350/1型无顶压固定床逆流再生钠离子交换器两台。公称直径350mm,工作压力小于0。6MPa，出力1t/h,工作树脂层高1200mm，再生好盐量11kg。
3.4。6  水缸选型计算
  分水缸管径计算
  已知热水管网的循环水量为284。3t/h，计算分分水缸的管径为：
    
[image: image91.wmf]=

´

´

=

=

2

3600

/

3

.

284

4

4

p

p

V

G

D

L

0。224m
  取标准管径250mm。
  分水缸长度计算
    此分水缸主要设置，采暖进水管两根,采暖供水管两根,泄水管。
    进水管：D
[image: image92.wmf]1

=
[image: image93.wmf]=

v

G

L

p

r

3600

4



 EMBED Equation.3 [image: image94.wmf]4

.

141

5

.

2

3600

142

4

=

´

´

p

 mm,故取D
[image: image95.wmf]1

=150mm.
    采暖供水管：D
[image: image96.wmf]2

=
[image: image97.wmf]=

´

v

G

L

p

r

3600

3

/

2

4



 EMBED Equation.3 [image: image98.wmf]4

.

129

2

3600

3

/

2

142

4

=

´

´

´

p

mm，故取D
[image: image99.wmf]2

=150mm.
     泄水管：D
[image: image100.wmf]7

=40mm。
 根据表:
	相邻管管径Dg （mm）
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250

	两相邻管中心间距(mm)
	270
	290
	310
	330
	360
	390
	420
	500
	600


分水器的管长：
   L=420+420+420+420+420=2100 mm
由于工程实际中分集水缸的尺寸一般要比最大管径大2-3倍，故取分水缸的管径为400mm。
3.5  锅炉房主要管道设计
   管道设计说明
       本设计中，主要的管道有:热水供水管道，热水回水管道，排污管,软水管。管段中的流体流速为水取1-5m/s，     计算管径的公式为：
          
[image: image101.wmf]p

v

m

D

900

=


     D——要计算的管径；m
     m——管内流体的流量；
[image: image102.wmf]h

m

/

3


     v-—流体流速；m/s
    供水管道由两根管供水，每一根水量为20t/h。
      计算供水管的管径为：
       
[image: image103.wmf]mm

D

1

.

42

0

.

2

900

10

=

´

´

=

p


    故供水管的管径取50mm的钢管.
回水管只有一根，计算回水管管径

[image: image104.wmf]mm

D

5

.

59

0

.

2

900

20

=

´

´

=

p


故回水管采用80mm钢管。
   3.6补给水管设计
    3.6。1 锅炉设备的补水管
       由以上设计可知，本次对每台锅炉分别设置补水管，每台锅炉的补水量为10t/h，计算补水管的管径：
      
[image: image105.wmf]mm

D

56

.

48

5

.

1

900

10

=

´

´

=

p


    故锅炉补给水的管段管径取50mm的管径。
    3。6。2 软化水的补水管
       由以上设计可知，本次的软化水的补水量为2.76t/h,，计算软化水补水管的管径为：
       
[image: image106.wmf]mm

D

5

.

25

5

.

1

900

76

.

2

=

´

´

=

p


     故软化水管的管段的管径取32mm的钢管。
     排污管按规范选择40mm的钢管，接至特定排污冷却井。
总结
课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练,这是我们迈向社会,从事职业工作前一个必不少的过程．”千里之行始于足下”，通过这次课程设计，我深深体会到这句千古名言的真正含义．我今天认真的进行课程设计,学会脚踏实地迈开这一步,就是为明天能稳健地在社会大潮中奔跑打下坚实的基础．

在这次课程设计之前,我对制冷系统的流程只停留在初步阶段，能够了解冷冻水系统和冷却水系统的流程，但对于管路的连接及机房的具体布置还比较生疏.在设计过程中，我从理解这次设计的目的和任务到确定设计方案，以及机房的设备布置，从迷茫到清晰，从翻阅各种规范和图集到计算分析，从同学之间互相讨论到一次一次地更改，期间真的很累，这让我深刻体会到原来做设计这么不容易。这无疑是一次重要实践训练，通过这一实践性教学环节，我掌握了《冷热源工程》课程的基本理论和基本设计程序和步骤，加深了对制冷系统的理解,同时也学会了查阅和使用设计资料的方法,培养和提高了运用所学课程知识分析并解决工程问题的能力。不仅如此，也培养了团队之间的合作精神.最后我要感谢我的老师在课程设计上给予我的指导、提供给我的支持和帮助，使我能顺利完成这次课程设计，让我能把系统做得更加完善.在此期间，我不仅学到了许多新的知识，而且也开阔了视野,提高了自己的设计能力.通过本次课程设计收获很大，学到很多东西。
参考资料                 
1、采暖通风与空气调节设计规范GB50019－2003

2、实用供暖空调手册·陆耀庆编·中国建筑工业出版社
3、【中央空调设备选型手册】（周邦宁）·中国建筑工业出版社
4、暖通空调常用数据手册·中国建筑工业出版社（02年第二版）
5、空调冷热源·机械工业出版社
6、暖通空调制图标准GB/T50114-2001
7、冷热源及外线工程设计图集
8、《暖通空调规范实用手册》，何耀东 ，中国建筑工业出版社 ，2008
1

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567909.unknown

_1234567910.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567917.unknown

_1234567918.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567921.unknown

_1234567922.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567925.unknown

_1234567926.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567929.unknown

_1234567930.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567933.unknown

_1234567934.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567937.unknown

_1234567938.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567941.unknown

_1234567942.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567945.unknown

_1234567946.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567949.unknown

_1234567950.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567953.unknown

_1234567954.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567957.unknown

_1234567958.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567961.unknown

_1234567962.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567965.unknown

_1234567966.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567969.unknown

_1234567970.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567973.unknown

_1234567974.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567977.unknown

_1234567978.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567981.unknown

_1234567982.unknown

_1234567983.unknown

_1234567984.unknown

_1234567985.unknown

_1234567986.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567989.unknown

_1234567990.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567993.unknown

_1234567994.unknown

_1234567995.unknown

