## 中央空调
序号 | 品牌 | 设备/材料名称 | 型号 | 系统 | 单位 | 备注 | 经销商名称 | 联系人 | 联系方式
空调系统
1 |  | 冷却塔 |  | 1冷热源系统 | 台 | 设备型式：横流式，冷却水量：119m3/h，进风湿球温度：28.6℃，进塔水温：37℃，出塔水温：32℃，运行重量：2985kg，外形尺寸：L*W*H*￠=2250*3660*3440*2100,电源：380-3-50，风机定频,共用集水盘 |  |  |  | 风管展平造价43/平米（含人工）
2 |  | 电制冷水冷式冷水机组 |  | 主机 | 台 | 类型：螺杆式；制冷工质：R-134a；制冷量RT：165；蒸发器：水量83.2，进水温度12，出水温度6；冷凝器：水量119，进水温度37，出水温度32；电源：380-3-50；机组噪音：80Bd；运行重量：6750；外形尺寸：L*W*H=4215*1620*2035;工作压力：1.0MPa；IPLV值>6.00；SCOP值>4.1
3 |  | 空调冷冻水循环泵 |  | 2冷热量输送系统 | 台 | 设备型式：卧式变频单吸泵；介质：水；流量：83.2m3/h；扬程：32m；转速rpm：1450；电机功率15kW；泵体工作压力：1.0MPa；最高工作温度：60℃；噪声dB(A）：70;最低效率：80%；运行重量：800kg；减震方式：S；二用一备，变频，单吸
4 |  | 空调冷却水循环泵 |  | 1冷热源系统 | 台 | 设备型式：卧式定频单吸泵；介质：水；流量：119m3/h；扬程：28m；转速rpm：1450；电机功率18.5kW；泵体工作压力：1.0MPa；最高工作温度：60℃；噪声dB(A）：70;最低效率：80%；运行重量：800kg；减震方式：S；二用一备，定频，单吸
5 |  | 全程水处理器 | SYS-200B1-0DJZWH | 3水处理系统 | 台 | 设备形式：物化全程水处理器；管径：DN200；流量：160m3/h；水温：0~70℃；工作压力：1.0MPa，除垢率：98%；灭藻率：99%；电源：220V-￠-Hz；电功率：1.5kW
6 |  | 补水箱 |  | 3水处理系统 | 台 | 材质：镀锌钢板；有效容积：1.0m3；工作压力：0.6MPa；外形尺寸：L*W*H=1400*1400*1200;总重量：2600kg。
7 |  | 膨胀水箱 |  | 3水处理系统 | 台 | 材质：S304不锈钢；有效容积：1.0m3；工作压力：0.6MPa；外形尺寸：L*W*H=1100*1100*1100;总重量：1500kg。
8 |  | 立式补水泵 |  | 3水处理系统 | 台 | 最高介质温度：60℃；流量：3m3/h；扬程：40m；泵体工作压力：1.0MPa；转速r/min：2900；电源：380-3-50V-￠-Hz；电机功率2.2kW；噪声：65dB（A）；一用一备，变频。
9 |  | 集水器 |  | 2冷热量输送系统 | 台
10 |  | 分水器 |  | 2冷热量输送系统 | 台
11 |  | 差压旁通阀组 |  | 2冷热量输送系统 | 套
12 |  | 止回阀 |  | 2冷热量输送系统 | 支
13 |  | 压力表 |  | 2冷热量输送系统 | 支
14 |  | 可曲挠橡胶软接头 |  | 2冷热量输送系统 | 支
15 |  | Y型过滤器 |  | 2冷热量输送系统 | 支
16 |  | 球阀 |  | 2冷热量输送系统 | 支
17 |  | 蝶阀 |  | 2冷热量输送系统 | 支
18 |  | 变径管 |  | 2冷热量输送系统 | 支
19 |  | 温度计 |  | 2冷热量输送系统 | 支
20 |  | 化学智能加药装置 | SYS-200Q1.0ZJY-B | 3水处理系统 | 台 | 适用循环水量:200m3/h;计量泵流量：0.9L/h；计量泵压力：1.7MPa；工作压力：1.0MPa；工作温度：0~70℃；电源：220V；功率：100W；药箱容积：100L；占地面积：960X480.
21 |  | 化学智能加药装置 | SYS-200Q1.0ZJY-K | 3水处理系统 | 台 | 适用循环水量:250m3/h;计量泵流量：0.9L/h；计量泵压力：1.7MPa；工作压力：1.0MPa；工作温度：0~70℃；电源：220V；功率：100W；药箱容积：100L；占地面积：960X480.
22 |  | 钠离子软化水设备 | SYS-2RQ | 3水处理系统 | 台 | 单台处理水量：1m3/h；原水总硬度：<8mgN/L；出水总硬度<0.03mgN/L;工作压力：1.0MPa；工作温度：5~50℃；电源：220V；功率40W；控制方式：流量型；运行重量：200kg；尺寸：1000*1000*2000
23 |  | 低噪音混流风机（事故排风） |  |  | 台 | 风量：11721m3/h；全压：767Pa；转速RPM：960；电机功率：5.5kW；电源：380-3-50；噪声：70dB（A）；运行重量：205kg。
24 |  | 低噪音混流风机（平时排风） |  |  | 台 | 风量：5945m3/h；全压：367Pa；转速RPM：960；电机功率：1.1kW；电源：380-3-50；噪声：66dB（A）；运行重量：95kg。
25 |  | 组合式空气处理机组（回风工况） | 39CQ1418 | 4空气处理系统 | 台 | 安装形式：落地；送风量：18000m3/h；新风量（空调季）：5000m3/h；机外余压50Pa；电机功率：9kW；电压等级：380-3-50；制冷工况：制冷量143kW，冷水流量24.59m3/h，进出水温度7/12，水压降25kPa，噪音限值70dB（A)；单位风量损耗率Ws：0.23W/（m3/h）;参考尺寸：2700*1890*1590；变频风机；板式初效过滤G4.
26 |  | 吊顶式空气处理机组（回风工况） | DBFPX040 | 4空气处理系统 | 台 | 安装形式：吊顶；新风量（空调季）：4000m3/h；机外余压220Pa；电机功率：0.9kW；电压等级：380-3-50；制冷工况：制冷量27.9kW，冷水流量4.79m3/h，进出水温度7/12，水压降31.6kPa，噪音限值60dB（A)；单位风量损耗率Ws：0.10W/（m3/h）;参考尺寸：1458*986*500；板式初效过滤G4.
27 |  | 吊顶式空气处理机组（新风工况） | DBFPX0301 | 4空气处理系统 | 台 | 安装形式：吊顶；新风量（空调季）：3000m3/h；机外余压220Pa；电机功率：0.55kW；电压等级：380-3-50；制冷工况：制冷量38.7kW，冷水流量6.66m3/h，进出水温度7/12，水压降87.9kPa，噪音限值60dB（A)；单位风量损耗率Ws：0.10W/（m3/h）;参考尺寸：1166*986*500；板式初效过滤G4.
28 |  | 两管制风机盘管 | 42CE006 | 4空气处理系统 | 台 | 送风量：1020m3/h；冷量：6.2kW；冷水冷量：1.07m3/h；冷盘管排数：三排；机外静压：30Pa；电机功率102W；送风散流器（带人字闸）：360X3600、330x300；自带回风静压箱；噪声限值：47dB（A）；电源：220V/50HZ。
防排烟系统
1 |  | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-I-28# |  | 台 | 安装方式：落地安装；风量：34600m3/h；全压/静压：700/575；转速：550rpm；电机功率：11kW；电源：380/50；风机效率：85%；单位风量损耗率Ws：0.27W/（m3/h）；噪声要求：71dB（A）；0°下出风口，90°吸风口，电机外置。
2 |  | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-III-28# |  | 台 | 安装方式：落地安装；风量：27940m3/h；全压/静压：380/284；转速：450rpm；电机功率：7.5kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.18W/（m3/h）；噪声要求：70dB（A）；0°下出风口，0°吸风口，电机内置。
3 |  | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-III-9# |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：3470m3/h；全压/静压：352/260；转速：1200rpm；电机功率：1.1kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.15W/（m3/h）；噪声要求：60dB（A）；0°下出风口，0°吸风口，电机内置。
4 |  | GDF系列离心管道风机 | GDF2.5-4 |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：860m3/h；全压/静压：330/307；转速：900rpm；电机功率：0.25kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.16W/（m3/h）；噪声要求：61dB（A）。
5 |  | GDF系列离心管道风机 | GDF3.0-6 |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：1300m3/h；全压/静压：220/195；转速：900rpm；电机功率：0.18kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.10W/（m3/h）；噪声要求：58dB（A）。
6 |  | SWF-I系列混流风机 | SWF-I-9 |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：27174m3/h；全压/静压：430；转速：960rpm；电机功率：5.5kW；电源：380/50；风机效率：70%；噪声要求：86dB（A）。
7 |  | SWF-I系列混流风机 | SWF-I-7.5 |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：20490m3/h；全压/静压：420；转速：1450rpm；电机功率：4.0kW；电源：380/50；风机效率：70%；噪声要求：82dB（A）。
8 |  | SWF-I系列混流风机 | SWF-I-6.5 |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：10840m3/h；全压/静压：382；转速：1450rpm；电机功率：2.2kW；电源：380/50；风机效率：70%；噪声要求：80dB（A）。
9 |  | SWF-I系列混流风机 | SWF-I-5 |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：5252m3/h；全压/静压：326；转速：1450rpm；电机功率：1.1kW；电源：380/50；风机效率：70%；噪声要求：77dB（A）。
10 |  | HL3-2A系列混流风机 | HL3-2A-10.5A |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：37501m3/h；全压/静压：492；转速：720rpm；电机功率：11kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.23W/（m3/h）；噪声要求：79dB（A）。
11 |  | HL3-2A系列混流风机 | HL3-2A-10A |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：35795m3/h；全压/静压：396；转速：720rpm；电机功率：7.5kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.18W/（m3/h）；噪声要求：77dB（A）。
12 |  | HL3-2A系列混流风机（防爆型） | HL3-2A-10A |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：50000m3/h；全压/静压：876；转速：960rpm；电机功率：18.5kW；电源：380/50；噪声要求：87dB（A）；防爆风机。
13 |  | HL3-2A系列混流风机 | HL3-2A-8A |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：22117m3/h；全压/静压：508；转速：960rpm；电机功率：5.5kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.24W/（m3/h）；噪声要求：75dB（A）。
14 |  | HL3-2A系列混流风机 | HL3-2A-7.5A |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：18223m3/h；全压/静压：446；转速：960rpm；电机功率：4kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.20W/（m3/h）；噪声要求：72dB（A）。
15 |  | HL3-2A系列混流风机 | HL3-2A-7A |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：12322m3/h；全压/静压：457；转速：960rpm；电机功率：3kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.22W/（m3/h）；噪声要求：70dB（A）。
16 |  | HL3-2A系列混流风机 | HL3-2A-6.5A |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：11863m3/h；全压/静压：335；转速：960rpm；电机功率：2.2kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.16W/（m3/h）；噪声要求：68dB（A）。
17 |  | HL3-2A系列混流风机（防爆型） | HL3-2A-6A |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：11721m3/h；全压/静压：767；转速：1450rpm；电机功率：5.5kW；电源：380/50；噪声要求：70dB（A）；防爆风机。
18 |  | HL3-2A系列混流风机 | HL3-2A-6A |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：6133m3/h；全压/静压：350；转速：960rpm；电机功率：1.5kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.16W/（m3/h）；噪声要求：66dB（A）。
19 |  | HL3-2A系列混流风机 | HL3-2A-4.5A |  | 台 | 安装方式：吊装；风量：5200m3/h；全压/静压：400；转速：960rpm；电机功率：1.1kW；电源：380/50；风机效率：70%；单位风量损耗率Ws：0.20W/（m3/h）；噪声要求：66dB（A）。
20 |  | 贯流式空气幕 |  |  | 台 | 风量：1200m3/h；电机功率：200W；噪声要求：60dB（A）；电源：220/50；长度：1200mm。
21 |  |  |  |  | 台
22 |  |  |  |  | 台
23 |  |  |  |  | 台
24 |  |  |  |  | 台
25 |  |  |  |  | 台
26 |  |  |  |  | 台
27 |  |  |  |  | 台
28 |  |  |  |  | 台
29 |  |  |  |  | 台
30 |  |  |  |  | 台
31 |  |  |  |  | 台
32 |  |  |  |  | 台
33 |  |  |  |  | 台
34 |  |  |  |  | 台
35 |  |  |  |  | 台