Prepared on 22 November 2020

电气检测报告

电 气 消 防 设 施

检 测 报 告

受检单位:宿州职业技术学院

建筑名称：宿州职业技术学院老食堂

检测类别:技术性能检测

检测单位:宿州市监管局

电气消防安全检测报告

检测时间：2016年12月9日

| 受检单位 | 宿州职业技术学院 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 全椒县 | 联系人 | 吴彦平 |
| 检测单位 | 陕西中昊诚信消防服务有限公司 | 检测类别 | 功能检测 |
| 系 统 名 称 | 1、电气系统 |  |  |
| 检 测 依 据 | 1. GB50045-95(2001) 高层民用建筑设计防火规范 2. GBJ50016(2006) 建筑设计防火规范 3. GB50258-96 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 4. GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 5. 《消防全书》1-4卷及其它产品相关技术条件 |  |  |
| 建筑 消防 设施 概况 | 该建筑面积为㎡，室内电气系统包括配电箱及开关、灯具。 |  |  |
| 公司地址 | 陕西省渭南市解放路 |  |  |
| 使用仪器 | 红外侧稳仪 超声波探测仪 钳形接电阻测试仪 可燃气体探测仪 钳形功率谐波分析仪 钳型电流表 |  |  |

批准 ：                        审核 ：                      编制：

电气消防设施检测结果

| 检测电气设施项目及数量 |  |  | 配电箱/盘（个） |  |  |  |  |  | 配电柜（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开关（个） |  |  |  |  |  | 插座（个） |  |  |
|  |  |  | 白炽灯（个） |  |  |  |  |  | 日光灯（个） |  |  |
|  |  |  | 检测电气装置共计 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注：灯具、筒灯、插座、射灯按10%抽检，其余按100%抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾隐患分类及项数 | 火灾隐患种类 |  |  |  |  |  | 项数 | 隐患摘述 |  |  | 备注 |
|  | 重大 隐患 |  |  | A类火灾隐患 建议立即整改 |  |  |  | 详见检测记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | B类火灾隐患 建议限期整改 |  |  |  | 详见检测记录 |  |  |  |
|  | 一般 隐患 |  |  | C类火灾隐患 建议计划整改 |  |  |  | 详见检测记录 |  |  |  |
| 电气消防 安全检测 结 论 |  |  |  |  | 主 检： 签发日期： |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 本检测报告将建筑电气系统分为配电线路、照明灯具、开关插座三个部分，对其中不合格项的数量、位置及整改建议等在该部分后附的“不合格项说明”中反映。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：　　  　　　　　  　　　  审核：　　　　   　　　　　　　校对：

配电装置检测记录

| 序号 | 项 目 |  | 技 术 要 求 摘 要 | 检验结果 | 单项 评定 | 分类 | 检验 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 柜、屏、台、箱、盘接地 | 1)金属柜架及基础型钢必须接地或接零可靠；2)装有电气的可开启门，门与框架的接地端子间应采用裸编织铜线连接，且有标识 | 1)接地 2)符合 | 合格 | 1)2) B | 4 |
| 2 |  | 低压柜（屏、台、箱、盘）防电击保护 | 1）内部保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子；2）当无设计要求时，应当符合当内部相线截面积（mm2）S≤16时，相应保护导体的截面积（mm2）Sp≥S,当16＜S≤35时，Sp≥16，当35＜S≤400时，Sp≥S/2 | - 符合规范 2）符合 | 1)2）合格 | 1)2)B | 4 |
| 3 |  | 低压柜（屏、台、箱、盘）内电气装置检查 | 每路配电开关及保护装置的规格、型号、应符合设计要求 | 符合设计要求 | 合格 | B | 4 |
| 4 |  | 绝缘电阻 | - 馈电线路必须大于Ω - 二次回路必须大于1MΩ | 1）大于Ω2）大于1MΩ | 1）2）合格 | 1)2)B | 4 |
| 5 |  | 照明配电箱 | 1）配线整齐，无绞接 2）导线连接紧密，不伤芯线，不断股 3）垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于两根，4）分别设置零线和保护地线汇流排，零线和保护地线经汇流排配出5）不应采用可采材料制作6）箱体安装牢固 | 1）无绞接2）有断股3）个别大于2根4）分别设置汇流排5）非可燃6)箱体安装牢固 | 1)3)4)5）6）合格2）不合格 | 1）3）C2）4）5）B | 3 |
| 6 |  | 配电箱、柜、盘近旁 | 不应堆放可燃物 | 无可燃物 | 合格 | C | 3 |
| 7 |  | 箱、柜的电流电压等仪表 | 指示应正常。 | 指示正常 | 合格 | C | 4 |
| 序号 | 项 目 |  | 技 术 要 求 摘 要 | 检验结果 | 单项 评定 | 分类 | 检验 依据 |
| 断路器、隔离开关、熔断器等低压电器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 低压电器的固定 | 1)低压电器可采用支架金属板、绝缘板固定在墙、柱或其他建筑构筑物上。金属板、绝缘板应平整：当采用卡轨支撑安装时，卡轨应与低压电器匹配，并用固定螺栓与壁板紧密固定；2)有防震要求的电气应增加减震装置，其紧固螺栓应采取防松措施 | 1)符合施工规范 2) 设减振、有防松措施 | 1）2）合格 | 1)B2)C | 4 |
| 2 |  | 低压电器的外部接线 | - 接线应排列整齐，导线绝缘体良好，无损伤 - 电源线应接在进线端，即固定触头接线端 - 电器的接线应采用铜质或有电镀金属层防锈的螺栓和螺钉连接，应拧紧且应有防松装置 - 电器的外露导电部分，框架的接地，应牢固可靠，完好无损 - 不应有打火放电现象 | - 符合要求 2）正确3）符合4）完好无损5）无此现象 | 1)2）3）4）5）合格 | 1)2)B 3)4)C 5)A | 4 |
| 3 |  | 交流低压母线装置各部位的允许温升(周围空气温度为40℃的允许温升K） | - 铜母线上的插接式触点为60K - 镀锡铝母线上的插接式触点为55K - 母线相互连接处材质为铜-铜时50K；材质为铜搪锡－铜搪锡时60K；材质为铜镀银－铜镀银时80K；材质为铝搪锡-铝（铜）搪锡时55K | 无此项 |  | BBB | 4 |
| 4 |  | 低压电器接线端子的最高允许温升（周围空气温度为40℃的允许温升K） | 1)接线端子材质为裸铜时应为60K 2)裸黄铜时为65K 3)铜或黄铜镀锡为65K 4)铜或黄铜镀银或镀镍为65K 5)当接线端子与绝缘导线连接时以导线芯线长期工作最高允许温度为准 | 1) 60K 2) 65K 3) 65K 4) 65K 5)合理 | 1) 60K 2)3)4)65K 5)合理 | 1)2) 3)4) 5)合格 | 4 |
| 5 |  | 断路器的安装 | 1）断路器与熔断器配合使用时，熔断器应安装在电源侧 2）若有裸露在箱体外部且易触及的导线端子，应有绝缘保护3）脱扣装置的动作应可靠，过载脱扣整定值应与导线载流量相匹配 | 1）位置正确2）绝缘保护3）符合 | 1)3)4)合格 | 1）2）3）合格 | 3 |

配 电 线 路 检 测 记 录

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 技 术 要 求 摘 要 |  | 检验结果 | 单项 评定 | 分类 | 检验 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内配电线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 额定电压 |  |  | 1)绝缘导线额定电压大于 2) 电缆额定电压大于 |  | 1) 符合2) 符合 | 1)2)合格 | 1)2) A | 4 |
| 2 |  | 绝缘电阻 |  |  | 大于Ω |  | 大于Ω | 合格 | A | 4 |
| 3 |  | 导线敷设方式和机械强度要求 |  |  | 1)导线穿管、槽板敷设及护套线直接敷设其铜芯截面应不小于 2)导线线槽敷设其铜芯截面应不小于 |  | 1)＞ 2)＞ | 1)2)合格 | 1)2) B | 4 |
| 4 |  | 护套线直敷布线时高度 |  |  | 1)水平敷设时距地面高度不应低于 2)垂直敷设时不应低于 |  | 1）大于 2）符合3）符合 | 1）2）3）合格 | 1)2)3）C | 4 |
| 5 |  | 配线与煤气管最小间距 |  |  | 1）导线穿管配线与煤气管为100m 2）导线明配与煤气管平行时为1000mm；交叉时为300 mm |  | 无此项 |  | B B | 3 |
| 6 |  | 配线与蒸气管最小间距 |  |  | 平行时为1000（500）mm；交叉时为300 mm |  | 无此项 |  | B | 3 |
| 7 |  | 配线与暖气管及热水管最小间距 |  |  | 平行时为300（200）mm；交叉时为100 mm |  | 无此项 |  | B | 4 |
| 8 |  | 腐蚀性场所配线 |  |  | 应采用全塑制品，接头应密封 |  | 无此项 |  | B | 3 |
| 9 |  | 明配线路，导线与导线、导线与其它管道交叉或穿越建筑物处 |  |  | 均应穿绝缘套管 |  | 穿管保护 | 合格 | B |  |
| 10 |  | 一般导线芯线和接点长期工作最高允许温度 |  |  | - 塑料电线为70℃ - 橡皮电线为65℃ |  | - ＜70℃ - ＜65℃ | 合格 合格 | 1)2)B |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 技 术 要 求 摘 要 |  | 检验结果 |  | 单项 评定 | 分类 | 检验 依据 |
| 11 |  | 导线连接 |  | 1)导线接头应设在盒（箱）或器具内，在多尘和潮湿场所应采用密封式盒（箱）；盒（箱）的配件应齐全，并固定可靠 2）导线连接应牢固可靠，接触良好 3）铜铝导线连接处，应采用铜铝过渡措施 4）在配线的分支连接处，干线不应受到支线的横向拉力 5）绝缘导线连接处，应包扎绝缘，其绝缘水平不应低于导线本身的绝缘等级 |  | 1)符合要求 2) 部分不牢固 3）正确 4）合理 5）符合 |  | 1）3）4）5）合格 2）不合格 | 1)4）5）C 2)3） B | 4 |
| 12 |  | 配电线路中外露可导电部分的接地 |  | 应连接良好，牢固可靠 |  | 良好牢固 |  | 合格 | C | 4 |
| 13 |  | 闷顶内配线 |  | - 闷顶内有可燃物时，配电线路应穿金属管保护 - 闷顶内无可燃物时，配电线路可穿难燃型硬质塑料管保护 |  | 无此项 |  |  | B C | 4 |
| 14 |  | 金属管接地 |  | 可靠良好 |  | 可靠良好 |  | 合格 | B | 4 |
| 15 |  | 塑料管与管、管与盒等器件的连接 |  | 应采用插入法连接，接口处牢固密封 |  | 插入法连接 |  | 合格 | C | 3 |
| 16 |  | 护套线不应直接敷设在下列处 |  | - 抹灰层内 2）闷顶内 3）护墙板内 4）灰幔角落 5）墙壁内 |  | 护套线未直接敷设在以上部位 |  | 合格 | 1）2）3）4）5）C | 4 |
| 17 |  | 防爆导管敷设要求 |  | 1）导管间及与灯具、开关、线盒等的螺丝连接处紧密牢固，除设计有特殊要求外，连接处不跨接接地线，在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯2）安装牢固顺直，镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理 |  | 无此项 |  |  | B B | 3 |
| 序号 |  |  | 项 目 | 技 术 要 求 摘 要 |  | 检验结果 |  | 单项 评定 | 分类 | 检验 依据 |
| 18 |  | 芯线与电器设备的连接 |  | 1)截面积在10 mm2及以下单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接 2）截面积在 mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接3）截面积大于 mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡 4）多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接 5）每个设备和器具的端子接线不多于2根电线 |  | 1)符合 2)连接正确 3）符合要求 4）符合 5）大于2根 |  | 1）2）3）4）合格 5）不合格 | 1) 2)3）4）5）C | 5 |

照 明 灯 具 检 测 记 录

| 序号 | 项 目 |  | 技 术 要 求 摘 要 | 检验结果 | 单项 评定 | 分类 | 检验 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明灯具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 合格证 | 产品合格证 | 有合格证 | 合格 | A |  |
| 2 |  | 外观检查 | 1)无损伤、变形、破裂等缺陷 2）灯具及其配件齐全 3）软线吊灯的软线两端应做保护扣，两端线芯搪锡；当装升降器时，套塑料软管，采用安全灯头 4）除敞开式灯具，其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头 5）连接灯具的软线盘扣搪锡压线 6）采用螺口灯头时，相线接于螺口灯头中间的端子上 7）灯头的绝缘外壳不破损和漏电；带有开关的灯头，开关手柄无裸露的金属部分 | 1)完好无损 2)配件齐全 3)符合规范 4)符合要求 5)安装正确 6)无此项 7)无漏电、裸露现象 | 1)2)3)4)5)6)7)合格 | 1)2) 6)7)B 3)4)5)C | 7 |
| 3 |  | 防爆灯具 | 1)铭牌上有防爆标志 2)有防爆合格证书 | 无此项 |  | 1)2)B | 4 |
| 4 |  | 绝缘电阻及内部接线 | 1) 灯具绝缘电阻值大于2MΩ2)内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积不小于 mm2 3)橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘电线的绝缘层厚度不小于 mm | 1）＞2MΩ 2）铜芯 ＞ mm2 3) 符合 | 1）2）3）合格 | 1)2)B 3）C | 4 |
| 5 |  | 灯具的固定 | 1）灯具重量大于3kg时，应固定在螺栓或预埋吊钩上 2）软线吊灯，重量小于时，采用软线自身吊装；大于的灯具应采用吊链，使电线不受力 3）固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料应耐燃烧和防明火 | 1）无此项 2）无此项 3）耐燃烧、防明火 | 3）合格 | 3）C | 3 |
| 6 |  | 一般敞开式灯具安装高度 | 1）室外≥（室外墙上安装）2）厂房≥ 3）室内≥2m 4）软吊线带升降器的灯具在吊线展开后≥ | 1）无此项 2）无此项 3）≥2m 4）无此项 | 3）合格 | 3）C | 3 |
| 7 |  | 接地或接零 | 当灯具距地面高度小于 m时，灯具的可接近裸露导体必须可靠接地或接零，并应有专用接地螺栓，且有标识 | 无此项 |  | B | 4 |
| 8 |  | 变配电室内安装 | 高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具 | 无此项 |  | C | 3 |
| 9 |  | 吸顶灯 | - 装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩 2）当灯泡与绝缘台间距离小于5 mm时，灯泡与绝缘台间应采取隔热措施 | 符合要求 | 合格 | C |  |
| 10 |  | 大型灯具 | 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩，应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施 | - 无此项 |  | B |  |
| 11 |  | 投光灯 | 底座及支架应固定牢固，枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定 | 符合要求 | 合格 | C | 4 |
| 12 |  | 室外壁灯 | 高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具 | 无此项 |  | C C | 3 |
| 13 |  | 照明灯具与可燃物的间距 | 1）普通灯具不应小于 2)高温灯具(聚光灯、碘钨灯等)不应小于 3）影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯泡表面不应小于 4）当灯具容量为100～500W时不应小于 5）当灯具容量为500～2000W时不应小于 6）当灯具容量为2000W以上时不应小于 7）当距离不够时，应采取隔热、散热措施 | 1）＞ m 2）＞ m 3）无此项 4）＞ m 5）＞ m 6）＞ m 7）有措施 | 1）2） 4）5）6） 7）合格 | 1）2）3） 4）5）6） 7）B |  |
| 14 |  | 库房要求 | - 仓库内不准设置移动灯具 2）照明灯具的正下方 m范围内不得堆放物品 | 无此项 |  | 1）C 2）B |  |

开 关 插 座 检 测 记 录

| 序号 | 项 目 |  | 技 术 要 求 摘 要 |  | 检验结果 | 单项 评定 | 分类 | 检验 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 插座接线 | 1)单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接 2）单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地或接零线在上孔 3）插座的接地端子不与零线端子连接 4）同一场所的三相插座，接线的相序应一致 5）接地或接零线在插座间不串连连接 6）接线连接牢固，导电良好 | 1)接线正确 2）接线正确 3）未连接 4）相序一致 5）未串连 6）牢固良好 |  | 1) 2） 3）4）5） 6）合格 | 1) 2） 3）B 4）5） 6）C | 6 |
| 2 |  | 潮湿场所插座 | 1)采用保护型插座 2）安装高度不低于米 | 1) 符合 2)＞ |  | 1)2)合格 | 1)2) C | 2 |
| 3 |  | 开关接线 | 相线经开关控制 | 控制正确 |  | 合格 | B | 4 |
| 4 |  | 儿童活动场所插座 | 安装高度不小于米（安全型插座除外） | 无纯儿童活动场所 |  |  | C | 4 |
| 5 |  | 地插座安装 | 1）面板与地面齐平或紧贴地面 2）盖板固定牢固，密封良好 | 无此项 |  | 无此项 | 1) C 2)B | 2 |
| 6 |  | 暗装（明装）插座安装 | 1）面板紧贴墙面，四周无缝隙 2）安装牢固，无损伤 3）不应直接安装在可燃物上 | 1）部分有空隙 2）牢固 3）未装可燃物上 |  | 1）不合格 2）3）合格 | 1）2）C 3）B | 3 |
| 7 |  | 插座安装高度 | - 车间及实验室安装高度距地面不小于 2）特殊场所不小于 m | 30cm |  | 合格 | 1）2）C | 4 |
| 8 |  | 开关安装 | - 开关边缘距门框边缘的距离～ m 2）距地面高度 3）接线连接牢固，导电良好 4）不应直接安装在可燃物上 | 1)＞ 2）＞ 3）良好 4）未装可燃物上 |  | 1） 2）3）4）合格 | 1）2）3）C 4）B | 4 |
| 序号 |  | 项 目 | 技 术 要 求 摘 要 | 检验结果 |  | 单项 评定 | 分类 | 检验 依据 |
| 9 |  | 拉线开关安装 | 1）距地面高度2～3 m，层高小于3 m时，距顶板不小于 m 2）拉线出口垂直向下 3）并列安装时相邻间距不小于 m | 无此项 |  |  | 1）2）3） C |  |
| 10 |  | 暗装开关安装 | 1)面板紧贴墙面,四周无缝隙 2)安装牢固,无损伤 | 1)有缝隙2)无损伤 |  | 1)不合格 2)合格 | 1)C 2)B |  |
| 11 |  | 移动插座 | 1)电源线采用铜电缆工护套线,其长度不宜超过2 m 2)具有保护地线 3)严禁放置在可燃物上 4)严禁串接使用 5) 严禁超载使用 | 建议经常督导 遵守规范要求 |  |  | 1）2） 4）C 3）5)B | 5 |
| 12 |  | 开关插座合格证 | 有产品合格证 | 有合格证 |  | 合格 | A | 1 |
| 13 |  | 开关插座工作要求 | 1)无过载 2)无过热 3)无打火放电 | 建议经常督导 遵守规范 |  |  | 1）2）3） B | 3 |
| 14 |  | 开关插座外观检查 | 1)面板及接线盒盒体完整、无碎裂 2）零件齐全 | 1)完整无损 2)不齐全 |  | 1）合格 2）不合格 | 1）2）B |  |

为了受检单位的安全，受检单位应经常注意电气防火，特提请注意以下事项：

（一）本次检测检测中的开关、断路器、配电箱等在临时供电时进行检测。

（二）对检测报告中指出的电气火灾隐患，应引起高度重视，及时采取有效技术措施加以解决。

（三）本次检测是在已定用电负荷和环境条件下进行即时检测，如果用电负荷与环境条件变化后，有可能产生新的火灾隐患，建议再次做电气防火安全检测，以防患于未然。

（四）建议贵单位在整改之后，也应坚持进行定期或不定期的电气防火安全的自查，及时清除新产生的火灾隐患。

今后如遇到有关问题，欢迎随时与我公司进行联系，将竭诚提供技术咨询和报务。

陕西中昊诚信消防服务有限公司

2016年12月10日

注  意  事  项

1、检测报告无检测专用章、编号无效。

2、检测报告无检测工程师、审核、批准人签字（章）无效。

3、检测报告涂改、印章复印无效。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起一周内向检测单位提出，逾期不予受理。

5、检测报告仅对受检时系统状的状况负责。