## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022年12月23日
场地信息
地点 | 宿州 | 经纬度 | 北纬33°38′ 东经116°58′
标准辐照 | 12400.6KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 242 | 总装机量 | 24.2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角20°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 62.8 | 1.4147 | 5.4
2月 | 81.6 | 1.8397 | 7.1
3月 | 97.3 | 2.1936 | 8.4
4月 | 119.1 | 2.6844 | 10.3
5月 | 123.8 | 2.7906 | 10.7
6月 | 118.1 | 2.6619 | 10.2
7月 | 112.5 | 2.5367 | 9.7
8月 | 115.9 | 2.6124 | 10
9月 | 105.5 | 2.379 | 9.1
10月 | 87.3 | 1.9668 | 7.6
11月 | 74.3 | 1.6738 | 6.4
12月 | 56.9 | 1.2826 | 4.9
全年 | 1155 | 26.0362 | 100
年总发电量 | 26.0MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)