通风空调系统风机的单位风量耗功率	W/（m 3.h）

单位风量耗功率计算：Ws=P/（3600 n t）

Ws——单位风量耗功率] W/（m3/h ];

P ――风机全压值（Pa）

n t——包括风机、电机及传动效率在内的总功率 （％） 注：在设备表表中以标注出，请参阅设备表。下表摘自施工图设 备表。

| 序 号 | 设备编号 | 设备名称 | 风机型号 | 风量 | 静压 | 转速 | 电机功率 | 电源 | 总效率 | Ws | dB(A) | 数量 | 服务房间（区域）名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/h | Pa | rpm | kw | p/v/hz |  |  |  | 台 |  |
| 1 | Jy-1-1,2 | 轴流风机 | TDA1000 | 「28000 | 663 | 1450 | 11/4P | 3/380/50 |  | - | 88 | 2 | 10,11号楼梯间加压风机 |
| 2 | Jy-1-3,4 | 轴流风机 | TDA1000 | 「28000 | 663 | 1450 | 11/4P | 3/380/50 |  | - | 88 | 2 | 8,9号楼梯间加压风机 |
| 3 | Jy-3-1 | 轴流风机 | TDA1000 | r28000 | 663 | 1450 | 11/4P | 3/380/50 |  | - | 88 | 2 | 3号楼梯间加压风机 |
| 4 | Py-3-1,2 | 消防排烟轴流风机 | TDA1000 | r42000 | 850 | 「1450 | 18.5/4P | 3/380/50 |  | - | 93 | 2 | 大堂排烟 |
| 5 | Py-3-3 | 消防排烟轴流风机 | TDA900 | 15000 | 700 | 1450 | 7.5 | 3/380/50 |  | - | 91 | 1 | 休息厅上空 |
| 6 | P/PB-3-4,5 | 箱型风机（防爆） | CPF-BDB560 | 15000 | 1150 | 1681 | 11/4P | 3/380/50 |  | - | 75 | 2 | 厨房排油烟 |
| 7 | P-3-6 | 箱型风机（防爆） | CPF-FDA280 | 4000 | 490 | '1345 | 2.2/4P | 3/380/50 | 0.5 | 0.27 | 65 | 1 | 厨房全室排风 |
| 8 | P(B)-4-1 | 轴流风机（防爆） | TDA450 | 5000 | 350 | 2850 | 1.5 | 3/380/50 | 0.5 | 0.21 | 80 | 1 | 热水机房 |
| 9 | P/PB-5-1 | 箱型风机（防爆） | CPF-BDB561 | 45000 | 1150 | r 1682 | 22/7.6 | 3/380/51 |  | - | 75 | 2 | 厨房排油烟 |
| 10 | P-5-2 | 箱型风机（防爆） | CPF-BDB400 | 8000 | 570 | r 1834 | 5.5/4P | 3/380/50 | 0.55 | 0.28 | 69 | 1 | 厨房全室排风 |
| 11 | 「P(y)-5-3 | 箱型风机 | CFT-FDA400 | 12000 | 600 | 「796 | 3/4P | 3/380/50 | 0.52 | 0.32 | 66 | 1 | 地下垃圾间 |
| 12 | Py-5-1,2 | 消防排烟轴流风机 | TDA1120F | 45000 | 600 | 「1450 | 18.5/4P | 3/380/50 |  | - | 98 | 2 | 裙房走廊报告厅排烟 |
| 13 | Jy-4-1,2 | 消防轴流风机 | TDA900 | r28000 | 663 | r 1450 | 11/4P | 3/380/50 |  | - | 90 | 2 | 6号楼梯间加压风机 |
| 14 | Py-14-1,2 | 消防排烟轴流补风机 | TDA1250F | r65000 | 1100 | r 1450 | 30/4P | 3/380/50 |  | - | 102 | 2 | 低区塔楼排烟 |
| 15 | P-14-1 | 管道风机 | CCD 9/9T | r 1500 | 160 | 「1200 | 0.35 | 1/220/50 | 0.45 | 0.1 | 60 | 1 | 电梯机房排风 |
| 16 | P-14-2 | 箱型风机 | CFT-BDB71 | F28000 | 600 | 「1021 | 11/4P | 3/380/50 | 0.55 | 0.3 | 68 | 1 | 卫生间排风 |
| 17 | P-14-3 J-14-1 | 箱型风机 | CFT-FDA400 | 8000 | 450 | 909 | 3/4P | 3/380/50 | 0.5 | 0.25 | 69 | 2 | 避难层站房排风/进风 |
| 18 | P-14-4 J-14-2 | 箱型风机 | CPF-FDA280 | 5000 | 490 | 1345 | 2.2/4P | 3/380/50 | 0.5 | 0.27 | 65 | 2 | 避难层站房排风/进风 |
| 19 | Jy-14-1,3 | 轴流风机 | TDA1000 | 「18000 | 800 | 「1450 | 11/4P | 3/380/50 |  | - | 96 | 2 | 楼梯间加压风机 |
| 20 | Jy-14-2,4 | 轴流风机 | TDA900 | '15000 | 700 | 「1450 | 7.5/4P | 3/380/50 |  | - | 91 | 2 | 前室加压风机 |
| 21 | Jy-14-5,6 | 轴流风机 | TDA900 | r22000 | 670 | r 1450 | 7.5/4P | 3/380/50 |  | - | 91 | 2 | 避难层加压风机 |
| 22 | Pz-14-1 | 轴流风机 | TDA450 | '6500 | 450 | r 2850 | 2.2/2P | 3/380/50 | 0.55 | 0.23 | 87 | 2 | 数据机房灾后排风 |
| 23 | J-14-1,2 | 轴流风机 | TDA1120L | 50000 | 350 | 「2850 | 15/4P | 3/380/50 | 0.5 | 0.19 | 80 | 2 | 低区新风 |
| 24 | P-14-5,6 | 轴流风机 | TDA1120L | 50000 | 350 | 「2850 | 15/4P | 3/380/50 | 0.52 | 0.19 | 80 | 2 | 低区新风 |
| 25 | Py-29-1,2 | 消防排烟轴流补风机 | TDA1250F | '65000 | 1100 | 「1450 | 30/4P | 3/380/50 |  | - | 102 | 2 | 中区塔楼排烟 |
| 26 | Pz-29-1 | 轴流风机 | TDA560 | r10000 | 700 | 「2850 | 5.5/2P | 3/380/50 | 0.62 | 0.31 | 86 | 1 | 10kv分变电所灾后排风 |
| 27 | Pz-29-2 | 管道风机 | CCD 9/9T | 1500 ] | 160 | 1200 | 0.35 | 1/220/50 | 0.45 | 0.10 | 60 | 1 | 金航网机房灾后排风 |
| 28 | P-29-1 | 管道风机 | CCD 9/9T | 1500 ] | 160 | 1200 | 0.35 | 1/220/50 | 0.45 | 0.10 | 60 | 1 | 电梯机房排风 |
| 29 | P-29-2 | 箱型风机 | CFT-BDB710 | 28000 | 600 | 1021 | 11/4P | 3/380/50 | 0.56 | 0.30 | 68 | 1 | 卫生间排风 |
| 30 | P-29-3 J-29-2 | 箱型风机 | CPF-FDA280 | 5000 | 490 | 1345 | 2.2/4P | 3/380/50 | 0.5 | 0.27 | 65 | 2 | 避难层站房排风/进风 |
| 31 | P-29-4 J-29-1 | 箱型风机 | CFT-FDA450 | 12000 | 500 | 852 | 4/4P | 3/380/50 | 0.53 | 0.26 | 72 | 2 | 避难层变电所排风/进风 |
| 32 | Jy-29-1,3 | 轴流风机 | TDA1000 | 18000 [ | 800 | 1450 | 11/4P | 3/380/50 |  | - | 96 | 2 | 楼梯间加压风机 |
| 33 | Jy-29-2,4 | 轴流风机 | TDA900 | 15000 | 700 | 1450 | 7.5/4P | 3/380/50 |  | - | 91 | 2 | 前室加压风机 |
| 34 | Jy-29-5,6 | 轴流风机 | TDA900 | 22000 | 670 | 1450 | 7.5/4P | 3/380/50 |  | - | 91 | 2 | 避难层加压风机 |
| 35 | Py-45-1,2 | 消防排烟轴流补风机 | TDA1250F | 65000 1 | 1100 | 1450 | 30/4P | 3/380/50 |  | - | 102 | 2 | 中区塔楼排烟 |
| 36 | P-45-1 | 管道风机 | CCD 9/9T | 1500 j | 160 | 1200 | 0.35 | 1/220/50 1 | 0.45 | 0.10 | 60 | 1 | 电梯机房排风 |
| 37 | P-45-2 | 箱型风机 | CFT-BDB710 | 28000 | 600 | 1021 | 11/4P | 3/380/50 | 0.55 | 0.30 | 68 | 1 | 卫生间排风 |
| 38 | Jy-45-1,3 | 轴流风机 | TDA1000 | 18000 j | 800 | 1450 | 11/4P | 3/380/50 1 |  | - | 96 | 2 | 楼梯间加压风机 |
| 39 | Jy-45-2,4 | 轴流风机 | TDA900 | 15000 | 700 | 1450 | 7.5/4P | 3/380/50 |  | - | 91 | 2 | 前室加压风机 |
| 40 | P-45-3 | 箱型风机 | CFT-FDA450 | 11000 | 500 | 852 | 4/4P | 3/380/50 J | 0.55 | 0.25 | 72 | 1 | 高区垃圾间 |
| 41 | P-3-7 | 壁式风机 | TDA280 | 1400 | 150 | 2900 | 0.09 | 3/380/50 | 0.5 | 0.08 | 60 | 1 | 循环水泵间 |
| 42 | P(B)-4-1 | 壁式风机（防爆） | TDA450 | 5000 | 110 | 1450 | 0.24 | 3/380/50 | 0.5 | 0.06 | 66 | 1 | 热水机房 |

|  | 系貌 |  | Rf | 功率 | 余压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第号 |  | m 3 /h | kW | Pa |  |
| 2 | 消融加财1 |  |  |  |  | Ws |
|  | P(Y)-B2-3,4 | CBF-80QD | 35000 | 11 | 445 | ^s=0.31 |
|  | P(Y)—R2—1,2 | CBF-900D | 45000 | 15 | 442 | 惟=0.32 |
|  | P(Y)-83-1,2 | CBF-800D | 40000 | 11 | 427 | 粗=0.28 |
|  | P(Y)-B3-3,4 | CBF-800D | 35000 | 11 | 445 | V/s=0.31 |
|  | P(丫)-R4-6 | CBF-500D | 16000 | 550 | 445 | Vte=0.32 |
|  | P(Y)-83-3,4 | CBF-800D | 35000 | 11 | 445 | WZ31 |
|  | P(Y)-B4-1,2 | CBF-900D | 45000 | 15 | 442 | V/s=0.31 |
|  | P(Y)-B5-1,2 | CBF-900D | 45000 | 15 | 442 | Ws=03 |
|  | P(Y)-85-3,4 | CBF-&30D | 24000 | 7,50 | 435 | Ws-0^1 |

| PZ-B1-1 | AXA-315 | 2000 | 0J7 | 271 | Vs-0,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-B3-7 | AXA-355 | 1000 | 0.25 | 95 | WaO.25 |
| PZ-B4-1 | AXA-315 | 1000 | 0.37 | 298 | 加=0.32 |
| 箱罪心财I |  |  |  |  |  |
| P-B1-2 | C0-355D | 8000 | 2.20 | 330 | Ws=0.28 |
| S-B1 -2 | CB-315D | 6500 | 2.20 | 300 | 心 0,32 |
| S-B1 -3 | C0-5OOD | 15000 | 4.00 | 329 | *$=0.27 |
| S-B1 -4 | CB-355D | 8000 | 2.20 | 330 | 加=0.28 |
| P-B3-5 | CB-250D | 4000 | 1.50 | 331 | 心 0.32 |
| S-B3-3 | CB-250D | 3500 | 1.W | 320 | Vs=0JI |
| P(Z)-B3-6 | CB-560D | 18000 | 5,50 | 342 |  |
| PZ-B3-1 | CB-28QD | 5000 | 2.20 | 531 | #$=0,32 |
| P-B4-5 | C0-5OOD | 1fi000 | 4.00 | 330 | 心0.25 |
| S-B4-3 | C0-45OD | 12000 | 3.00 | 336 | 加=0怎 |
| P-B4-7 | C0-225D | 2400 | 0.75 | 300 | 心 0.3I |
| S-B4-5 | C0-2OOD | 1900 | 055 | 270 | 舲=0.29 |
| S-B4-6 | CB-500D | 13000 | 4.K | 300 | 心03 |
| P/PB-5-5,6 | CB-100DQ | 55000 | 30 | 1100 | — |
|  | CB-560D | 18000 | 5.50 | 342 | 陥=031 |
|  | C0-8OOQ | 37500 | 10.50 | 1100 | — |
| P-3-3 | CH-+OOD | 10000 |  | 330 | 心 0.32 |