建筑物内生活用水最大小时用水量 怎么计算？

举例

恒压供水设备设计计算书
（本例为旧系统改造项目，红字为选择参数）
1供水设备选型
1.1设备基本要求
1.1.1供水高度：  3m*9层=27m  （层高和层数按实际选取）
1.1.2用水人数：  3.5人*240户=840人  （每户按3.5~5选取）
1.2.1最大小时用水量
根据公式：最大小时用水量：Q=n* q* k /24,000      (m3/h)
1.2.2最大小时用水量计算
公式取值：用水人数：     n=840 (人)               
用水标准：     q=150  (升/人*日)         （q为常数）
峰谷系数：     k=3                      （k按2~4选取）
则最大小时用水量：Q=n*q*k/24000=840*150*3/24000=15.75 (m3/h)
1.3扬程计算
根据所需供水扬程：H=h1+h2+h3           (m)
取值--供水高度：              h1=  27   (m)    
流阻总和--取0.15MPa  折合：  h2=  15   (m)      （h2按计算取值）
出口压力--取0.1MPa  折合：   h3=  10   (m)      （h3按计算取值）
则所需供水扬程：Ha=ha1+ha2+ ha3=27+10+10=52  (m)
1.4设备选型
按上列理论计算，正常所需供水扬程为52米，最大小时用水量为15.75立方米/小时（人均日用水量取值q=150升，峰谷系数取值k=3，均为参数取用范围的中值）。
选用ZB16-32-52智能变频供水设备一套，智能变频供水设备额定流量为31.5立方米/小时，额定扬程52米。每套设备配三台全型CR16-40(扬程52m，流量10.5m3/h，功率4KW)，立式多级泵组成泵组，互为仑换泵配合使用，在智能调频控制下，泵组的工作状态为：
1.4.1在低峰情况下，如果深夜至凌晨，开动一台泵，水泵处于变频工况运行，在52米扬程上流量为10.5立方米/小时，已基本可满足正常的供水需求。
1.4.2一般情况下，开动二台泵。在52米扬程上流量最高可达21立方米/小时，已基本可满足正常的供水需求，因此，通常只是二台泵投入运行。其中一台泵处于变频运行，根据用水量自动控制调整转速，保持足够的供水压力。
1.4.3在用水量突然增大的情况下，系统将会自动再增开另一台泵。其中一台泵处于变频运行，根据用水量自动控制调整转速，保持足够的供水压力。
1.4.4在用水量增幅特别大的时候，三台泵会同时处于工频运行状态，此时在52米扬程上, 三台泵最高可提供31.5立方米/小时的流量，三泵合计流量为所供用户理论小时用水量的200%。
1.4.4本系统当一台泵发生故障或进行保养时，另一台则投入运行，不会影响正常供水。 
2供水系统改造
2.1供水设备
将原加压给高位水池的水泵拆除，安装恒压供水设备。
2.2供水管道
原供水管道基本不用大的改动。只将立管进水池端短接，原进水池管口增加液位浮球阀，以保证消防用水量。
2.3低位水池
原低位水池取消（或拆除）。新安装低位进水罐按四小时的蓄水量约60立方米选型。 当仃止市政供水后四小时内仍能正常供水。当发生火警时，能及时供应消防用水。水罐材质触水部分为全不锈钢，进水选用全铜电子液压阀，水位控制为不锈钢电磁感应电极。

[image: image1.png]



