二、设计范围

1、照明配电系统；

2、普通照明和插座；

3、综合布线系统：（综合布线为初步方案，仅供参考）

4、由于业主方未提供完整的原电气设计资料，故本次设计室内强电配电箱和弱电配线箱的位置只作参考，室内配电箱和弱电配线箱按原施工安装好的位置不变；电气回路及开关、插座、弱电插座按我方图纸要求施工；

三、220/380V配电系统

1、负荷分类：本工程按三级负荷要求供电。

四、计量方式：

1、每户均设单相电表，在每层公共走道处强电井处，采用集中式电表箱安装计量。

五、照明系统：

普通照明系统

1、正常照明、插座分别由不同的支路供电，正常照明为单相三线，导线为WDZ-BYJ-3*2.5/PC20；普通插座为单相三线，均为WDZ-3*2.5/PC20，空调电源为单相三线，导线为WDZ-BYJ-3*2.5/PC20。所有插座回路（空调插座除外）低于2.4m的回路均设剩余电流断路器保护。

六、设备选择及安装：

1、照明配电箱为暗装：安装高度标准为底边距地1.8m。弱点配线箱暗装高度0.3-0.5m。

2、照明开关、插座均为暗装，均为250V，10A。普通插座均为单相两孔+三孔安全型插座。冰箱、热水器插座用三级安全型插座，洗衣机采用带开关型三级安全型插座，潮湿处插座选用防水型，插座安装除注明外（注明标高的插座安装高度应根据实际采购的家具高度高出0.1m处安装），其它均为底边距地0.3m，所有插座底边距地1.8m以下时应采用带安全门的产品。所有卫生间插座及开关均安装在二区以外，开关安装高度除注明外，开关底边距地1.3m，距门框0.2m。

七、电缆、导线的选型及敷设

1、室内布管穿线尽量利用原有可利用的管线；

2、室内线路均采用WDZ-BYJ-450/750V无卤低烟聚氨乙烯绝缘铜芯导线。

3、平面图中所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管敷设：PC穿阻燃聚氯乙烯管敷设：MR穿金属线槽敷设。

4、线路敷设方式标注说明：SC 穿镀锌焊接钢管敷设：MT 穿KBG管敷设；PC 穿阻燃聚氯乙烯管敷设；MR 穿金属线槽敷设。

导线敷设部位标注说明：BC 暗敷在梁内CLC暗敷设在柱内；WC 暗敷设在墙内；CC 暗敷设在屋面或顶板内；

F地板或地面下敷设。（电气图上标注电源顶预留回路用途及安装位置参阅相关装饰施工图。）

表一 电线穿钢管最小管径

| 电线型号 0.45/0.7KV | 单芯电线穿管根数 | 电线穿PC保护管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电线截面（mm）² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| WDZ-BYJ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:1、电线穿保护管时，其总面积（包括外护层）按不大于包护管内孔面积的40%计算。

2、穿线管面积按管内穿线总面积的3到4倍计算。

八、综合布线：

1、室内部分布线线缆型号：网络线采用超五类4对双绞线缆，电话线采用超五类网线或RVS-2X0.75线缆，电视视频线采用75-5同轴电缆。

九、接地及安全措施：

1、本工程电气保护接地为TN-S系统。

2、卫生间局部等电位接地端子箱根据原建筑电气设计位置不变增加部分详见施工，安装方式详见等电位联接安装图集02D501-2

十、节能专篇：

1、设计依据：

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）

《浙江省居住建筑技能设计标准》（DB33/1015-2003）

《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》（2007）

其余相关的专业规范、规程和标准相关的国家和浙江省、宁波市的标准设计图集

民 用 建 筑 电 气 节 能 设 计 表

| 照明系统 | 光源是否为节能型 | 灯具的效率（%） | 镇流器的选型 | 照明配电三相平衡度 | 公共部位照明控制方式 | 住宅公共部位是否设置节能开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是 | 70% | 电子镇流器 |  | 自动延时开关 | 是 |
|  | 主要照明场所名称 | 照度标准值（LX） | 计算平均照度（LX） | 照明功率密度现行值（W/M2） | 照明功率密度现行值（W/M2） | 装修场所的相关要求 |
|  | 卧室 | 75 |  | 7 | 5 | 装修有关场所要求按左侧要求进行 |
|  | 起居室 | 100 |  | 7 | 6.5 |  |
|  | 厨房 | 100 |  | 7 | 6 |  |
|  | 卫生间 | 100 |  | 7 | 6.2 |  |