一、项目总信息

| 项目名称 | 沈阳工业大学新校区建设工程 | 项目地址 | 辽宁省沈阳市铁西区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沈阳工业大学 | 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院 |
| 气候分区 | 严寒地区 | 建筑总面积 | 127082m2 |

二、节能分析标准依据

  - 本节能分析报告的标准依据：

2.《居住建筑节能设计标准》----------------DB2101 J01-2006

《民用建筑热工设计规范》----------------GB50176-93

《外墙外保温建筑构造(一)》--------------02J121-1

2、本计算材料热工性能均按照《民用建筑热工设计规范》取值。

三、建筑概况和围护结构基本组成

(一)建筑概况

| 城市名称: |  | 沈阳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 学生宿舍条形单体 | 朝向 |  | 南偏东2.65º |
| 建筑面积(地上) |  | 8249m2 | 建筑面积(地下) |  | ----- |
| 建筑物高度 | 19.8m |  | 层数 | 6 |  |
| 建筑窗墙比 | 北向:0.22 西向:0.05 南向:0.25 东向:0.05 |  |  |  |  |
| 体型系数 | 0.26 |  |  |  |  |

(三)围护结构基本组成

1、外墙类型共4 种:    墙体各层材料如下(由外向内)

1)  第  1层  面砖饰面

第  2层  水泥砂浆20mm

第  3层  挤塑聚苯乙烯保温板（XPS）80mm

第  4层  承重多孔粘土砖240mm

第  5层  混合砂浆20mm

2)  第  1层  面砖饰面

第  2层  水泥砂浆20mm

第  3层  挤塑聚苯乙烯保温板（XPS）80mm

第  4层  钢筋混凝土240mm

第  5层  混合砂浆20mm

3)  第  1层  水泥砂浆20mm

第  2层  钢筋混凝土320mm

第  3层  混合砂浆20mm

4)  第  1层  水泥砂浆20mm

第  2层  承重多孔粘土砖1060mm

第  3层  钢筋混凝土240mm

第  4层  混合砂浆20mm

2、屋顶类型共2 种:    屋顶各层材料如下(由外向内)

1)  第  1层  细石混凝土40mm(内配钢筋)

第  2层  挤塑聚苯乙烯保温板（XPS）100mm

第  3层  防水卷材

第  4层  水泥砂浆20mm

第  5层  1：8轻质陶粒混凝土碎料找坡（平均厚度120mm）

第  6层  钢筋混凝土屋面板110mm

第  7层  混合砂浆20mm

2)  第  1层  块瓦

第  2层  水泥沙浆20mm

第  3层  防水卷材

第  4层  水泥沙浆20mm

第  5层  钢筋混凝土斜屋面90mm

第  6层  空气间层

第  7层  挤塑聚苯乙烯保温板（XPS）100mm

第  8层  钢筋混凝土楼板110mm

注：从第7层开始计入节能计算

4、地面类型共1 种  各层材料如下:(由上向下)

第  1层  细石混凝土面层30mm

第  2层  细石混凝土100mm(内配钢筋)

第  3层  水泥聚苯板保温层120mm

第  4层  加气混凝土碎块实铺保温材料350mm

第  5层  C20细石混凝土100mm

第  6层  碎石垫层100mm

7、外窗类型：

A）外门窗 塑钢窗框+LOW-E中空玻璃（5mm+12Amm+5mm）

四、建筑热工节能设计分析(汇总表)

- 外墙类型1（砌体墙）

| 外墙类型1 | 厚度 | 导热系数 | 蓄热系数 | 热阻值 | 热惰性指标 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每层材料名称 | (mm) | W/m.K | W/(m2.k) | (m2.K)/W | D=R.S | 修正系数 |
| 面砖饰面 | 不计入 |  |  |  |  |  |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.02 |  | 1.00 |
| 挤塑聚苯乙烯保温板（XPS） | 80 | 0.036 | 0.36 | 2.22 |  | 1.00 |
| 承重多孔粘土砖 | 240 | 0.58 | 7.92 | 0.41 |  | 1.00 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 0.02 |  | 1.00 |
| 墙体各层之和 | 360 |  |  | 2.69 |  |  |
| 墙体热阻Ro=Ri+∑R+Re | 2.84 (m2.K/W) |  |  |  |  |  |
| 墙体传热系数 | 0.35 (W/m2.K) |  |  |  |  |  |

外墙类型2（钢筋混凝土柱、粱）

| 外墙类型 | 厚度 | 导热系数 | 蓄热系数 | 热阻值 | 热惰性指标 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每层材料名称 | (mm) | W/m.K | W/(m2.k) | (m2.K)/W | D=R.S | 修正系数 |
| 面砖饰面 | 不计入 |  |  |  |  |  |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.02 |  | 1.00 |
| 挤塑聚苯乙烯保温板（XPS） | 80 | 0.036 | 1.02 | 2.22 |  | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.74 | 17.20 | 0.14 |  | 1.00 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 0.02 |  | 1.00 |
| 墙体各层之和 | 360 |  |  | 2.42 |  |  |
| 墙体热阻Ro=Ri+∑R+Re | 2.57 (m2.K/W) |  |  |  |  |  |
| 墙体传热系数 | 0.39(W/m2.K) |  |  |  |  |  |

外墙类型3（阳台楼板）

| 外墙类型 | 厚度 | 导热系数 | 蓄热系数 | 热阻值 | 热惰性指标 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每层材料名称 | (mm) | W/m.K | W/(m2.k) | (m2.K)/W | D=R.S | 修正系数 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.02 |  | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 320 | 1.74 | 17.20 | 0.18 |  | 1.00 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 0.02 |  | 1.00 |
| 墙体各层之和 | 360 |  |  | 0.22 |  |  |
| 墙体热阻Ro=Ri+∑R+Re | 0.37 (m2.K/W) |  |  |  |  |  |
| 墙体传热系数 | 2.64(W/m2.K) |  |  |  |  |  |

外墙类型4（阳台隔断）

| 外墙类型 | 厚度 | 导热系数 | 蓄热系数 | 热阻值 | 热惰性指标 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每层材料名称 | (mm) | W/m.K | W/(m2.k) | (m2.K)/W | D=R.S | 修正系数 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.02 |  | 1.00 |
| 承重多孔粘土砖 | 1060 | 0.58 | 7.92 | 1.82 |  | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.74 | 17.20 | 0.14 |  | 1.00 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 0.02 |  | 1.00 |
| 墙体各层之和 | 1340 |  |  | 2.00 |  |  |
| 墙体热阻Ro=Ri+∑R+Re | 2.15 (m2.K/W) |  |  |  |  |  |
| 墙体传热系数 | 0.46(W/m2.K) |  |  |  |  |  |

外墙体平均传热系数

| 外墙厚度 | 计算单元外墙面 | 外墙各部位面积(m2) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | 积(不含窗)( m2) | 主墙体 | 钢筋混凝土梁、柱 | 阳台楼板 | 阳台隔断 |  |
| 360 | 8.77 | 6.74 | 0.881 | 0.467 | 0.686 |  |
| 各部位的传热系数(W/m2.C) |  | 0.35 | 0.39 | 2.64 | 0.46 |  |
| 外墙平均传热系数(W/m2.C)Km=0.488 |  |  |  |  |  |  |
| 外墙满足沈阳市地方规范—《居住建筑节能设计标准》4.2.1条K≤0.49的要求 |  |  |  |  |  |  |

- 屋顶类型1（平屋面）

| 屋顶类型A | 厚度 | 导热系数 | 蓄热系数 | 热阻值 | 热惰性指标 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每层材料名称 | (mm) | W/m.K | W/(m2.K) | (m2.K)/W | D=R.S | 修正系数 |
| 细石混凝土(内配钢筋) | 40 | 1.74 | 17.20 | 0.02 |  | 1.00 |
| 挤塑聚苯乙烯保温板（XPS） | 100 | 0.036 | 0.36 | 2.78 |  | 1.00 |
| 防水卷材 | 不计入 |  |  |  |  |  |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.02 |  | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 110 | 1.74 | 17.20 | 0.06 |  | 1.00 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 0.02 |  | 1.00 |
| 屋顶各层之和 | 290 |  |  | 2.90 |  |  |
| 屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re | 3.05 (m2.K/W) |  |  |  |  |  |
| 屋顶传热系数 | 0.328W/(m2.K) |  |  |  |  |  |
| 屋顶满足沈阳市地方规范—《居住建筑节能设计标准》4.2.1条K≤0.33的要求 |  |  |  |  |  |  |

屋顶类型2（斜屋面）

| 屋顶类型A | 厚度 | 导热系数 | 蓄热系数 | 热阻值 | 热惰性指标 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每层材料名称 | (mm) | W/m.K | W/(m2.K) | (m2.K)/W | D=R.S | 修正系数 |
| 挤塑聚苯乙烯保温板（XPS） | 100 | 0.036 | 0.36 | 2.78 |  | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.02 |  | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 110 | 1.74 | 17.20 | 0.06 |  | 1.00 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 0.02 |  | 1.00 |
| 屋顶各层之和 | 250 |  |  | 2.88 |  |  |
| 屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re | 3.03 (m2.K/W) |  |  |  |  |  |
| 屋顶传热系数 | 0.33W/(m2.K) |  |  |  |  |  |
| 屋顶满足沈阳市地方规范—《居住建筑节能设计标准》4.2.1条K≤0.33的要求 |  |  |  |  |  |  |

- 地面

| 地面 | 厚度 | 导热系数 | 蓄热系数 | 热阻值 | 热惰性指标 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每层材料名称 | (mm) | W/m.K | W/(m2.K) | (m2.K)/W | D=R.S | 修正系数 |
| 面层材料 | 不计入 |  |  |  |  |  |
| 细石混凝土 | 30 | 1.51 | 15.36 | 0.02 |  | 1.00 |
| 细石混凝土(内配钢筋) | 100 | 1.74 | 17.20 | 0.06 |  | 1.00 |
| 水泥聚苯板 | 120 | 0.08 | 3.59 | 1.50 |  | 1.00 |
| 1：8水泥加气混凝土碎块 | 350 | 0.22 | 3.59 | 1.59 |  | 1.00 |
| 细石混凝土 | 100 | 1.51 | 15.36 | 0.07 |  | 1.00 |
| 地面各层之和 | 800 |  |  | 3.24 |  | 1.00 |
| 地面热阻Ro=Ri+∑R | 3.28 (m2.K/W) |  |  |  |  |  |
| 地面传热系数 | 0.30W/(m2.K) |  |  |  |  |  |
| 地面满足沈阳市地方规范—《居住建筑节能设计标准》4.2.1条R ≥3.18的要求 |  |  |  |  |  |  |

- 外窗

| 外窗 | 窗名称 | 朝 | 窗墙 | 传热系数 | 气密 | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | 向 | 比 | (W/(m2.K)) | 等级 |  |
| 1 | 塑钢型材LOW-E中空玻璃 | 南 | 0．25 | 2.2 | 4 |  |
| 满足沈阳市地方规范—《居住建筑节能设计标准》4.2.1条的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 塑钢型材LOW-E中空玻璃 | 北 | 0.22 | 2.2 | 4 |  |
| 满足沈阳市地方规范—《居住建筑节能设计标准》4.2.1条的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 塑钢型材LOW-E中空玻璃 | 西 | 0.05 | 2.2 | 4 |  |
| 满足沈阳市地方规范—《居住建筑节能设计标准》4.2.1条的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 塑钢型材LOW-E中空玻璃 | 东 | 0.05 | 2.2 | 4 |  |
| 满足沈阳市地方规范—《居住建筑节能设计标准》4.2.1条的要求 |  |  |  |  |  |  |

四、结论

- 外墙的平均传热系数 0.488 (W/m2.K)满足标准要求。

- 屋顶的传热系数 0.33(W/m2.K) 满足标准要求。

- 地面的热阻 0.31(m2.K/W)满足标准要求。

- 外窗的传热系数 2.2(W/m2.K) 满足标准要求,外窗的遮阳系数    满足标准要求。

- 该建筑围护结构的热工性能完全满足《居住建筑节能设计标准》        DB2101 J01-2006第4.2条的规定。

附图: