结露检查

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥部位 | 热桥类型 | 热惰性指标 | 室外计算温度(℃) | 内表面最低温度(℃) | 结论 |
| 外墙－屋顶 | WR-1 | 2.12 | -24.2 | 13.56 | 不结露 |
| 外墙－楼板 | WF-1 | 2.83 | -24.2 | 16.29 | 不结露 |
| 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 2.34 | -24.2 | 6.62 | 结露 |
| 外墙－外墙 | WO-1 | 2.83 | -24.2 | 14.68 | 不结露 |
| 外墙－内墙 | WI-1 | 2.83 | -24.2 | 16.30 | 不结露 |
| 门窗左右口 | WS-1 | 2.83 | -24.2 | -0.07 | 结露 |
| 门窗上口 | WU-1 | 2.72 | -24.2 | 0.02 | 结露 |
| 窗下口 | WD-1 | 2.72 | -24.2 | -0.57 | 结露 |