照度计算

根据GB50034-2004

一、宿舍照度计算

照度标准Euv=75lx，灯具采用控照型双管荧光灯，光源选用日光灯（1×36w），每个光源的光通量F=90lm/W×36W×1盏=3240lm

面积A=18.9m2

屋顶距地面高度H=2.9m（0.75m工作面）

维护系数：Ko=0.8

利用系数：μ=0.42

所以E=n×(Ko×F×μ)/ A=57.6lx  (n取1盏)

功率密度：1×1×40w/18.9m2=2.1 w/ m2

二、走廊照度计算

照度标准Euv=50lx，灯具采用控照型双管荧光灯，光源选用日光灯（1×22w），每个光源的光通量F=90lm/W×22W×1盏=1980lm

面积A=109.2m2

屋顶距地面高度H=2.9m（0.75m工作面）

维护系数：Ko=0.8

利用系数：μ=0.42

所以E=n×(Ko×F×μ)/ A=48.7lx  (n取8盏)

功率密度：8×1×25w/109.2m2=1.8w/ m2